Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭЛТИ

____________А.П. Суржиков

«___» _____________  2004 г.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

### Методические указания по выполнению курсовой работы  для студентов

### специальности 100200 -  Электроэнергетические системы и сети

### Томск 2004

УДК 621.311

### Эксплуатация электроэнергетических  систем и сетей. Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов очного обучения специальности 100200 – Электроэнергетические системы и сети. – Томск: Изд. ТПУ, 2004. – 32 с.

Составитель доцент кафедры ЭЛСИ, к.т.н.  Мастерова О.А.

Рецензент   Готман В.И.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры электрических систем  27   ноября 2002 года.

Зав. кафедрой ЭЛТИ							Ю.В. Хрущев

КУРСОВАЯ РАБОТА: «КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

В курсовой работе решаются задачи краткосрочного планирования режимов энергосистем, которое проводится с упреждением от суток до недели и предусматривает:

- прогноз суточной электрической нагрузки энергосистемы;

- оптимальное распределение нагрузки между электростанциями, задание суточных графиков межсистемных перетоков и суточных графиков нагрузки каждой электростанции;

- решения по заявкам на вывод в ремонт или включение в работу оборудования с учётом мероприятий по ведению режима, изменению параметров настройки противоаварийной и режимной автоматики;

- проведение отдельных проверочных расчётов устойчивости, токов к.з., уставок РЗиА.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рис.1. Схема энергосистемы

### Ключом к определению конкретного варианта исходных данных для курсовой работы  является первая буква фамилии, первая буква имени и порядковый номер в списке группы.

### Например, Иванов А. находится в списке группы под номером 13. Для  буквы «И» выбирается  соответствующий столбец из таблицы 1.1, для буквы  «А» – столбец из таблицы  1.2, для номера «13» – третий столбец из таблицы 1.4.

При планировании режима для энергосистемы, представленной на рис.1, предполагаем, что подана заявка на вывод в ремонт линии электропередачи и агрегата на одной из станций в период с 9 до 10 часов утра.

Таблица 1.1

| № нагрузки | Отрасль промышленности |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Тмахчас | АЖНУФ |  | БЗОХЦ |  | ВИПЧШЩ |  | ГКРЗЫ |  | ДЛСЮМ |  | ЕМТЯ |  |
|  |  |  | Рмах | cosφ | Рмах | cosφ | Рмах | cosφ | Рмах | cosφ | Рмах | cosφ | Рмах | cosφ |
| Н - 1 | Станкостроение | 6900 | 20 | 0.91 | 35 | 0.86 | 25 | 0.84 | 16 | 0.87 | 28 | 0.92 | 24 | 0.88 |
| Н – 2 | Машиностроение | 5800 | 100 | 0.9 | 19 | 0.82 | 150 | 0.86 | 26 | 0.88 | 38 | 0.81 | 27 | 0.89 |
| Н – 3 | Автомобилестроение | 5300 | 30 | 0.81 | 45 | 0.86 | 27 | 0.84 | 40 | 0.83 | 50 | 0.84 | 70 | 0.85 |
| Н – 4 | Сельское хозяйство | 5000 | 50 | 0.86 | 55 | 0.82 | 60 | 0.81 | 65 | 0.87 | 38 | 0.82 | 80 | 0.88 |
| Н – 5 | Коммунально-бытовая | 5400 | 60 | 0.82 | 55 | 0.82 | 71 | 0.86 | 62 | 0.9 | 53 | 0.83 | 64 | 0.91 |
| Н – 6 | Деревообрабатывающая | 5600 | 50 | 0.8 | 60 | 0.82 | 65 | 0.86 | 86 | 0.88 | 68 | 0.85 | 47 | 0.89 |
| Н – 7 | Черная металлургия | 8000 | 242 | 0.85 | 260 | 0.81 | 166 | 0.86 | 381 | 0.86 | 252 | 0.84 | 346 | 0.87 |
| Н - 8 | Химическая | 7600 | 419 | 0.85 | 424 | 0.88 | 326 | 0.86 | 528 | 0.88 | 435 | 0.94 | 441 | 0.85 |

Здесь Тмах – годовое число часов использования максимума нагрузки, Рмах – величины мощности нагрузки МВт,  cosφ – коэффициент мощности.

Таблица 1.2

Длины воздушных линий электропередач (ВЛЭП - 220 кВ) – Li (км)

| Обозначе-ние ЛЭП | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АБВЗ | ЭЮЯ | ГДЕЖ | ЧИКЛ | МНОП | РСТУ | ФХЦ | ШЩ |
| Л - 1 | 55 | 54 | 15 | 31 | 52 | 44 | 40 | 44 |
| Л - 2 | 59 | 46 | 56 | 42 | 42 | 52 | 30 | 35 |
| Л - 3 | 28 | 30 | 59 | 49 | 33 | 56 | 49 | 55 |
| Л - 4 | 42 | 50 | 53 | 24 | 28 | 20 | 40 | 25 |
| Л - 5 | 44 | 52 | 56 | 58 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Л - 6 | 51 | 22 | 37 | 31 | 48 | 58 | 20 | 25 |
| Л - 7 | 39 | 54 | 28 | 38 | 55 | 40 | 45 | 19 |
| Л - 8 | 49 | 55 | 31 | 24 | 59 | 45 | 56 | 56 |
| Л - 9 | 29 | 28 | 21 | 44 | 19 | 27 | 26 | 56 |
| Марка провода | АСО - 240 |  |  |  | АСО - 300 |  |  |  |

Таблица 1.3

Параметры турбогенераторов на электростанциях

| Номер электро- станции | Тип агрегата | Номинальная мощность генератора Sн.ген, МВA | Uном, КВ | /(2,5.10-4), тут/кВт-ч. | cоs ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС - 1 ЭС - 2 | ТВФ- 100 ТВВ - 200 | 117,5 235 | 10,5 15,75 | 0,38+P2,8 0,44+P3,4 | 0,85 0.85 |

 - удельная расходная характеристика агрегата на электростанциях.

Таблица 1.4

Характеристики ремонтного режима и факторов, влияющих на нагрузку

| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Откл. ТГ на эл. Станции | ЭС-1 | ЭС-2 | ЭС-1 | ЭС-2 | ЭС-1 | ЭС-2 | ЭС-1 | ЭС-2 | ЭС-1 | ЭС-2 |
| Откл.ВЛЭП | Л-1 | Л-5 | Л-6 | Л-7 | Л-8 | Л-9 | Л-1 | Л-5 | Л-8 | Л-9 |
| У0, руб/кВт-ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Похолодание на tоС- | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Изменение Н-5 в 20ч.,% | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| , Мвт/л | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| , люкс | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| , Мвт/гр | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |

у0 – удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии;

,  - зависимости изменения нагрузок на единицу изменения наружной температуры и естественной освещенности (облачности) в МВт/градус и МВт/люкс;

,  - разности между прогнозируемыми (фактическими) наружными температурами и освещенностью и их среднемноголетними значениями.

Таблица 1.5

Типовые графики нагрузок активной мощности для рабочего дня

| Время (час) c ti и по ti+1 | Величина нагрузки для каждой отрасли промышленности и для каждого интервала времени, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н-1 | Н-2 | Н-3 | Н-4 | Н-5 | Н-6 | Н-7 | Н-8 |
| 00 – 02 | 47 | 87 | 67 | 75 | 50 | 36 | 83 | 93 |
| 02 – 04 | 47 | 87 | 45 | 80 | 50 | 33 | 83 | 90 |
| 04 – 06 | 47 | 87 | 44 | 73 | 60 | 32 | 83 | 95 |
| 06 – 08 | 81 | 87 | 62 | 63 | 90 | 50 | 100 | 95 |
| 08 – 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 – 12 | 85 | 94 | 82 | 75 | 100 | 85 | 90 | 93 |
| 12 – 14 | 85 | 94 | 91 | 65 | 80 | 83 | 90 | 90 |
| 14 – 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 83 | 93 | 100 |
| 16 – 18 | 82 | 92 | 66 | 85 | 100 | 80 | 95 | 95 |
| 18 – 20 | 74 | 92 | 77 | 70 | 100 | 77 | 90 | 90 |
| 20 – 22 | 76 | 92 | 76 | 50 | 90 | 75 | 83 | 90 |
| 22 – 00 | 70 | 87 | 78 | 70 | 70 | 48 | 83 | 90 |

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ

АКТИВНОЙ, РЕАКТИВНОЙ И ПОЛНОЙ НАГРУЗОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

В данном проекте поинтервальное прогнозирование суточных графиков нагрузки выполняется по типовым графикам отдельных (заданных в таблице 1.1) отраслей народного хозяйства, которые обычно используются для решения задач технико-экономического планирования. Обычно такие графики составляются и хранятся для рабочих дней каждой недели, понедельника, субботы, воскресенья, праздничных и предпраздничных дней. В реальных условиях для прогнозирования используется архив суточных графиков нагрузки, включающий данные за 5-10 лет.

Значения нагрузки, хранящиеся в архиве, приводятся к номинальной частоте, к среднемноголетней температуре для данного периода, к среднемноголетней освещенности (облачности) и уточняются по известным (или предполагаемым) метеорологическим и экологическим условиям на следующие сутки при помощи следующего выражения:

Pi=Pпрi+Δτ⋅∂P∂τ+ΔH⋅∂P∂H, 			(2.1)

где Рпрi – прогнозируемые почасовые значения нагрузки, полученные для i-го часа по архивным данным;

∂P∂τ, ∂P∂H – соответственно зависимости изменения нагрузок на единицу изменения наружной температуры и естественной освещенности;

Δτ,ΔH– разности между фактическими температурами и освещенность и их средними значениями.

Различают графики по фиксируемому параметру: графики активной, реактивной и полной мощности, по времени (суточные, годовые). Графики могут быть непрерывными или ступенчатыми.

График реактивной нагрузки определяется из соотношения:

Q=P⋅tgϕ .	 							           		(2.2)

При этом делается допущение, что tg φ неизменен в течение всех суток.

График полной нагрузки получается суммированием (геометрически):

S=P+jQ .								          		(2.3)

3. ПОСТРОЕНИЕ ГОДОВОГО ГРАФИКА

ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НАГРУЗКИ

Годовой график по продолжительности строится на основе характерных суточных графиков за весенне-летний и осенне-зимний периоды. Такой график показывает длительность работы в течение года с различной нагрузкой. По суточным графикам для каждого значения мощности нагрузки суммируется время, в течение которого данная нагрузка имела место.

Продолжительность действия каждой величины нагрузки определяется по формуле:

tj=m⋅ti ,		     		                                                    	 (3.1)

где m – количество дней в году;

ti – длительность действия нагрузки за день.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ПОДСТАНИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Графики электрической нагрузки по активной мощности характеризуется следующими величинами:

- Pmax, Pmin – максимальная, минимальная мощности нагрузки.

Рср – средняя мощность нагрузки

Pср=Pi⋅titi .							       		 (4.1)

- Рск – среднеквадратичная мощность

Pcк=Pi2⋅titi .						            		(4.2)

- kзап – коэффициент заполнения графика нагрузки

kзап=РсрРmax.								            		(4.3)

- kнер – коэффициент неравномерности графика нагрузки

kнер=PminPmax.							   	           		 (4.4)

- kф – коэффициент формы графика нагрузки

kф=РскРср .								           		 (4.5)

- Tmax – время максимальной нагрузки в год

Tmax=365⋅Pi⋅tiPmax=AгPmax.				           	 (4.6)

Количественные характеристики графиков электрической нагрузки необходимо представить в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Количественные характеристики графиков электрической нагрузки

| Характерис-тики графиков | Отрасли промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Энерго-система |
| Рср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kзап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ОПИСАНИЕ И ВЫБОР ГЛАВНЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

5.1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРИБЛИЖЕННОГО БАЛАНСА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ. ВЫБОР ЧИСЛА АГРЕГАТОВ

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Особенность электроэнергетических систем состоит в практически мгновенной передаче энергии от источников к потребителям и невозможности накапливания выработанной электроэнергии в заметных количествах.

В каждый момент времени в установившемся режиме системы ее электрические станции должны вырабатывать мощность, равную мощности потребителей, и покрывать потери в сети – должен соблюдаться баланс вырабатываемой и потребляемой мощности.

Число агрегатов на электростанциях следует выбирать из условия соблюдения баланса активной мощности:

Pвыр≥Pтреб ,				  	                                      	(5.1)

здесь:

Pвыр=Pуст1+Pуст2 .,								(5.2)

Pтреб=Pрасч1+Pрасч2,								(5.3)

где Pуст1,Pуст2,– установленная мощность генераторов на ЭС-1 и  ЭС-2, МВт;

Ртреб – мощность, необходимая для покрытия всех нагрузок и потерь активной мощности, МВт.

Для заданной схемы энергосистемы (рис.1) Ррасч 1,Ррасч 2 можно найти из следующих выражений:

Ррасч 1=Р7maxc+kΔPтр⋅kΔPл0.4⋅i=16Pi maxc××kсн⋅kрез .,	(5.4)

Ррасч 2=0.6⋅kΔРл⋅i=16Pimaxc+P8maxc×kΔ Ртр⋅kсн⋅kрез .		(5.5)

Здесь kРтр, kРл, kсн, kрез – коэффициенты, учитывающие потери активной мощности в трансформаторах и ВЛЭП, нагрузки электроприемников собственных нужд и резервы электростанций (kРтр=1.02; kРл=1.08; kсн=1.1; kрез=1.1).

Число агрегатов на электростанциях выбираем из соотношения:

nэс i≥РiрасчРном i .				 						(5.6)

Тогда:

Руст1=nэс1⋅Рном1.,								(5.7)

Руст2=nэс2⋅Рном2.								(5.8)

Проверка правильности выбора числа агрегатов на электростанциях осуществляется путем сравнения:

РтребпавРвырабпав.									 			(5.9)

В качестве вырабатываемой мощностью в данном случае принимается сумма установленных мощностей первой и второй электростанций за вычетом  одного, наиболее  мощного, агрегата:

Pвырабп\ав=Руст1+Руст2−Рmaxагрном. 							(5.10)

Послеаварийную требуемую мощность можно найти по формуле:

Ртребп/ав=	(5.11)

5.2. ВЫБОР ЧИСЛА ПИТАЮЩИХ ЛЭП ДЛЯ НАГРУЗОК Н – 7 И Н – 8

Количество питающих линий для нагрузок определяется как:

n=PmaxнагрРпр , 													(5.12)

где Рпр – пропускная способность линии, взятая из таблицы 5.1.

Таблица 5.1

| Напряжение линии | Сечение провода | Передаваемая мощность, МВт |  | Длина линии Электропередач, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, кВ | h, мм | Натуральная | При плотности тока 1.1 А/мм2 | Предельная при КПД=0.9 | Средняя (между двумя соседними пс) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | - | - | 5 | - | - |
| 35 | 16 -150 | - | 12 | 50 | - |
| 110 | 70 - 240 | 30 | 13 – 45 | 80 | 25 |
| 220 | 240 - 400 | 135 | 90 – 150 | 400 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 330 | 3×300 - 3×500 | 360 | 270 – 450 | 700 | 130 |
| 500 | 5×300 - 3×500 | 900 | 770 – 1300 | 1200 | 280 |
| 750 | 5×300 - 5×400 | 2100 | 1500 – 2000 | 2200 | 300 |
| 1150 | 8×300 - 8×500 | 5200 | 4000 – 6000 | 3000 | - |

5.3.  СОСТАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ

Главная схема электрических соединений – это совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии), сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними в натуре соединениями.

При выборе схем электроустановок должны учитываться следующие факторы:

- значение и роль электростанции или подстанции для энергосистемы;

- положение электростанции или подстанции в энергосистеме, схемы и напряжения прилегающих сетей;

- категория потребителей по степени надежности электроснабжения;

- перспектива расширения и промежуточные этапы развития электростанции, подстанции и прилегающего участка сети.

Главная схема электрических соединений подстанции выбирается с использованием типовых схем РУ 35 – 750 кВ. Нетиповая схема может применяться только при наличии технико-экономических обоснований.

Рекомендуется принять следующие типовые схемы РУ, которые формируют главную схему электрических соединений:

РУ – ВН ЭС – 1 выполнено по схеме с двумя несекционированными (рабочей и обходной) системами шин.

РУ – НН ЭС – 1 выполнено по схеме – одна секционированная система с обходной системой шин и с одним выключателем на цепь.

РУ – ВН ЭС – 2 выполнено по схеме с двумя несекционированными (рабочей и обходной) системами шин.

П/ст 2, 3 имеют схему четырехугольника.

П/ст 1,4,5 – одна секционированная система шин с обходной с отдельным секционным и обходным выключателями.

В схемах с обходной системой шин все присоединения с выключателями подключаются к обходной системе шин.

5.4. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

И ПОДСТАНЦИЯХ

Выбор числа и номинальной мощности трансформаторов производится таким образом, чтобы была обеспечена возможность надежного электроснабжения потребителей всех категорий при наиболее эффективном использовании выбранной мощности трансформаторов.

При питании потребителей I, II категорий количество трансформаторов должно быть не менее двух, а их мощность определяется из соотношения:

Sтр.рас=Рmaxn−1⋅β⋅cosϕ ,					(5.13)

где Pmax – максимальное значение активной нагрузки; n – число параллельно работающих трансформаторов; β – коэффициент допустимой перегрузки.

Приближенно:

β=Rkзап  ,										(5.14)

где R =1.882 – районный коэффициент.

Принимается, что генераторы электростанции 1 работают на общие (сборные) шины на генераторном напряжении. В этом случае количество трансформаторов здесь может быть любым, но не менее двух. Расчетную мощность одного трансформатора можно определить по формуле (5.12).

Поскольку нагрузка Н – 7 подключена непосредственно на шины генераторного напряжения, то ее мощность не протекает по трансформаторам связи.

Таким образом:

Pтр.свЭС1=Руст 1−Рmax7 .						(5.15)

На электростанции ЭС-2 установлены блоки «генератор-трансформатор». Поэтому число трансформаторов здесь соответствует числу агрегатов, а номинальная мощность определяется из условия

Sном тр = Sном ген .									(5.16)

Параметры трансформаторов необходимо свести в таблицу.

6. ВЫБОР ОПЕРАТИВНОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

6.1. СОСТАВЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ОПЕРАТИВНОЙ

И РЕМОНТНОЙ СХЕМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Вариант 1. Все генераторы работают, все выключатели включены, предусмотрена работа всех трансформаторов параллельно.

Вариант 2. Ремонтный режим. В соответствии с заданием отключен генератор на одной из электростанций и отключена одна из линий.

Оперативные схемы для обоих вариантов составляются с помощью программы SСHMAIN.

6.2. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ КЗ ДЛЯ НАМЕЧЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОПЕРАТИВНОЙ СХЕМЫ

Одной из задач, решаемых на уровне краткосрочного планирования, является проведение отдельных поверочных расчетов токов коротких замыканий для проверки правильности выбора ранее установленных и выбора вновь вводимых устройств РЗ и А, различных коммутационных устройств.

В данном проекте предлагается провести расчет и анализ режима трехфазного короткого замыкания для намеченных вариантов оперативной схемы. Далее полученные результаты будут использованы для выбора и проверки выключателя 220 кВ для нагрузки Н-8.

6.3. ВЫБОР И ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220 кВ

ДЛЯ НАГРУЗКИ Н - 8

Предварительный выбор выключателя производится по таким важнейшим параметрам, как:

1) напряжение установки:

Uном  Uуст  ;											(6.1)

2) длительный ток:

Iном≥Imax=PH−8maxUср.н⋅3⋅сosϕ .					(6.2)

- По отключающей способности:

- периодической слагаемой тока кз:

Iотк ном  I п, ;											(6.3)

- апериодической составляющей:

ia,ном  ia, ,							           				(6.4)

где

ia,ном=2⋅βн⋅Iотк.ном100 ;							(6.5)

ia,τ=2⋅Iпк0е−τТа ;								(6.6)

τ=tз,min+tс.в ;										(6.7)

tз,min=0.01 c - минимальное время действия релейная защиты;

tс.в - собственное время отключения выключателя, задаётся в каталогах для каждого типа выключателей;

Та=0.14 с   - постоянная времени затухания апериодической слагаемой тока;

βн% - допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в отключаемом токе короткого замыкания, которое зависит от τ.

Если ia,ном оказался меньше ia,, согласно ГОСТ 648 – 78Е, допускается проверка по отключающей способности по полному току:

2⋅Iотк.ном⋅1+βн100≥2⋅In,τ+ia,τ.				(6.8)

- По включающей способности:

iвкл≥iy; 												(6.9)

Ιвкл≥Ιnk0 ,											(6.10)

где

iy=2⋅Ink0⋅1+e−0.01Ta .						(6.11)

- Проверка на электродинамическую стойкость:

Iдин≥Ink0 ;											(6.12)

iдин≥iу .												(6.13)

- Проверка на термическую стойкость:

Iтер2⋅tтер≥Вк ,										(6.14)

где

Вк=Ink02⋅tотк+Та ;								(6.15)

tотк = 4с – время действия резервной защиты.

7. ПОСТРОЕНИЕ РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Расходные характеристики электростанций Вк = f (Pk) строятся по выражению:

Bk=nk⋅Pном.k⋅βk⋅103, т.у.т./час ,				(7.1)

где

nk – число агрегатов на k-ой  станции;

βk – удельная расходная характеристика агрегата для k-ой станции приведенная в таблице 1.3, тут/кВт·ч .

Расходные характеристики можно представить в виде таблицы 7.1.

## Таблица 7.1.

| ЭС-1 |  |  |  | ЭС-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | P1, МВт | Р*1, о.е. | В1, тут/час | n2 | P2, МВт | Р*2, о.е. | В2, тут/час |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |  |  |

P=Pi  агрPЭС. 											(7.2)

Полученные характеристики также следует представить на рисунке.

Далее необходимо определить экономическое распределение активной мощности между электростанциями.

Критерием экономичного распределения активной мощности является минимум затрат на ведение режима энергосистемы, который характеризуется равенством удельных приростов этих затрат.

Распределение   активных мощностей между электростанциями ведётся с учётом изменения потерь в сетях. Для этого необходимо знать коэффициенты распределения активных мощностей С1, С2, С12.

Данные коэффициенты определится для часа максимума системного графика нагрузки и ремонтного режима. Сделать это можно аналитически при помощи метода наложения.

Для каждого из вышеперечисленных режимов следует произвести расчет потоков мощности в сетевой части схемы (рис.2) при поочередном питании от обеих станций:

1) питание осуществляется от ЭС-1;

2) питание осуществляется от ЭС-2.

Рис.2 Расчётная схема энергосистемы

Расчет потоков мощности можно произвести по любой из программ расчета установившегося режима, например по программе DAKAR.

Далее определяются частичные потоки активной мощности в относительных единицах, когда одна из электростанций отключена:

k1i=PiPЭC1 ;		  				    					(7.3)

k2i=PiPЭС2 .										(7.4)

Для режима, соответствующего часу максимума:

РЭС1=Рл3+Рл4+PH7 ;							(7.5)

РЭС2=Рл1+Рл5+Рл8+PH8 .		 			(7.6)

Для ремонтного режима PЭС1 и PЭС2 необходимо скорректировать с учетом отключения линии в зависимости от выбранного варианта  (табл. 1.4).

По результатам расчетов следует заполнить таблицы для обоих режимов, аналогичные таблице 7.2.

Таблица 7.2

Коэффициенты распределения активной мощности

| № ЛЭП | Rлi, Ом | K1i | K2i | K1iK1iRлi | K2iK2iRлi | K1iK2iRлi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С1= | С2= | С12= |

Просуммировав элементы по 5, 6 и 7 столбцам получаем искомые коэффициенты распределения активной мощности сети С1, С2, С12.

Расчет оптимального распределения активной мощности в энергосистеме осуществляется на ПЭВМ с помощью программы POPTIM.

В пояснительной записке к курсовой работе необходимо представить распечатку с результатами расчета экономического распределения активной мощности между электрическими станциями для режимов, соответствующих часу максимума  системного графика нагрузки и ремонтного режима, а также с суточными графиками активной нагрузки системы, станций и потерь мощности в электрических сетях.

Прогнозируемые суточные графики нагрузки отдельных электростанций и энергосистемы следует представить на рисунке.

8. ВЫБОР РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И УТОЧНЕНИЕ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В рассматриваемой энергосистеме регулирование частоты следует поручить одной из электростанций, которую называют регулирующей. Это необходимо для того, чтобы выделить станцию, работающую с относительно постоянной нагрузкой, в базовой части графика нагрузки энергосистемы.

Для того, чтобы выбрать регулирующую станцию, необходимо найти резервы мощности в час максимальной нагрузки.

Резервная мощность каждой электростанции можно определить следующим образом:

Ррез1=Руст 1−Рэк1 ;								(8.1)

Ррез2=Руст 2−Рэк2 .							(8.2)

В качестве регулирующей выбирается электростанция, имеющая большую резервную мощность. Другая электростанция будет работать в базовом режиме, с постоянной мощностью.

В пояснительной записке необходимо представить уточненные суточные графики нагрузки электростанций с учётом вывода в ремонт агрегата на одной  из станций (с 9до 10 часов).

9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЧАСА МАКСИМУМА СИСТЕМЫ

Помимо экономического распределения активных мощностей в энергосистеме следует определить экономическое распределение реактивной мощности между ЭС – 1 и ЭС – 2 для часа максимума системного графика нагрузки.

Рассматриваемая электрическая сеть принимается однородной. Для таких систем коэффициенты распределения реактивных мощностей В1, В2, В12 оказываются пропорциональными соответствующим коэффициентам распределения активных мощностей:

B1=r0x0C1 ; B2=r0x0C2 и т.д.			(9.1)

Экономическое распределение реактивной мощности между ЭС–1 и ЭС–2 можно найти, решив систему уравнений:

Q1=Q2⋅B2−B12B1−B12			  					(9.2)

где

a=1Uср2C1B2−B12B1−B12+C2+2C12B2−B12B1−B12 , .	(9.3)

b=1+B2−B12B1−B12 ;									(9.4)

c=QH+A1Uср2 ;										(9.5)

A1=P12C1+P22C2+2P1P2C12 .					(9.6)

Однако при назначении реактивной мощности следует учитывать ограничения по предельной мощности генераторов станций. Располагаемые реактивные мощности генераторов определяются в зависимости от отдаваемых активных мощностей и напряжения на шинах генератора.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Реактивная мощность в большой мере зависит от активной нагрузки генератора и напряжения на его шинах.

Необходимо построить зависимости Q = f (P) при U = const .

Для этого необходимо знать:

- характеристики х.х. и к.з. генератора и реактивное сопротивление рассеяния тока статора xs ;

- предельные токи статора и ротора для различных условий охлаждения и различных значений U.

Задаваясь значениями активной мощности (P) и напряжения (U), произвольно задается Q.

Внутренняя ЭДС генератора определяется по формуле:

E=U+P⋅r+Q⋅xsU2+P⋅xs−Q⋅rU2,			(10.1)

а угол ее сдвига:

tgβ=P⋅xs−Q⋅rU2+P⋅r+Q⋅xs .								(10.2)

Тогда ток ротора:

Iрот=Iрот 0⋅cosβ+Ipα2+Iрот 0⋅sinβ+Iaα2,	(10.3)

где

Ιрот 0 – ток ротора, соответствующий внутренней ЭДС генератора E по характеристике холостого хода;

Ip=Q3⋅U ;											(10.4)

Ia=P3⋅U ;											(10.5)

α - коэффициент пересчета тока ротора в эквивалентный ток статора.

Ток статора определяется следующим образом:

Ιст=13UP2+Q2 .								(10.6)

Если Ιрот, то не изменяя P и U увеличивают Q, но не более чем до значения, соответствующего:

Qст.max=U⋅Icm.max2−P2,.						(10.7)

Расчет повторяют до тех пор, пока ток статора не дойдет до предела, т.е. пока Q не дойдет до Qст.max или пока Ιрот не дойдет до своего Ιрот.max .

Полученные при этом значения реактивной мощности являются максимально возможными при данных значениях P и U. Такие расчеты производятся для серии определенных, неизменных значений напряжений при различных значениях активной мощности.

Полученные расчеты оформляются в виде кривых зависимости

Q = f (P) при различных U = const .

11. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

11.1. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

В данном разделе студентам предлагается перечислить и описать мероприятия, применяемые в энергосистемах для экономии электроэнергии.

11. 2. РАЗРАБОТКА РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В качестве одного из режимных мероприятий подробно рассматривается отключение части трансформаторов в режимах малых нагрузок.

Отключение одного из n-работающих трансформаторов целесообразно, когда происходящее при этом снижение потерь х.х. оказывается большим, чем увеличении нагрузочных потерь из-за перераспределения суммарной нагрузки между меньшим числом трансформаторов.

Количество работающих трансформаторов (2х обмоточных) определяется из условия:

Sнагр  – в работе 1 трансформатор;

Sнагр  Sэк – в работе 2 трансформатора.

Экономическая мощность Sэк для двухобмоточных трансформаторов определяется по формуле:

SЭК=Sномn⋅n−1⋅ΔPxxΔPk .					(11.1)

В случае установки на подстанции трехобмоточных трансформаторов или автотрансформаторов нельзя однозначно ответить на вопрос о целесообразности или нецелесообразности отключения или включения одного трансформатора. Поскольку обмотки среднего и низшего напряжения могут иметь нагрузку, по разному изменяющуюся по времени, то и суммарные потери будут иметь более сложную зависимость от суммарной нагрузки, чем для двухобмоточных трансформаторов.

Cуммарные потери активной мощности в n трехобмоточных трансформаторах можно найти по формуле:

ΔPтрn=n⋅ΔPxx+RB⋅SB2n⋅Uном2++RC⋅SC2n⋅Uном2+RH⋅S.H2n⋅Uном2 ,					(11.2)

здесь:

RB, RC и RH - потери короткого замыкания обмоток высшего,  среднего, низшего напряжения;

SB, SC и SH - полные мощности нагрузок обмоток высшего, среднего и низшего напряжения.

Результаты расчета суммарных потерь активной мощности установленного на п/ст 5 автотрансформатора сводятся в таблицу 11.1.

Таблица 11.1

| ## Время | Sнагр.с,МВА | Sнагр.н, МВА | ΔРтр (N=1), кВт | ΔРтр (N=2), кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 – 2 |  |  |  |  |
| 2 – 4 |  |  |  |  |
| 4 – 6 |  |  |  |  |
| 6 – 8 |  |  |  |  |
| 8 – 10 |  |  |  |  |
| 10 – 12 |  |  |  |  |
| 12 – 14 |  |  |  |  |
| 14 – 16 |  |  |  |  |
| 16 – 18 |  |  |  |  |
| 18 – 20 |  |  |  |  |
| 20 – 22 |  |  |  |  |
| 22 – 24 |  |  |  |  |

По данным таблицы 11.1 строятся графики зависимостей суммарных потерь активной мощности от мощности, передаваемой через трансформатор для одного и двух работающих трансформаторов. По графику определяется экономичное количество работающих автотрансформаторов на п/ст 5.

По результатам определения экономичного количества трансформаторов, работающих на всех подстанциях, заполняется таблица 11.2.

### Таблица 11.2

#### Число трансформаторов, работающих на подстанциях

| Время | ПС – 1 |  | ПС - 2 |  | ПС - 3 |  | ПС - 4 |  | ПС – 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sнагр | nтр | Sнагр | nтр | Sнагр | nтр | Sнагр | nтр | Sнагр | nтр |
| 0 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 – 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 – 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 – 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 – 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все дальнейшие расчеты необходимо вести с учетом экономичного количества работающих трансформаторов.

12. АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ.

СОСТАВЛЕНИЕ УТОЧНЕННЫХ БАЛАНСОВ АКТИВНОЙ И

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЕЙ

По одной из известных промышленных программ, предназначенных для расчетов установившихся режимов, например DAKAR, необходимо провести расчет режимов, соответствующих часам максимума и минимума графика нагрузки энергосистемы, а также ремонтного режима.

При проведении расчетов в качестве балансирующего узла принимается узел, в котором подключена регулирующая электростанция.

Максимальный режим рассчитывается двумя способами:

1.	Для базовой электростанции задаются такие параметры, как активная мощность PГ= Pэк  и фиксированное напряжение Uзад, равное номинальной уставке АРВ генератора, то есть Uном.

2.	Для базовой электростанции задаются активная мощность PГ= Pэк и реактивная мощность QГ= Qэк, а напряжение на выводах генератора является величиной расчётной.

Далее, по результатам расчёта выбирается рабочая уставка АРВ генератора (номинальная, либо полученная при расчёте установившегося режима вторым способом).

Для этого производится сравнение результатов расчётов с точки зрения технической реализуемости режима (0,95Uном  UГ  1,05Uном), обеспечения требуемых уровней напряжения у потребителей и экономичности.

Минимальный и ремонтный режимы рассчитываются при задании для базовой электростанции активной мощности  PГ  и фиксированного напряжения  Uзад, равного рабочей уставке АРВ.

В пояснительной записке необходимо представить распечатки с результатами расчета всех вышеперечисленных режимов.

По результатам расчета режима, соответствующего часу максимальной нагрузки энергосистемы с учётом определённой располагаемой мощности генераторов электростанций составляется уточненный баланс активной и реактивной мощности. При необходимости проводится выбор компенсирующих устройств.

13. СОСТАВЛЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ГРАФИКА

ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЕ

Конечным итогом работы по планированию режимов энергосистемы на этапе краткосрочного планирования является составление диспетчерского графика.

На различных предприятиях приняты различные формы составления этого документа. В данной работе студентам предлагается составить диспетчерский график в виде таблиц 13.1 и 13.2.

Суточная ведомость для нагрузок (табл. 13.1) составлена для:

- часа максимальной нагрузки энергосистемы;

- часа минимальной нагрузки энергосистемы;

- часа, когда имел место ремонтный режим.

# Таблица 13.1

| Время | Рсист, МВт | Qсист, МВАр | Рст1, МВт | Qст1, МВАр | Рст2, МВт | Qст2, МВАр | Ррез1,МВт | Ррез2, МВт | Pрез1МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 – 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 – 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 – 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 – 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 13.2

| Время | Н-1 |  |  |  | Н-2 |  |  |  | Н3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | nтр | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | nтр | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | nтр |

# Продолжение таблицы 13.2

| Время | Н-4 |  |  |  | Н-5 |  |  |  | Н6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | nтр | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | nтр | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | nтр |

# ЛИТЕРАТУРА

1 	Баркан Я.О. Эксплуатация энергосистем. – М.: Высшая школа, 1990. – 304 с.

2.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – М.: Энергия, 2002. – 288 с.

3.	Совалов С.А. Режимы единой энергосистемы. – М.: Энергия, 1983. – 384 с.

4.	Маркович И.М. Режимы энергетических систем. – М.: Энергия, 1969. –   352 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Исходные данные.

- Прогнозирование суточных графиков нагрузок активной, реактивной

и полной нагрузки потребителей и энергосистемы.

3.	Построение годового графика по продолжительности нагрузки.

- Определение характеристик графиков нагрузки энергосистемы,

подстанций  и потребителей.

- Описание  и выбор главных схем электрических электростанций

подстанций.

5.1.	Составление приближённого баланса активной мощности.

Выбор числа агрегатов на электростанциях.

5.2.	Выбор числа питающих ЛЭП для нагрузок Н-7 и Н-8.

5.3.	Составление главной схемы электрических соединений

5.4.	Выбор трансформаторов на электростанциях и подстанциях.

6.	Выбор оперативной схемы энергосистемы.

6.1.	Составление вариантов оперативной и ремонтной схем энергосистемы.

6.2.	Расчёт режимов КЗ для намеченных вариантов оперативной  схемы.

6.3.	Выбор и проверка выключателя 220 кВ для нагрузки Н-8.

7.	Построение расходных характеристик электростанций. Экономическое

распределение активной мощности между электростанциями.

- Выбор регулирующей электростанции и уточнение суточных графиков

нагрузки электростанций.

- Экономическое распределение реактивной мощности для часа максимума  системы.

10.	Определение располагаемых реактивных мощностей электростанций.

11.	Разработка  мероприятий по экономии электроэнергии.

11.1	Описание режимных мероприятий, используемых в энергосистемах.

11.2.	Разработка режимных мероприятий.

- Анализ расчётов установившихся режимов. Составление уточнённых

балансов активной и реактивной мощностей.

Составление суточной ведомости по определённой форме.

Литература.

### Мастерова Ольга Альбертовна

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

#### СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Рабочая программа по дисциплине и методические указания

по выполнению курсовой работы

Подписано к печати ___________

Формат 6084/16. Бумага ксероксная.

Плоская печать. Усл. печ. л.   Уч.-изд. л.

Тираж 250 экз. Заказ    .Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

Типография ТПУ 634034, Томск, пр.Ленина, 30