ЗАДАНИЕ №1

(раздел «Гидравлика»)

Тема: Подбор насоса (ЦН), работающего на сеть.

Задание. Необходимо перекачать V,м3/ч жидкости с температурой t,0C.

Давление в емкости заборной Ро (ати), в емкости приемкой Р3 (ати).

Высота подъема жидкости относительно уровня в заборном резервуаре Нг (м).

Длина всасывающего трубопровода lвc (м).

Длина нагнетательного трубопровода lн (м).

На всасывающем и нагнетательном трубопроводах имеются местные сопротивления (см. табл.).

Необходимо для данной сети подобрать насос в соответствии с ГОСТ, т.е. произвести следующие расчеты:

- Подобрать по (ГОСТ) диаметр трубопровода.

- Определить полный напор, который должен развивать насос.

- Рассчитать мощность, которую должен развивать двигатель насоса, подобрать двигатель к насосу.

- Подобрать насос по каталогу.

- Определить высоту всасывания, т.е. место установки насоса над уровнем жидкости в месте ее забора.

- Построить совместную характеристику насоса и сети.

- Предложить способ регулирования подачи жидкости.

Задание оформляется в виде расчетно-пояснительной записки, в которой представлены разделы: введение, расчетная часть (с рисунками, схемами, графиками, таблицами), вывод, список используемой литературы, содержание.

Здесь: Кл-клапан; З-задвижка; Вн-вентиль нормальный; Вп-вентиль прямоточный;

К-колено; Д-диафрагма с соотношением диаметров (d0/d)2 = m.

Примечание:

- для нахождения коэффициентов местных сопротивлений использовать справочную таблицу [1];

- скорость движения жидкости в трубопроводе не должна превышать 2,5 м/с;

- труба подбирается со стандартным по ГОСТу диаметром.

Литература:

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии.-М.:Альянс, 2007.-576с.

- Ульянов Б.А., Щелкунов Б.И. Процессы и аппараты химической технологии (Гидравлические процессы) Изд. Иркутского государственного университета.

Таблица

Варианты заданий

| № п/п | Жидкость | V, м3/ч | t, 0C | Давление, ати |  | Нг, м | Длина трубопровода, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на линии всасывания |  |  |  | на линии нагнетания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ро | Р3 |  | lвс | lн | Кл | З | Вн | К | Вн | Вп | К | З | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Вода техническая | 100 | 18 | 1,0 | 2,0 | 24 | 25 | 145 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 7 | - | m=0,3 |
|  | Метанол, 100% | 90 | 30 | 1,0 | 1,5 | 10 | 12 | 300 | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | m=0,4 |
|  | Этанол, 80% | 120 | 25 | 1,2 | 2,5 | 12 | 14 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | m=0,2 |
|  | Изопропанол | 50 | 20 | 1,0 | 2,2 | 10 | 8 | 60 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | m=0,2 |
|  | Толуол | 36 | 30 | 1,1 | 1,5 | 12 | 12 | 200 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | m=0,3 |
|  | Бензол | 72 | 25 | 1,0 | 2,0 | 6 | 10 | 180 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | m=0,25 |
|  | Бутанол | 108 | 40 | 1,2 | 2,5 | 12 | 25 | 180 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | m=0,3 |
|  | Аммиачная вода, 25% | 54 | 25 | 1,4 | 1,0 | 6 | 8 | 210 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 12 | - | m=0,3 |
|  | Анилин | 45 | 20 | 1,2 | 2,5 | 6 | 16 | 140 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | m=0,3 |
|  | Раствор NaCl, 20% | 60 | 25 | 1,6 | 0,8 | 10 | 15 | 160 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 1 | m=0,4 |
|  | Нитробензол | 57 | 20 | 1,0 | 1,5 | 16 | 30 | 200 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | m=0,25 |
|  | Хлорбензол | 22 | 12 | 1,0 | 3,0 | 12 | 20 | 85 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | - | m=0,3 |
|  | Сероуглерод | 40 | 20 | 1,2 | 2,2 | 8 | 14 | 140 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | m=0,25 |
|  | Раствор СаСl2 (25%) | 48 | 15 | 1,0 | 1,5 | 14 | 20 | 160 | - | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 9 | 1 | m=0,3 |
|  | Этиловый спирт, 40% | 54 | 20 | 1,0 | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | m=0,4 |
|  | Четыреххлористый углерод | 42 | 17 | 1,2 | 0,8 | 8 | 14 | 150 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | m=0,25 |
|  | Гексан | 21,6 | 20 | 1,0 | 2,2 | 11 | 16 | 95 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | m=0,4 |
|  | Глицерин, 50% | 54 | 25 | 1,2 | 1,8 | 8 | 20 | 60 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | 7 | 1 | m=0,4 |
|  | Этилацетат | 36 | 25 | 1,0 | 2,0 | 13 | 16 | 120 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | m=0,3 |
|  | Метанол, 40% | 25,2 | 20 | 1 | 2,5 | 8 | 16 | 80 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | m=0,25 |
|  | Вода техническая | 54 | 25 | 1,6 | 1,0 | 6 | 20 | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | m=0,3 |
|  | Бензол | 36 | 30 | 1,0 | 3,0 | 8 | 25 | 60 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | m=0,4 |
|  | Хлорбензол | 44 | 27 | 1,3 | 0,8 | 4 | 12 | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | m=0,25 |
|  | Бутанол | 60 | 15 | 1,0 | 1,2 | 9 | 25 | 180 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 1 | m=0,3 |