## Slide 1
Электроснабжение химического предприятия
Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий атомной промышленности
Гр 0491-0492
Преподаватель: доцент, к.т.н. Ворошилов Федор Анатольевич
Томск 2023
Лекция 19

## Slide 2: Надежность (бесперебойность) питания
Особая категория — приемники, перерыв в электроснабже­нии которых недопустим.
1-я категория — приемники, перерыв в электроснабже­нии которых может повлечь за собой опасность для жизни людей или значительный материальный ущерб, связанный с повреждением обо­рудования, массовым браком продукции или длительным расстрой­ством сложного технологического процесса производства.
2-я категория — приемники, перерыв в электроснабже­нии которых связан с существенным недоотпуском продукция, про­стоем людей, механизмов, промышленного транспорта.
3-я категория — приемники, не подходящие под опреде­ления 1-й и 2-й категорий (например, приемники второстепенных цехов, не определяющих технологический процесс основного про­изводства).

## Slide 3: Деление потребителей
Электроустановки разделяются:
на электроустановки выше 1000 В в сетях с эффективно заземлённой нейтралью (с большими токами замыкания на землю);
электроустановки напряжением выше 1000 В в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами на землю);
электроустановки напряжением до 1000 В с заземлённой нейтралью;
электроустановки напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью
Выбор схемы сети и режима нейтрали источника тока определяется технологическими требованиями и условиями безопасности.

## Slide 4: НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В ГОСТ приняты следующие номинальные напряжения:
в сетях до 1000 В: 36; 220/127; 380/220; 660/380 В;
в сетях выше 1000 В: (3); 6; 10; 20; 35 кВ;
ПО: 150; 220; 330; 500; 750 кВ.

## Slide 5: Структурная схема электроснабжения промышленного предприятия средней мощности с главной понизительной подстанцией (ГПП)
ИП
ГПП
РП4
ТП5
ТП4
Д1
РП3
РП2
РП2
ТП1
ТП2
ТП2
НКУ2
НКУ1
НКУ3
Д2
Электроприемники до 1кВ
Первая ступень распределения
35
кВ
Вторая ступень

## Slide 6: Пункты приема электроэнергии
узловые распределительные подстанции (УРП),
главные понизительные подстанции (ГПП),
центральные распределительные пункты и распределительные пункты (ЦРП и РП),
подстанции глубокого ввода (ПГВ),
трансформаторные подстанции (ТП), совмещенные или несовмещенные с РП,
низковольтное комплектное устройство (НКУ)
щиты 380/220 В.

## Slide 7: Главная понизительная подстанция

## Slide 8: Распределительная подстанция

## Slide 9: Трансформаторная подстанция
Назначение: понижение напряжения

## Slide 10: Виды медных кабелей
Кабеля: ВББШв- бронированный силовой кабель с медными одно-
проволочнными или многопроволочными жилами. Сечение
жилы от 1,5 до 240 мм2
КГХЛ –кабель гибкий в резиновой оболочке

## Slide 11: Допустимые токовые нагрузки

## Slide 12: Виды проводов

## Slide 13: Виды аппаратов
Аппараты антистатические – аппараты, в которых поверхности, имеющие контакт с перерабатываемыми веществами, изготовлены из материалов с удельным объёмным электрическим сопротивлением не более 108 Ом·м.
Аппараты диэлектрические – аппараты, в которых поверхности, имеющие контакт с перерабатываемыми веществами, изготовлены из материалов с удельным объёмным электрическим сопротивлением более 108 Ом·м.
Аппараты электропроводные – аппараты, поверхности которых имеют контакт с перерабатываемыми веществами и изготовлены из материалов с удельным объёмным электрическим сопротивлением не более 106 Ом·м.

## Slide 14
Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, статического электричества и электромагнитного поля.
Электроустановки– это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.

## Slide 15: Схемы питания электрооборудования

## Slide 16: Прокладка кабелей

## Slide 17: Виды исполнения оборудования
В зависимости от условий эксплуатации электрооборудование, устанавливаемое на аппаратах химических и нефтехимических производств, может иметь взрывозащищённое или общепромышленное исполнение.
Электрооборудование общепромышленного исполнения может иметь различные степени защиты от соприкосновения персонала с вращающимися частями, от попадания внутрь электрооборудования твёрдых частиц и воды.
Степени защиты электрооборудования, обеспечиваемые оболочками, регламентируются ГОСТ 14254–96 (Код IP). IP (Ingress Protection) определяет рейтинг для электрических устройств.
IP-рейтинг состоит из двух цифр (например, IP-66). Первая означает защиту от твёрдых тел, вторая– от жидкости.

## Slide 18: Мощность приемников
Электродвигатели рассчитаны на работу в сети с частотой 50 Гц:
220 В | 1,2-550 Вт
220/380 В | 0,01 – 110 кВт
380/660 В | 0,6 – 500 кВт
3 000 В | 160 -1 250 кВт
6 000 В | 200-12 500 кВт
10 000 В | 630 – 20 000 кВт
Электротермические установки: для плавки цветных металлов
50-600 кВт, для термообработки 200-10 000 кВт, печи для варки стекла до 4,0 Мвт, электропечи для плавки стали (200 т) около 45 МВт
Электролизные установки для плавки алюминия 100-150 кВт

## Slide 19: Распредшкафы

## Slide 20: Синхронный двигатель
Посторонний запуск, стабильная частота вращения (не зависит от нагрузки)

## Slide 21: Шильдик синхронного двигателя

## Slide 22: Асинхронный двигатель
Самостоятельный запуск, обороты плавают под нагрузкой
5А250М-4 — асинхронный двигатель 5 серии; 250 — высота оси вращения, мм; М — длина средняя корпуса по установочным размерам; 4 — число полюсов (1500 об/мин)

## Slide 23: Асинхронный двигатель
Тип двигателя АИР63В4У3; A 160 M 2 У2

## Slide 24: Сравнение схем подключения
Звезда | Треугольник
Преимущества: устойчивый и длительный режим безостановочной работы двигателя; повышенная надежность и долговечность, за счет снижения мощности оборудования; максимальная плавность пуска электрического привода; возможность воздействия кратковременной перегрузки; в процессе эксплуатации корпус оборудования не перегревается. Особое внимание уделяют отсутствию «перекоса фаза», иначе оборудование может выйти из строя. | Преимущества: увеличение до максимального значения мощности электрооборудования; Использование пускового реостата; Повышенный вращающийся момент; Большие тяговые усилия. Недостатки: Повышенный ток пуска; При длительной работе двигатель сильно греется.

## Slide 25: Асинхронный двигатель на 400 Гц
Более высокая частота вращения, меньший вес. Питание от спец.сети

## Slide 27: Правила монтаж электродвигателей
При установке электродвигателей должны выдерживаться следующие расстояния:
а) между необслуживаемыми сторонами электродвигателей, а также между электродвигателем и стеной или колонной здания – не менее 0,3 м при высоте его расположения до 1 м от уровня пола и не менее 0,6 м при высоте расположения электродвигателя более 1 м;
б) при наличии прохода между электродвигателями, а также между электродвигателем и стеной здания – не менее 1 м.
Допускаются местные сужения проходов между выступающими
частями электродвигателей и строительными конструкциями до 0,6 м
на длине не более 0,5 м.
Установка на аппаратах электродвигателей и другого электрооборудования должна обеспечивать возможность их периодического осмотра и ремонта.
Расчетный срок службы подшипников качения в среднем не превосходит 8 000 – 10 000 ч,

## Slide 28: Нормы обслуживания электродвигателей
.
Расчетный срок службы подшипников качения в среднем не превосходит 8 000 – 10 000 ч,

## Slide 29: Нагреватели
Диаметр трубки 9-16 мм
Стенка 0,8 – 1,5 мм
сплав Х20 Н80 и Х15 Н60
диаметром 0,2—1,6 мм
Пример обозначения ТЭНа:
ТЭН 170 С 13/0,4 S 220

## Slide 30
Буква | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность, Вт/см2, не более | Материал оболочки ТЭНа
Х | вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °C | 9,0 | Медь, латунь (с покрытиями)
J | вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °C | 15,0 | Нержавеющая сталь
Р | вода, слабый раствор щелочей (рН от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °C | 15,0 | Углеродистая сталь
S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной, газовой среде до температуры на оболочке ТЭНа до 450 °C | 2,0 | Углеродистая сталь
T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной, газовой среде с температурой на оболочке ТЭНа свыше 450 °C | 5,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь
O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, до рабочей температуры на оболочке ТЭНа до 450 °C | 5,5 | Углеродистая сталь
K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭНа свыше 450 °C | 6,5 | Нержавеющая жаропрочная сталь
Z | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях | 3,0 | Углеродистая сталь
L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставленный в отверстия имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом. Нагрев с рабочей температурой на оболочке ТЭНа до 450 °C | 5,0 | Углеродистая сталь

## Slide 31: Нагрев свыше 800 оС
SiC - Карбидкремниевые нагреватели
MoSi2 - дисилицид молибденовые нагреватели
Хромит лантана (LaCrO3)

## Slide 32: Индукционные печи

## Slide 33: Безопасность при эксплуатации оборудования
В технологических процессах, сопровождающихся трением, измельчением, разбрызгиванием, распылением, фильтрованием и просеиванием веществ, на самих материалах и на оборудовании образуется электрический потенциал в тысячи и десятки тысяч вольт. Приобретение телами избыточного заряда связано с явлением контактной электризации. Для воздуха величина пробоя составляет 30 кВ/м. Бензол и пары бензина воспламеняются от искры при разности потенциалов – 300 В, бензин – 1000 В, почти все горючие газы – 3000 В. Большинство горючих пылей воспламеняется от искры при разности потенциалов в 5000 В. Анализ причин пожаров и взрывов на таких производствах, показал, что 60 % всех взрывов происходит по причине возникновения статического электричества.

## Slide 34: Безопасность при эксплуатации оборудования
Защита от статического электричества производится по двум направлениям:
уменьшение интенсивности генерации электрических зарядов и устранение образовавшихся зарядов.
Заряды статического электричества могут возникать при перемешивании, фильтрации, сливе, разбрызгивании, кристаллизации и испарении жидкостей, при деформации или дроблении твёрдых тел, а также при относительном перемещении двух находящихся в контакте твёрдых тел. Способность веществ и материалов образовывать заряды статического электричества зависит в основном от их удельного электрического сопротивления ρv .
.

## Slide 35: Понятия о заземлении
Замыкание на землю. Случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частями, не изолированными от земли
Заземляющее устройство- это совокупность заземлителя и заземляющих устройств
Заземлитель – металлический проводник, находящийся в непосредственном соприкосновении с землей
Заземляющий проводник – металлический проводник, соединяющий части электроустановки с заземлителем
Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством
Напряжение относительно земли – напряжение этой точки корпуса относительно точки земли вне зоны токов в земле, но не ближе 20 метров.

## Slide 36: Схема организации заземления
1- приемник, 2- контур заземления в цехе, 3- заземляющий проводник,
4- заземляющее устройство, 5- заземлитель

## Slide 37: Устройства ручного управления
Рубильник
Переключатель
Предохранитель
Универсальный переключатель
Контроллер
Пакетный выключатель

## Slide 39: Контроллер для управления двигателем

## Slide 40: Дистанционное управление
Контактор
Магнитный пускатель
Автоматический выключатель

## Slide 41: Контактор

## Slide 42: Магнитный пускатель

## Slide 43: Автоматический выключатель
класс «B»: Ia = (3 * In .. 5 * In];
класс «C»: Ia = (5 * In .. 10 * In];
класс «D»: Ia = (10 * In .. 20 * In].
Стандартная линейка тока:
6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A

## Slide 44: Внутреннее устройство автоматического выключателя

## Slide 45: Виды плавких предохранителей

## Slide 46
Внутренне устройство предохранителя (вставки)

## Slide 47
Светильники

## Slide 48: Способы включения ламп освещения

## Slide 49: Классификация светильников по способу рассеяния

## Slide 50: Цветопередача

## Slide 51: Освещение

## Slide 52: Основные виды

## Slide 53: Сравнительный анализ
Лампы накаливания | Низкая стоимость Мгновенное загорание при включении Не создают радиопомехи в процессе работы Высокий индекс светопередачи, Ra 100 | Низкая энергоэффективность из-за преобразования 95% энергии в тепло Небольшой ресурс эксплуатации (в пределах 1000 ч) Ограниченное использование в условиях высокой влажности, запыленности Прямая зависимость срока службы от перепадов напряжения Существует запрет на использования в странах ЕС
ДРЛ | Относительно высокий уровень светоотдачи Более длительный срок службы (12000 ч) в сравнении с лампами накаливания Небольшие габариты Невысокая цена | Длительный процесс зажигания (особенно при повторном включении) Выход на максимальную мощность в течение 10-15 минут Невозможность использовать умные системы управления (сенсоры движения, датчики освещения и т.д.) Сложный процесс утилизации из-за наличия ртути Повышенный шум при работе лампы и акустические помехи

## Slide 54: Сравнительный анализ
Лампы ДНАТ | Относительно длительный срок эксплуатации (до 25 000 ч.) Высокий уровень светоотдачи (до 130 лМ/Вт) | Относительно высокая стоимость Длительный процесс зажигания Создают эффект мерцания, негативно сказывающийся на глаза Содержит смесь натрия с ртутью — требует осторожности при эксплуатации и особых требований при утилизации Низкое качество цветопередачи (25-28%), преобладает ярко-желтое свечение
Люминесцентные лампы | Незначительная стоимость Низкая температура (до 50 °С) Большой уровень светоотдачи Длительный срок эксплуатации (2000 – 20000 часов) | Химическая опасность (содержание ртути в количестве от 10 мг до 1 г), как следствие необходимость специальной утилизации Неравномерный, линейчатый спектр, неприятный для глаз и вызывающий искажения цвета Понижение качества люминофора со временем приводит к уменьшению светоотдачи и как следствие понижение КПД Мерцание, неприятное для человеческого глаза

## Slide 55: Нормы освещенности

## Slide 56: Нормы времени на осмотр