## Slide 1: АСУ ТП подстанций

## Slide 2
АСУ электрической подстанции (ПС) предназначена для контроля и управления электрооборудованием на электрических подстанциях, а также для организации диспетчерского управления, как на подстанциях, так и системообразующих предприятиях.
Функций АСУ ТП
технологические (подсистемы, функции, задачи), АСУ электрической подстанции (ПС) предназначена для контроля и управления электрооборудованием на электрических подстанциях, а также для организации диспетчерского управления, как на подстанциях, так и системообразующих предприятиях.
общесистемные, обеспечивающие целостность системы и ее основные эксплуатационные характеристики.

## Slide 3: Технологические функции
измерения (обработка аналоговой информации)
контроль состояния (обработка дискретной информации)
мониторинг текущего режима и состояния главной схемы ПС (для всех классов напряжения)
автоматизированное управление (дистанционное и по месту)
коммутационными аппаратами подстанции
организация предупредительной и аварийной сигнализации
регистрация аварийных ситуаций (РАС)
контроль текущего состояния электрооборудования, в том числе оперативный контроль коммутационной аппаратуры и трансформаторного оборудования
технический учет электроэнергии, балансные расчеты
контроль качества электроэнергии
контроль состояния технологических подсистем (охранная сигнализация, система климат-контроля, система автоматического пожаротушения, система контроля и доступа и.т.д.)
обмен информацией с другими уровнями иерархии управления

## Slide 4: Основные общесистемные функции
синхронизация компонентов АСУ ТП
тестирование и самодиагностика компонентов
архивирование информации
защита информации
формирование отчетных документов
организация внутрисистемных коммуникаций между компонентами АСУ ТП
организация информационного обмена со средствами автономных (смежных) систем контроля и управления (РЗА, ПА, связи, системы мониторинга электрооборудования)

## Slide 5: Базовые функции АСУ ТП
измерения (обработка аналоговой информации);
контроль состояния (обработка дискретной информации);
мониторинг текущего режима и состояния главной схемы ПС (для всех классов напряжения);
ведение баз данных конфигурации и исторических данных (архивирование информации);
обмен информацией с другими уровнями иерархии управления;
синхронизация компонентов АСУ ТП;
тестирование и самодиагностика компонентов.

## Slide 6: Функции управления
Измерение, регистрация и синхронизация
Автоматическое управление
Оперативное управление на ПС
Оперативное управление в ЦУС
Оперативное планирование
Среднесрочное планирование
Долгосрочное планирование

## Slide 7: Функции измерения
Ввод текущих пофазных значений токов и напряжений в АСУ ТП должен осуществляться от измерительных трансформаторов тока и напряжения (для оборудования напряжением 500 - 10 кВ) и напрямую (~380 В от ЩСН и =220 В от ЩПТ) - непосредственно в устройства нижнего уровня АСУ ТП: микропроцессорные датчики электрических величин (тока, напряжения, активной и реактивной мощности, качества электроэнергии) и/или контроллеры.
При измерении неэлектрических параметров источниками аналоговых сигналов могут быть датчики технологических величин с унифицированным выходом 4-20 мА.
Общая погрешность измерений режимных электрических параметров (ток, напряжение, мощность, частота) для всего канала измерения не должна превышать 1% при точности ТТ и ТН не хуже 0,5%.

## Slide 8: Контроль состояния
Дискретная информация вводится в устройства нижнего уровня АСУ ТП (ИЭУ, модули УСО, контроллеры) либо непосредственно, либо через контакты промежуточных реле.
В ходе первичной обработки должны выполняться:
устранение влияния "дребезга", возникающее при замыкании/размыкании контактов
отстройка от помех (сигналов с длительностью менее 5-7мс)
присвоение меток времени любому дискретному сигналу с точностью, обеспечивающей однозначное распознавание технологических ситуаций при анализе, в частности, двух последовательных переключений коммутационного аппарата наивысшего быстродействия, точность фиксации времени событий должна быть не хуже 1 мс.
Дискретные сигналы о положении коммутационных аппаратов (КА) проверяются на достоверность путем введения двух сигналов от одного КА: "включен" и "отключен", получаемых с помощью нормально замкнутого и нормально разомкнутого контакта, отнесенных к одному состоянию КА (при одновременном появлении двух одинаковых сигналов сигнал положения КА считается недостоверным).

## Slide 9: Автоматизированное управление

## Slide 10
При управлении электротехническим оборудованием (местное или дистанционное) должна быть предусмотрена программная и аппаратная блокировка, исключающая одновременное управление с разных рабочих мест, реализована логика технологических блокировок (от неполнофазного режима, от «прыгания», от несинхронного включения и т.п.). В логике блокировок предусмотреть участие устанавливаемых переносных заземлений.
Все действия оперативного персонала по управлению электрооборудованием с АРМ или по месту должны фиксироваться в архивах АСУ ТП с указанием метки времени, способа управления и оператора, производившего управление.
В архиве должны также фиксироваться операции по изменению режима управления коммутационными аппаратами ("местное" - "дистанционное").

## Slide 11
Передача команд управления с верхнего уровня АСУ ТП (от АРМ оперативного персонала) к исполнительным механизмам должна выполняться через контроллеры и/или МП устройства РЗА по цифровым каналам связи.
Допускается передача команд управления с верхнего уровня АСУ ТП на исполнительные механизмы через контроллеры и/или МП устройства РЗА с помощью "сухих" контактов, подключенных к соответствующим дискретным входам указанных устройств.

## Slide 12
Средства ПТК АСУ ТП должны обеспечить возможность выполнения функций автоматики управления выключателями 500, 110 и 10 кВ, аналогичных функциям традиционных электромеханических панелей автоматики выключателей. Эти функции должны быть реализованы на уровне полевых устройств и не должны зависеть от состояния устройств среднего и верхнего уровня АСУ ТП.

## Slide 13: Мониторинг текущего режима и состояния главной схемы ПС
Контроль основных текущих режимных параметров силового электрооборудования ПС (напряжение на шинах ОРУ всех уровней напряжения, перетоки активной и реактивной мощности и токи по всем присоединениям, частоту);
контроль состояния основных коммутационных аппаратов ПС (разъединители, выключатели, заземляющие ножи);
контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования;
Все события, связанные с изменениями состояния главной схемы, изменениями характеристик мониторинга должны фиксироваться в ведомости событий, хранимой в БД АСУТП.

## Slide 14: Ведение баз данных конфигурации и исторических данных
Вся конфигурационная информация АСУТП подстанции должна быть структурирована и храниться в базе данных. При структурировании данных необходимо руководствоваться нормами стандарта МЭК 61850-7. Допускается использование других форматов описания конфигурации, при условии наличия их открытой (доступной) спецификации или наличия инструментальных средств импорта/экспорта в формат SCL стандарта МЭК 61850.
Все регистрируемые параметры и события подлежат архивированию для ретроспективного анализа состояния и режимов работы электрооборудования.

## Slide 15
К автоматически архивируемой информации относится вся информация, регистрируемая средствами АСУТП:
значения измеряемых аналоговых сигналов. Состав параметров и обработка их значений (текущие, фильтрованные (сжатые), усредненные) для архивирования определяются Заказчиком;
любые изменения дискретных сигналов;
выход параметров за аварийные и предупредительные уставки и вхождение в норму;
команды управления основным электрооборудованием и средствами ПТК;
диагностическая информация по силовому электрооборудованию;
результаты определения места повреждения (ОМП) на ВЛ;

## Slide 16
работа устройств технологической сигнализации;
срабатывания устройств релейной защиты и автоматики;
переключения режимов работы оборудования и автоматических устройств с помощью оперативных элементов управления;
информация от смежных подсистем;
информация и команды управления с верхнего уровня управления;
системные события, формируемые внутри АСУТП (в том числе информация самодиагностики по программным и техническим средствам).

## Slide 17: Обмен информацией с другими уровнями иерархии управления
ЦУС «ФСК ЕЭС», РДУ и ОДУ «СО-ЦДУ ЕЭС».
Основные средства связи - цифровые каналы передачи данных (как правило, Ethernet) и транспортные протоколы TCP/IP.
Временных или резервных допускается использование узкополосных каналов связи.

## Slide 18
Программные интерфейсы должны обеспечивать доступ к следующим видам информации:
Оперативно-технологической - данные измерений и состоянии главной схемы, оборудования, инженерных коммуникаций, внешний среды и др.
Историческим - архивам оперативно-технологических данных, учета электроэнергии, ведомостям событий, журналам изменений, результатам регистрации процессов и др.
Данным о конфигурации АСУТП
Оперативной, технологической и нормативно-технической документации

## Slide 19
Основные интерфейсы для доступа к информации от верхних уровней управления «ФСК ЕЭС» должны использоваться сервисы, соответствующие стандартам МЭК 61850.
Для доступа к информации абонентов других субъектов должны поддерживаться протоколы МЭК 60870-6 (ICCP), МЭК 60870-5-104.

## Slide 20: Синхронизация компонентов
Под синхронизацией понимается подстройка локальных таймеров, имеющихся в микропроцессорных компонентах (контроллерах, терминалах РЗА и ПА, серверах, аварийных осциллографах, шлюзах и т.п.) в соответствии с общесистемным временем, а также подстройка общесистемного времени к астрономическому по спутниковым сигналам точного времени (которые целесообразно получать с помощью совмещенных приемников ГЛОНАС/GPS, если это возможно).

## Slide 21: В процессе синхронизации должны выполняться:
периодическая рассылка сигналов точного времени в терминалы, подключенные к ПТК;
подстройка локального времени терминалов к общесистемному времени;
контроль работоспособности устройств системы единого времени.
Точность синхронизации всех устройств должна быть не хуже 1 мс.

## Slide 22: Тестирование и самодиагностика компонентов
Диагностирование системы в целом и ее отдельных компонентов должно выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы АСУТП во всех эксплуатационных режимах.
В объем диагностируемых средств должны входить: устройства верхнего, среднего и нижнего уровней, средства коммуникаций, программное обеспечение.
Должно быть предусмотрено хранение следующих данных:
сведения о текущем состоянии компонентов системы;
протоколы действий персонала по обслуживанию и конфигурированию системы, с указанием персонифицированного идентификатора и прав доступа;
диагностическая информация, отражающая состояние устройств, связи между устройствами и программных компонентов, как в нормальном режиме эксплуатации, так и в процессе восстановления работоспособности аппаратуры и программ.
Устройства нижнего уровня, сетевое оборудование и рабочие станции АРМ должны диагностироваться автоматически как при включении, так и непрерывно в процессе работы.

## Slide 23
Интеграция с специализированными АС

## Slide 24: Интеграция АСУТП с подсистемой АИИС КУ
Цель интеграции АСУТП с АИИС КУ состоит в расширении функциональных возможностей систем в части измерения, регистрации, контроля параметров режима и состояния оборудования.
Интеграция АСУТП с АИИС КУ осуществляется на основе двухстороннего обмена данными между системами.

## Slide 25: Интеграция обеспечивает:
В АСУТП получение данных коммерческого учета электроэнергии для расчета баланса энергии с 3-х минутным интервалом и контроль состояния технических и программных средств АИИС КУ.
В АИИС КУ получение данных о состоянии объекта измерения (положение коммутационной аппаратуры) и параметров технического учета электроэнергии в целях достоверизации измерений АИИС КУ и повышении надежности ее функционирования.
Обмен вышеуказанной информацией осуществляется на базе протоколов МЭК 60870-5-10Х и DNP.

## Slide 26: Информационная поддержка и контроль систем РЗА, ПА, других систем управления и регулирования
Фиксация, регистрация (запись) действий устройств РЗА и ПА, формирование и передача сигналов об их срабатывании.
Анализ правильности действий РЗА и ПА на основе информации об их характеристиках, параметрах (уставках), параметрах возмущений и/или аварийных процессов.
Периодический контроль исправности устройств и/или сбор данных о результатах диагностики, регистрация (запись) результатов.
Обеспечение дистанционного изменения характеристик и параметров (уставок) устройств и систем.
Автоматическая адаптация (автоматическая настройка) характеристик и параметров (уставок) устройств и систем по результатам анализа текущего и/или планируемого режима работы оборудования.
Осуществление общеподстанционных блокировок, автоматического послеаварийного восстановления, функций УРОВ.

## Slide 27: Архитектура АСУ ТП
АСУ ТП ПС должна строиться на основе взаимосвязи функций автоматизации технологических процессов основного и вспомогательного оборудования, как единая интегрированная система на основе общей базы данных (БД).
Базовым понятием АСУ ТП и её подсистем является информационная модель, которая служит для отображения и описания информационных объектов, участвующих в технологическом процессе реализации функций подсистем и АСУ ТП в целом (таблицы базы данных, алгоритмы, видео формы, документы и т.д.).
Структура представления и форма описания информационной модели каждой подсистемы должны однозначно определять существо информационных процессов и получаемых информационных объектов.

## Slide 28
АСУ ТП подстанции должна строиться на основе единой унифицированной информационной модели для обеспечения адекватного взаимодействия с верхними уровнями управления.
В АСУ ТП подстанций основные компоненты - функциональные подсистемы, отдельные программно-технические средства (устройства) - должны объединяться в единую систему с использованием методов интегрирования и/или агрегирования (объединение, укрупнение показателей по какому-либо признаку)
В интегрированных системах для всех устройств АСУ ТП, взаимосвязанных магистралями (шинами) определенного типа по согласованным интерфейсам и протоколам информационного обмена, существует единая среда настройки.
В таких системах обеспечивается возможность дальнейшего наращивания систем управления с использованием методов интегрирования, если добавляемое устройство «умеет» общаться по одному из протоколов информационного обмена, поддерживаемого системой управления, и имеет в своем составе описание (информационную модель), адекватно воспринимаемую единой средой настройки системы управления.

## Slide 29
Под агрегированными системами управления ПС понимают системы, которые могут иметь разные среды настройки для объединяемых частей. Взаимодействие между объединяемыми частями системы управления осуществляется в этом случае по информационному протоколу обмена, обеспечивающему согласование адресных пространств данных агрегируемых подсистем.

## Slide 31
ИЭУ - интеллектуальное электронное устройство;
УРВ - устройство распределенного ввода/вывода;
МРЗ - микропроцессорное устройство РЗ;
УКУ - устройство контроля и управления;
ППД - процессор передачи данных (центральное вычислительное устройство);
ИВ - источник синхронизации

## Slide 32
Система состоит из трех уровней: нижний (полевой), средний и верхний.
К нижнему уровню относятся все микропроцессорные устройства, которые непосредственно связаны с объектом управления.
Средний уровень образуют устройства концентрации, обработки и передачи информации от устройств нижнего уровня на верхний уровень и от верхнего уровня на нижний.
К верхнему уровню относятся средства передачи, хранения, накопления и представления информации, а также средства локальной вычислительной сети, объединяющей рабочие станции системы.

## Slide 33
На схеме показаны два метода управления и сбора данных. Один - через устройства ИЭУ, подключенные к оборудованию и датчикам подстанции посредством специализированной ЛВС. Второй - путем соединения медным проводом (жесткого соединения). В обоих случаях данные хранятся в сервере базы данных.
Показанная на рисунке шина синхронизации, соединяющая источник синхронизации (показан как IRIG-B приемник) с устройством ИЭУ, не требуется, если необходимая точность синхронизации обеспечивается по сети ЛВС, например, по стандарту МЭК 61588. Если требуется регистрация событий по времени с точностью ± 1 мсек., то точность синхронизации в устройстве ИЭУ должна быть не хуже ± 0,1 мс.

## Slide 34: Интеллектуальное электронное устройство
интеллектуальное электронное устройство ИЭУ (IED (intelligent electronic device)) - устройство, содержащее процессор(ы), способное получать или передавать данные или управляющие воздействия от внешнего источника или на внешний источник, выполняющее работу заданных логических узлов в конкретном контексте и разграниченное своими интерфейсами.

## Slide 35: Интеллектуальное электронное устройство управления присоединением ABB REС670
Интеллектуальное электронное устройство REC670 предназначено для управления разными типами присоединений, а также для защиты и мониторинга присоединений в электрических сетях. Оно способно управлять всеми типами коммутационных аппаратов в любом распределительном устройстве. REC670. Одно устройство REC 670 поддерживает управление и визуализацию состояния до 30 коммутационных аппаратов.

## Slide 36: Основные функции
Токовые защиты
УРОВ
защита от тепловой перегрузки
защита от рассогласования полюсов выключателя
Защиты по напряжению
двухступенчатая защита минимального и максимального напряжения
контроль наличия напряжения
Защиты по частоте
защита от понижения и повышения частоты
защита по скорости изменения частоты
Контроль вторичных цепей
контроль исправности цепей переменного напряжения и тока
Многофункциональные защиты

## Slide 37
Мониторинг - Регистратор анормальных режимов
100 записей
40 аналоговых величин (30 измеренных и 10 вычисленных)
96 дискретные каналы
- Регистратор событий, 1000 записей - Отчеты об анормальных режимах - Определитель места повреждения - Счетчик событий
Измерения
U, I, P, Q, S, f и cosφ
Погрешность измерения аналоговых токов не превышает 0,5%
Функции управления
Функция управления коммутационными аппаратами (1 ячейка, до 15-ти аппаратов или 6 ячеек, до 30 аппаратов)
Синхронизация, контроль синхронизма и наличия напряжения
АПВ
Универсальный двухпозиционный переключатель
Селекторный переключатель (до 32 позиций)
Связь с АСУ
МЭК 61850-8-1, GOOSE-сообщения
МЭК 60870-5-103
DNP 3.0
LON
SPA
Связь с удаленным концом для передачи до 192 дискретных сигналов.

## Slide 38
СКАДА-НИИПТ
АСУ ТП для подстанций переменного и постоянного тока, атомных- , тепловых- и гидроэлектростанций, систем электроснабжения промышленных предприятий;

## Slide 39: Основные особенности системы:
Система единого времени
Позволяет синхронизировать все процессы опроса с точностью в 1 мс. Подключение к навигационным системам «GPS» и «Глонас» одновременно, синхронизация процессов опроса по отношению к абсолютному времени.
Модульный принцип компоновки комплекса. Открытая масштабируемая архитектура ПТК на основе общепризнанных международных стандартов (МЭК 870-5-101...4, МЭК 61850)
Позволяет потребителю из полного набора технических средств выбрать необходимое. При этом сохраняется возможность расширения системы в дальнейшем. Исключается использование специальных фирменных технологий в части технических, программных и сетевых решений, не соответствующих требованиям стандартизации системы.

## Slide 40: Основные особенности системы:
Согласованное функционирование и информационная интеграция
Позволяет обмениваться информацией:
- с цифровыми защитами («ЭКРА», «Механотроника», «Радиус», «Шнайдер Электрик», «АРЕВА, «Сименс» и т.д.);
- системами Учета и контроля электроэнергии (АЛЬФА, ION и т.д.);
- устройствами локальной противоаварийной автоматики («МКПА», «АЛАР»);
- системами регистрации аварийных событий («БРКУ», «БАРС», «ГОСАН», «Бреслер» и др.);
- устройством контроля качества электроэнергии (Ресурс-UF2, ION, Satec).

## Slide 41: Основные особенности системы:
Использование в максимальном объеме разработок отечественных фирм изготовителей
В предложенном программно – техническом комплексе (НИИПТ, РТСофт, ЭКРА) более 70% оборудования и программного обеспечения являются разработками отечественных фирм производителей, что обеспечивает своевременное сопровождение эксплуатации ПТК и максимальный учет особенностей российской энергетики и пожеланий Заказчика.
Возможность использования различных вариантов компоновки технических средств в соответствии с пожеланиями Заказчика и особенностями энергообъекта
Возможна компоновка программно-технического комплекса с использованием устройств сопряжения с объектом (ООО «Энергопромстрой») и многофункциональных измерительных устройств (счетчиков электроэнергии) ION (Power Measurement, Канада) или Satec (Израиль), контроллеров присоединения SPRECON-E-C (Австрия) или SATEC (Израиль).

## Slide 42
Архитектура ПТК на базе устройств сопряжения с объектом и многофункциональных измерительных устройств (счетчиков электроэнергии)

## Slide 43
Архитектура ПТК на базе котроллеров присоединений SPRECON-E-C (Австрия)

## Slide 44
Архитектура ПТК на базе котроллеров присоединений Satec (Израиль)

## Slide 45
Базовые технические решения
Счетчики электрической энергии
ION 6ХХХ-7XXX-8XXX (Power Measurement, Канада)
Satec PM1ХХХ (Израиль)
Sprecon (Австрия-РТСофт)
Многофункциональные контроллеры присоединений
Satec (Израиль)

## Slide 46
Базовые программные решения
СКАДА-НИИПТ позволяет:
Производить сбор и регистрацию в реальном масштабе времени информации об аварийных и установившихся процессах;
Производить комплексную обработку информации;
Архивировать информацию;
Отображать информацию в графических и табличных формах;
Управлять энергетическим объектом;
Производить анализ установившихся режимов и аварийных процессов;
Создавать различные отчетные документы и ведомости по состоянию энергообъекта.

## Slide 47
Предоставляет возможность отображать всю информацию, необходимую для управления энергоообъектом и адекватной оценки ситуации
Таблицы;
Графики;
Мнемосхемы;
Управление;
Ведомость событий;
Аварийно-предупредительная сигнализация;
Сигнализация;
Тестер.
Программный комплекс по отображению информации в графическом виде:

## Slide 48
Экспертная система
для логической обработки данных
Собранная на сервере информация обрабатывается дополнительным программным модулем, позволяющим сформировать логические сигналы, по критериям, заданным пользователем.
Обработка нормальных и аварийных сигналов и событий

## Slide 49
Документирование и обработка информации
Суточная ведомость;
Учет электроэнергии;
Статистика работы оборудования;
Бланки переключений;
Контроль качества электроэнергии;
Ресурс оборудования.

## Slide 50
Базовые программные решения
СКАДА-РЗА позволяет :
Интегрировать информацию от разных МПРЗА и организовать на ее базе систему дистанционного диспетчерского управления, с наличием автоматических блокировок, при проведении коммутационных операций и системы “советчика диспетчеру” по ведению режима;
Создать программный комплекс для управления цифровыми защитами, позволяющий резко сократить трудозатраты, связанные с настройкой, параметризацией и эксплуатацией цифровых защит, а также решить вопросы связанные с анализом правильности работы цифровых защит в аварийных режимах.

## Slide 51
Базовые программные решения
В библиотеку микропроцессорных устройств входят :
НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары);
НПФ «Радиус» (г. Зеленоград);
НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург);
«AББ Реле – Чебоксары»;
Satec (Израиль);
ЗАО «Элтехника» (г. Санкт-Петербург);
«Элестер Метроника» (г. Москва);
Power Measurement (Канада);
Прософт Системы (г. Екатеринбург);
Шнайдер Электрик (г. Москва).

## Slide 52
Базовые программные решения
Программный комплекс для управления микропроцессорными устройствами
Единый интерфейс для считывания информации и параметризации различных микропроцессорных устройств в составе АСУ ТП объекта.

## Slide 53
Базовые программные решения
Стационарная система передачи и просмотра аварийной информации от распределенных разнородных устройств регистрации (ССПА) позволяет:
Организовывать постоянный мониторинг и контроль аварийных переходных процессов, предаварийных и послеаварийных режимов и осуществлять решение задач обработки и просмотра аварийной информации на верхних уровнях управления энергообъектами.
Объединять и просматривать аварийную информацию от:
МПРЗА: «ЭКРА», «Механотроника», «Сименс», «Шнайдер Электрик», «Радиус» и др.
РАС: «ЭКРА», Power Measurement , «Энергосоюз», «Госан», «Бреслер», «ВЭИ-Барс» и др.

## Slide 54
Программные средства ССПА
Перекодировка осциллограмм аварийных процессов от микропроцессорных устройств, не поддерживающих стандартные форматы в универсальный формат COMTRADE и т.д.;
Сервер
Объединение на Сервере отдельных осциллограмм в единые аварийные процессы по признаку общего интервала времени;
Ведение долговременного архива аварийных процессов на объекте;
Приведение осциллограмм аварийных процессов к единому шагу осциллографирования. Минимальный шаг определяется минимальным шагом осциллографирования от всех регистраторов, включенных в систему;
Возможность отображения на осциллограмме последовательности срабатывания защит, блинкеров, коммутационной аппаратуры и других дискретных сигналов;
Автоматическая разбивка по кадрам по заранее заданным пользователем программы критериям (в один кадр попадает информация от физически связанных величин);
Подготовка и архивирование файла аварии для передачи на верхние уровни диспетчерского управления.

## Slide 55
Программные средства ССПА
    Многооконный интерфейс (отображение осциллограмм в нескольких кадрах одновременно);
    Наличие обзорного кадра, для экспресс-анализа всего аварийного процесса и быстро перемещаться по аварии;
    Экспресс-обзор зоны распространения аварии по объекту (какие присоединения, оборудование, сигналы задействованы в аварии);
    Настройка конфигурации программы просмотра под конкретного пользователя;
    Широкий спектр инструментов для подготовки документа к печати (цвет, маркер, линии, тексты, метки, стрелки и т.д.), позволяющие пользователю автоматизировать процесс анализа осциллограмм;
Рабочая станция

## Slide 56
Рабочая станция
    Вывод численного значения сигнала в область графического отображения и перемещение его в любое место этой области;
    Векторные диаграммы;
    Режим предварительного просмотра осциллограмм;
    Полноэкранный режим работы;
    Экспорт данных в Ms Exсel.
    Возможность сохранения данных в пользовательском архиве на рабочей станции;
    Создание собственного пользовательского кадра с любым набором данных;
    Возможность сохранения, считывания и отображения файлов аварий в универсальном Comtrade формате (текстовом или бинарном).
Программные средства ССПА

## Slide 57
Интегрированная система просмотра аварийной информации для оперативного персонала
Базовые программные решения
Программный комплекс предназначен для:
Организации постоянного мониторинга и контроля оперативным персоналом аварийных переходных процессов, предаварийных и послеаварийных режимов;
Осуществления решения задач обработки и просмотра аварийной информации на верхних уровнях управления сетью.