## Slide 1: Дистанционная защита
Принцип действия дистанционной защиты основан на контроле изменения сопротивления.

## Slide 2
Применяются на линиях 110 – 500 кВ.
Применяется для сетей любой конфигурации, с любым количеством источников питания.
Принцип действия: контроль изменения сопротивления.

## Slide 5
первая ступень охватывает 85 % длины
Вторая ступень предназначена для надежной защиты всей линии. Ее зона действия попадает на смежную линию
Третья ступень выполняет функции ближнего и дальнего резервирования

## Slide 6: Выбор параметров срабатывания
Первая ступень. Зона действия 0,85l1

## Slide 7
Вторая ступень.
А) Зона действия 1,25l1 (при соизмеримых длинах линий)
Б) согласуется с 1 ступенью отходящих объектов

## Slide 8
Третья ступень должна быть отстроена от нагрузочного режима.
- угол максимальной чувствительности
- расч. угол нагрузки (на стадии предварит. расчётов м.б. принят = )
Чувствительность оценивается по КЗ в конце наиболее протяжённой зоны

## Slide 9
- коэффициент токораспределения, учитывающий отношение тока КЗ в месте установки защиты к току в линии, с защитой которой проводится согласование.

## Slide 11: Пример
Определить
  Уставки 1 и 2 ступени:
  выдержки времени;
  коэффициент чувствительности при работе защиты 1 в качестве основной и резервной защиты.

## Slide 13
Планируем расчётные режимы

## Slide 14
Для линии АБ
Первая ступень – 0,85-0,87% линии.
Вторая ступень – согласуется с 1 ступенью отходящих объектов
- ток ч/з защиту
- ток в месте КЗ
Третья ступень - выполняет функции ближнего и дальнего резервирования (отстраивается от нагрузочного режима).
Выбрать
меньшее

## Slide 15
Планируем КЗ

## Slide 20: Расчёт сопротивлений срабатывания