## Slide 1
2016г
Тема лекции
«Действие электрического тока на организм человека»

## Slide 2: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Действие электрического тока на организм человека:
-Прикосновение к токоведущим частям
-Зона шагового напряжения
-Прикосновение к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением
-Электрическая дуга
-Электромагнитное поле

## Slide 3: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Протекание тока через организм человека вызывает воздействия:
-Термическое
-Химическое (электролитическое)
-Механическое (взрывоподобное парообразование)
-Электродинамический эффект
-Биологическое

## Slide 4: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Последствия воздействия электрического тока:
Местные:
-ожоги (токовые, дуговые)
-металлизация кожи
-электрические знаки
-механические повреждения (разрывы, вывихи)
-электроофтальмия

## Slide 5: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Общие (электрические удары)
-1 степень - судорожное, едва заметное сокращение мышц
-2 степень - судорожное сокращение мышц с едва переносимой болью ->
Электрический шок - резкая слабость, угнетение функций организма
-3 степень - судорожное сокращение мышц с потерей сознания при сохранении дыхания и сердечной деятельности -> Коматозное состояние - отсутствие сознания
-4, 5 степени - остановка дыхания и нарушение деятельности сердца -> Клиническая смерть - отсутствие дыхания и/или сердечной деятельности. Обменные процессы сохраняются 4-6 минут
-Биологическая смерть

## Slide 6: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока:
-отключение электроустановки или ее части
-отделение пострадавшего от электроустановки
-отделение токоведущих частей от пострадавшего
-механическое воздействие на токоведущие части
-отделение пострадавшего от земли
-вызов искусственного короткого замыкания с целью отключения электроустановки

## Slide 7: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
Длительность протекания тока (ожоги тканей тела, нагрев внутренних органов, изменение состава крови, нарушение функций центральной нервной системы, вероятность совпадения времени протекания электрического тока с фазой Т кардиоцикла)
Путь протекания тока
Величина тока
Род и частота тока (максимум по болевым ощущениям: 22 В переменного тока и 100 В постоянного)
Индивидуальные свойства человека (психологическая готовность, физическое состояние, возраст и пол)

## Slide 8: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Условно безопасный | 0,1 | мА
Пороговый ощутимый | 1,1 | мА
Пороговый неотпускающий | 15 | мА
Пороговый фибрилляционный | 70 | мА
Смертельный | 100 | мА
ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА

## Slide 9: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Обеспечение безопасности работ в электроустановках

## Slide 10: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
9
Работа без снятия напряжения на токоведущих частях (под напряжением) - работа, выполняемая с прикосновениям к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых (в сетях до 1 кВ - не нормируется, кроме воздушных линий, для которых расстояние - 0.6 м)
Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.
Под напряжением и с нагрузкой разрешается снимать и устанавливать предохранители во вторичных цепях.
При снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1 кВ необходимо пользоваться изоляционными клещами или перчатками и средствами защиты лица и глаз.

## Slide 11: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10
Работы со снятием напряжения - когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы.

## Slide 12: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
в электроустановках

## Slide 13: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
12
1. Провести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационного аппарата.
2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов вывесить запрещающие плакаты.
3. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения эл током
4. Установить заземление (включить заземляющие ножи или установить переносные заземления).
5. Вывесить указательные плакаты "Заземлено", оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты.

## Slide 14: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13
В электроустановках до 1 кВ для недопущения подачи напряжения к месту работ должны быть сняты предохранители. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или зажимах оборудования, включаемого этими аппаратами.
Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

## Slide 15: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
14
В распределительных устройствах установок до 1 кВ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющего 3 группу по электробезопасности.
Для проверки отсутствия напряжения допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
Переносное заземление сначала необходимо подсоединить к заземляющему устройству, а затем после проверки отсутствия напряжения установить на токоведущие части.