# Практическое занятие

# Задача 3

# ВНИМАНИЕ! Распечатать на листке формата А4 диаграмму хладона (ОДИН лист!!! Для своего ВАРИАНТА), будем строить на уроке прям на этом листке и прикладывать к решению.

Расчёт геотермальной электрической станции.

Геотермальная электрическая станция с электрической мощностью  получает теплоту от воды из геотермальной скважины с температурой . Геотермальная вода охлаждается в парогенерирующей установке на 20°С. КПД парогенератора . Сухой насыщенный пар хладона ….(ваш хладон) на выходе из парогенератора имеет температуру на 10°С ниже, чем температура геотермальной воды на входе в парогенератор. Пары хладона расширяются в турбине и поступают в конденсатор, где охлаждаются водой из реки с температурой . Нагрев воды в конденсаторе равен 10°С, а недогрев до температуры насыщения 5°С, относительный внутренний КПД турбины , электромеханический КПД генератора .

Определить:

- Термический КПД цикла .

- КПД геотермальной электрической станции

- Расход хладона, геотермальной воды и воды через конденсатор ,,

- Удельный расход тепла на турбоустановку .

1 – скважина	 	4 – питательный насос

2 – парогенератор 	5 – конденсатор

3 – турбина 		6 – насос

7 – генератор

Рис.1. Принципиальная схема  геотермальной электростанции

# Табл.1. Исходные данные Группа з5б4А1

| Вариант | Nэ, МВт | tгс, оС | Хладон | tхв, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 70 | R11 | 5 |
| 2 | 2 | 60 | R12 | 6 |
| 3 | 3 | 80 | R21 | 0 |
| 4 | 4 | 60 | R134a | 5 |
| 5 | 5 | 70 | R12 | 9 |
| 6 | 6 | 85 | R21 | 10 |
| 7 | 7 | 100 | R11 | 0 |
| 8 | 8 | 65 | R12 | 7 |
| 9 | 9 | 85 | R21 | 5 |
| 10 | 10 | 70 | R134а | 5 |
| 11 | 11 | 75 | R12 | 5 |
| 12 | 12 | 85 | R11 | 6 |
| 13 | 13 | 120 | R11 | 10 |
| 14 | 14 | 65 | R12 | 10 |
| 15 | 15 | 55 | R21 | 5 |
| 16 | 5 | 65 | R21 | 10 |
| 17 | 10 | 70 | R11 | 10 |
| 18 | 12 | 110 | R11 | 3 |
| 19 | 8 | 65 | R12 | 10 |

# Табл.1. Исходные данные Группа з 5б4Б1

| Вариант | Nэ, МВт | tгс, оС | Хладон | tхв, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 130 | R11 | 5 |
| 2 | 12 | 70 | R12 | 0 |
| 3 | 13 | 120 | R11 | 0 |
| 4 | 14 | 130 | R11 | 20 |
| 5 | 15 | 70 | R12 | 0 |
| 6 | 16 | 60 | R12 | 10 |
| 7 | 17 | 80 | R11 | 5 |
| 8 | 18 | 70 | R12 | 7 |
| 9 | 9 | 85 | R21 | 0 |
| 10 | 10 | 100 | R11 | 10 |
| 11 | 11 | 65 | R12 | 5 |
| 12 | 12 | 70 | R21 | 5 |
| 13 | 13 | 90 | R11 | 15 |
| 14 | 14 | 60 | R12 | 10 |
| 15 | 15 | 80 | R21 | 10 |
| 16 | 16 | 100 | R11 | 5 |
| 17 | 17 | 70 | R134а | 5 |
| 18 | 18 | 75 | R21 | 10 |
| 19 | 19 | 95 | R11 | 8 |
| 20 | 20 | 65 | R12 | 9 |
| 21 | 21 | 105 | R11 | 8 |
| 22 | 22 | 55 | R12 | 9 |
| 23 | 16 | 120 | R11 | 5 |
| 24 | 17 | 60 | R134а | 10 |
| 25 | 18 | 140 | R11 | 10 |
| 26 | 19 | 95 | R11 | 8 |
| 27 | 20 | 70 | R12 | 0 |
| 28 | 5 | 100 | R11 | 15 |
| 29 | 7 | 60 | R134а | 0 |
| 30 | 8 | 110 | R11 | 10 |

# Группа з5б4А2

| Вариант | Nэ, МВт | tгс, оС | Хладон | tхв, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 70 | R11 | 5 |
| 2 | 20 | 60 | R12 | 6 |
| 3 | 30 | 80 | R21 | 2 |
| 4 | 40 | 70 | R134a | 0 |
| 5 | 35 | 70 | R12 | 9 |
| 6 | 6 | 85 | R21 | 10 |
| 7 | 17 | 100 | R11 | 6 |
| 8 | 8 | 65 | R12 | 10 |
| 9 | 9 | 85 | R21 | 0 |
| 10 | 10 | 90 | R11 | 0 |
| 11 | 11 | 75 | R12 | 5 |
| 12 | 2 | 65 | R134а | 6 |
| 13 | 3 | 110 | R11 | 5 |
| 14 | 25 | 75 | R12 | 3 |
| 15 | 6 | 80 | R21 | 0 |
| 16 | 17 | 100 | R11 | 10 |
| 17 | 2 | 70 | R12 | 1 |
| 18 | 3 | 60 | R21 | 5 |

# ПОЯСНЕНИЯ

- Термический КПД цикла.

- Построим процесс расширения и определим энтальпии:

- Точку 0 определим при температуре

- Точку kt определим из условия адиабатного расширения паров хладона в турбине на пересечении изотермы  и адиабаты

- Точку k’  находим на линии насыщения (х=0) при температуре

НАПРИМЕР   Рис. 2. Термодинамическая диаграмма i-lgP хладагента R21

Например:

Энтальпии:		, 	,

Давления:		,

- Термический КПД цикла:

- КПД геотермальной электрической станции.

КПД ГеоТЭС в данном случае допустимо определять по следующей формуле:

- Расходы хладона, геотермальной воды и воды через конденсатор.

- Расход хладона определим по формуле:

, где  H0=h0-hkt,

Nэ подставлять в формулу в кВт

- Расход геотермальной воды может быть вычислен:

Принять для воды Ср=4,19, Δtгс =200C– из условия

- Расход воды из реки:

Принять для воды Ср=4,19, Δtхв =100C – из условия

- Удельный расход тепла на турбоустановку.

Вывод (что нашли, сколько составило).

Диаграмма с построенным циклом!

# Text boxes

3

7

6

5

4

2

1

k’

kt

0