ПРОДОЛЖЕНИЕ (Задача 2) 5.03.18

ЗАДАЧА 3 (5б)

ТЕМА 3. Расчет сети конденсатного насоса (Регулировка частоты.

Кавитационный запас)

Установить регулировочную частоту вращения nР для выбранного насоса, при которой насос, работая на сеть, будет подавать заданный (регулировочный) расход Qзад.

- По координатам точки пересечения прямой  и характеристики сети , найти коэффициент k для уравнения квадратичной характеристики сети

.

- Построить квадратичную характеристику сети.

- Определить координаты точки пересечения характеристики насоса  и квадратичной характеристики сети  и

- Находим регулировочную частоту вращения , используя формулу подобия (закон пропорциональности)

,

где - паспортная частота вращения.

один раз при Qзад

Построить характеристику насоса H=f(Q) при регулировочной частоте вращения nР.

Пересчитать мощность на валу насоса N и сравнить с N (см. характеристики насоса).

Разместить на одном графике все построенные и найденные линии, подписать линии, размерности.

# ТЕМА 4: Определение геометрической высоты установки конденсатного насоса.

Насос предназначен для отсасывания из конденсатора паровой турбины конденсата, переохлажденного на Т. Принять переохлаждение (Т =  1 - 2 °С)

1)Вычислить допустимую высоту всасывания насоса hВС, допускающую его безкавитационную работу.

2)На каком наименьшем вертикальном расстоянии от минимального уровня в конденсаторе должна находиться ось насоса, для обеспечения его нормальной работы без кавитационных срывов.

Частоту оборотов: взять с учетом регулирования, n (об /мин.)

- Кавитационный запас по температуре на входе насоса

- h кав.з = (Рк–Рs)/(ρg), м,

где Рs(Па) – давление насыщения при температуре воды на входе насоса;

температура воды на входе насоса tвх = ts - ΔТ; температура насыщения ts = f(Рк).

- Минимальный кавитационный запас по формуле Руднева

- hмин.кз = 10·(n√Q/C)4/3, коэффициент Руднева принять для конденсационного насоса равным 1100.

- Критическая высота всасывания hвс.кр = hкав.з – hмин.кз, м

- Допустимый кавитационный запас Нвс.доп =φ·Нвс.кр, м, где φ = 1,1 – 1,5.

- Допустимая геометрическая высота  hг.доп = hвс.доп –hвс – V вс2 /(2g) – dвс/2, м

Вывод

Сдавать 2 и 3 задачи вместе !!!

19.03.2018 -    Защита задачи 3

К защите иметь при себе две распечатанные страницы №4 и №5 (графические характеристики) издания, в читаемом для вас виде из файла «НАСОСЫ для ВОДЫ» .

Электронными носителями пользоваться не разрешу.

Выложено на сайт 05.03.2018