ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

по дисциплине “Нагнетатели ТЭС”

# ЗАДАЧА 1 Работа насоса на сеть

Варианты 1-20

## Условие задачи

Центробежный насос, расположенный на уровне с отметкой ZB , перекачивает воду из открытого резервуара с уровнем ZА в закрытый резервуар с уровнем ZС и избыточным давлением на поверхности pC (рис.). Манометр, установленный на выходе из насоса, показывает избыточное давление pB

Всасывающий и нагнетательный трубопроводы имеют длины l1, l2 и диаметры d1, d2

Известны также коэффициенты сопротивления трения всасывающего и нагнетательного трубопроводов λ1и λ2, коэффициент местного сопротивления обратного клапана ОК, коэффициенты сопротивления на входе в трубопровод 1 (0,5) и выходе из него 2 (1), а также коэффициент местного сопротивления (колено) к (1,2).

Определить подачу Q, напор H и полезную мощность N0 насоса, скорости в трубопроводах V , потери на трение Δhтр  , потери на местное сопротивление Δhм , суммарные потери  ΔhΣ .

Примечания:

- Плотность воды ρ принять равной 1000 кг/м3;

- Сопротивление всасывающего патрубка насоса не учитывать.

- Атмосферное давление принять равным 1 бар. (1 бар = 100 кПа)

Рис. Схема насосной установки

Таблица 1.  Исходные данные

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZА, м | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ZB, м | 5 | 4,5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| ZС, м | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 |
| l1, м | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| l2, м | 60 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 |
| d1, мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| d2, мм | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 70 |
| pC, кПа | 120 | 100 | 90 | 110 | 100 | 120 | 90 | 95 | 100 | 90 |
| pB, кПа | 250 | 200 | 220 | 230 | 240 | 220 | 200 | 210 | 200 | 230 |
| λ1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| λ2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ОК | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| к (90град) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 1. Исходные данные (окончание)

|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZА | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 | 2 | 4 | 2 | 2,5 |
| ZB | 5 | 5 | 6 | 7 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | 6,5 | 4,5 |
| ZС | 11 | 12 | 10 | 15 | 13 | 18 | 14 | 17 | 12 | 15 |
| l1, м | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| l2, м | 75 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| d1, мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| d2, мм | 84 | 92 | 92 | 74 | 83 | 92 | 85 | 75 | 65 | 75 |
| pC, кПа | 100 | 120 | 90 | 100 | 110 | 100 | 90 | 90 | 120 | 90 |
| pB, кПа | 210 | 200 | 220 | 250 | 240 | 220 | 200 | 230 | 200 | 200 |
| λ1 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,028 | 0,03 | 0,032 | 0,03 | 0,033 | 0,03 |
| λ2 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,028 | 0,023 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,025 |
| ОК | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| к (90град) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Для решения задачи нужно записать уравнения Бернулли в сечениях А-С и В-С с учетом потерь (рассматривали на уроке 5.02.18).

По уравнению для сечения В-С находите скорость V2 для этого участка.

Из уравнения неразрывности  Q= V1 F1 = V2 F2  ,находите скорость воды V1,

где F1, F2 площадь сечения потока.

Q определяете  из уравнения неразрывности.

Полезная мощность насоса N0= ρgHQ, где  Н- напор насоса, м

Q- расход жидкости, м3/с

Работу сдавать либо в полностью печатном, либо полностью в письменном виде.

Защита на следующем уроке, письменно.