Пояснения по проведению работы были рассказаны на лабораторной работе

Оформить по образцу, представленному ниже:

Цель работы

Порядок проведения работы

Схема установки

Приборы, используемые в работе (описание, марка, как работать с прибором)

«Таблица измеряемых величин» в виде таблицы 1с приведением калибровочного значения (3колонки замеров)

Обработка результатов:

Определить динамический напор, развиваемый вентилятором и перевести статический, полный и динамические напоры в единицы измерения СИ , представить в виде таблицы 2(«Результаты обработки измерений») .Сам расчет (формулы, вычисления) приводится полностью для замера (у каждого свой, распределяется на занятии)

По динамическому напору определить скорость движения воздуха и расход воздуха при разных режимах работы вентилятора.  В расчетах условный диаметр трубы принять 85 мм.  Плотность воздуха определить по формуле (13).Результаты расчетов внести в таблицу 3(«Результаты обработки измерений»). Сам расчет (формулы, вычисления) приводится полностью для замера (у каждого свой, распределяется на занятии).

Полезную мощность определить как в п. 5,3, при этом Р взять из таблицы 1 (как полный напор, развиваемый вентилятором).

Электрическую мощность электродвигателя взять из паспортных данных вентилятора (смотрите п .5,4).

КПД найти согласно п. 5,5.

Занести результаты расчетов в таблицу 4(«Результаты обработки измерений»).

Сам расчет (формулы, вычисления) приводится полностью для замера (у каждого свой, распределяется на занятии).

На основании обработки экспериментальных данных строятся графики (характеристики) Р=f(Q), N=f(Q), ηвмэ=f(Q).

Выводы по работе

Министерство образования Российской Федерации

Томский политехнический университет

___________________________________________________

| Утверждаю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зам. Кафедрой АТЭС |  |  |  |
|  |  |  | Л.А. Беляев |
| ___________________ |  |  |  |
| “_____” |  | _____________ | 2003 г. |

ИСПЫТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Турбомашины АЭС» для студентов специальности 101000 «Атомные электрические станции», «Вспомогательное оборудование ТЭС» специальности 100500 «Тепловые электрические станции», «Общая энергетика» для студентов ЭЛТИ, «ТЭС и АЭС» для студентов ИЭФ специальности «Защита окружающей среды»

Томск 2004

УДК 621.165; 621.311

Испытание вентилятора: Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Турбомашины АЭС» для студентов специальности 101000 «Атомные электрические станции», «Вспомогательное оборудование ТЭС» специальности 100500 «Тепловые электрические станции».– Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 16 с.

Составитель доц., канд. техн. наук 		Б.Ф. Калугин

асс.             М.А. Вагнер

Рецензент    доц., канд. техн. наук             А.М. Антонова

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры атомных и тепловых электростанций «_____»_______ 2003 г.

Зав. кафедрой

доц., канд. техн. наук 					Л.А. Беляев

Одобрено учебно-методической комиссией АТЭС.

Председатель учебно-методической комиссии

А.В. Воробьев

# 1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Испытания вентиляторов подразделяются на полные и частичные. Полному аэродинамическому испытанию в лабораториях должны подвергаться вентиляторы со второго номера по шестой включительно (один вентилятор из 1000 шт., выпущенных заводом ) и частичному испытанию – вентиляторы с восьмого номера по двенадцатый. Полные аэродинамические испытания производятся в специальных лабораториях. При этих испытаниях определяются зависимости давления, мощности и КПД от его подачи. Частичные испытания производятся в эксплуатацинных условиях для установления действительного создаваемого им давления, объёма перемещаемого воздуха, в некоторых случаях потребляемой мощности, а также для сравнения полученных величин с данными каталога.

В данной лабораторной работе осуществляется снятие характеристики подача-давление, а также зависимость подача – полезная мощность, отданная потоку. Характеристики снимаются при постоянной частоте вращения (постоянном числе оборотов) рабочего колеса и при постоянной плотности воздуха. Затем студенты приводят характеристику к стандартной плотности ρ0=1,2кг/м3 и пересчитывают полученную характеристику на новую частоту вращения. Регулирование подачи (производительности) мощных вентиляторов выгоднее осуществлять изменением частоты вращения рабочего колеса. Тогда характеристика подача-давление выглядит в виде сетки, Построение такой характеристики невозможно из-за нехватки времени, но построить еще одну кривую при другой частоте можно.

# 2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка состоит из электродвигателя 6, (см. рис.1) центробежного  вентилятора, рабочее колесо которого выполнено с лопатками, загнутыми назад, наружный диаметр колеса 0,25 м. Всасывающий воздуховод 2 с внутренним диаметром dв=0,25м  снабжен сменными дросселями 1на входе.  Нагнетательная часть вентилятора представляет собой спиральную камеру 5 прямоугольного сечения с  диффузором 4. На расстоянии ℓ=0,96м от дроссельных шайб установлен измерительный прибор 3. Установка создана на основании опыта испытаний вентиляторов Московским энергетическим институтом и рекомендаций в [1,2]. По техническим условиям установка позволяет производить частичные испытания, являющиеся подготовкой к проведению испытаний вентиляторов на производстве.

Рис. 1. Установка

# 3.СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ. ПРИБОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Для определения давления, развиваемого вентилятором, необходимо измерить полное давление за и перед ним, каждое из которых в свою очередь складывается из статической и динамической составляющих. Диффузор 4 (см. рис.1), выходная площадь которого равна площади всасывающего трубопровода, позволяет исключить измерения на выходе из вентилятора.

Измерение среднего полного давления р1п перед вентилятором производится с помощью двух цилиндрических трубок 1 (см. рис.2), расположенных перпендикулярно друг к другу в воздуховоде со стороны входа потока, трубки имеют отверстия диаметром d=0,5мм. Площадь воздуховода условно разделена на 10 равновеликих колец, а отверстия расположены на радиусах, делящих площадь колец пополам. Диаметры, на которых расположены отверстия: 55, 97,123, 147, 168, 185, 202, 216, 230, 243. Соблюдается условие, что сумма площадей всех отверстий меньше половины площади поперечного сечения трубки (цифры соответственно 7,85 и 50,24 мм2). Два выступающих из воздуховода конца трубок соединены резиновой трубкой, а два других заглушены пробками.

Измерение среднего статического давления со стороны входа в вентилятор р1ст осуществляется с помощью четырех дренажных отверстий 4, расположенных на стенке воздухопровода во взаимно перпендикулярных плоскостях. Разность полного и статического давлений позволяет определить среднюю скорость воздуха во всасывающем трубопроводе и по ней вычислить подачу вентилятора.

Рис. 2

Установка снабжена следующими приборами для проведения испытаний:

3.1.  Барометром для измерения атмосферного давления B;

3.2. Термометром для измерения температуры воздуха в помещении T0;

3.3.  Тахометром для измерения частоты вращения вала колеса n;

3.4. Микроманометром для измерения статического давления (разряжения) и среднего полного давления воздуха перед вентилятором.

3.5. Амперметром для измерения фазной силы тока.

3.6. Вольтметром для измерения фазного напряжения.

Устройство измерительного прибора и принципиальная схема подключения его к микроманометру изображено на рис.2.

На рис.3 показана схема микроманометра (вид сбоку). Цифрами обозначено:1 – бачок; 6 – измерительная трубка, которая может вращаться вокруг поперечной оси и с помощью штифта и дуги 5 фиксироваться в определенных положениях; 7 – металлическое основание, горизонтальное положение которого обеспечивается установочными винтами 9 и уровнем 8; 4 – вытеснитель для установки в измерительной трубке уровня жидкости против нулевой отметки шкалы; 2 – пробка, закрывающая отверстие, через которое в бачок заливается жидкость; 3 – переключатель штуцеров. На рис.2 обозначены: 3 – штуцер для подсоединения резиновой трубки, по которой подводится импульс полного давления, 2 – штуцер, соединяющий внутреннюю полость бачка с атмосферой. Переключатель 3 (см. рис.3) соединяет внутреннюю часть бачка или с атмосферой или с трубкой полного давления, когда замеряется по схеме на рис.2  разность

Рполное−Рстатическое=Рдинамическое.

Замер статического давления, вернее разряжение, позволяет вычислить само статическое давление, хотя при обработке результатов экспериментов, как это будет видно далее, абсолютное значение статического давления не требуется.

В качестве рабочей жидкости в микроманометре используется этиловый спирт.

Рис. 3

Пусть под воздействием измеряемой разности давлений воздуха уровень жидкости в трубке, наклоненной на угол α к горизонтальной плоскости. поднимется по вертикали на высоту H, в это время в широком сосуде жидкость опустится на величину h2(см. рис.3 ). Разность уровней будет равна H1=h2+H, где H=A⋅sinα; А – длина столба жидкости в наклонной трубке. F1и F2 – соответственно площади сечений канала наклонной трубки и бачка (внутренней части) [3,4];

А⋅F1=h2⋅F2;	(1)

А⋅F1 – объем жидкости,  заключенный в наклонной трубке;

А⋅F2 – объем жидкости,  вытесненный из широкого бачка.

После преобразований имеем

H1=A⋅(sinα+F1F2).                                        (2)

Если ρ1 – плотность рабочей жидкости, кг/м3; g – местное ускорение свободного падения, м/с2; [H1]= м, [A]= м, то давление (разность давлений) P, измеряемое в Па, определится так:

P=Н1⋅g⋅ρ1=A⋅g⋅ρ1⋅(sinα+F1F2).	(3)

С помощью микроманометров давление (разность давлений) измеряют обычно в мм в.ст. [кгс/м2]. Тогда уравнение примет вид

P=0,102A⋅g⋅ρ1⋅(sinα+F1F2),                           	(4)

где 0,102 – перевод давления из Па в мм в.ст.  (кгс/м2). Можно принять 0,102⋅g=1, тогда

P=A⋅ρ1⋅(sinα+F1F2)=А⋅К мм в.ст.	(5)

К=ρ1⋅(sinα+F1F2) – постоянная прибора, значения ее даны на шкале дуги 3 (рис.3). В последней формуле [A]= мм, [ρ] = г/см3. Значения К на шкале дуги: 0,2; 0.3; 0,4; 0,6; 0,8.

С помощью микроманометра по схеме на рис.2 на входе в вентилятор измеряется не абсолютное значение статического давления, а разность между атмосферным давлением и статическим давлением, т.е. разряжение, по существу микроманометр играет роль ваккуумметра. На выходе из диффузора статическое давление равно атмосферному. При определении давления развиваемого вентилятором, необходимо знать разность статических давлений, так что абсолютное давление в вентилятор знать не обязательно, достаточно знать разряжение: в опытах статическое давление на выходе из диффузора принято за 0 отсчетов избыточных по отношению к атмосферному давлению избыточных статических давлений (см. далее методику обработки опытов).

# 4. ПУСК УСТАНОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ

Перед пуском установки необходимо осмотреть и проверить состояние на предмет наличия и исправности приборов и приспособлений.

Проверить исправность электопроводки и заземляющей линии. Убедиться в отсутствии ненужных предметов вблизи установки, предметов, мешающих проведению опытов.

Согласно схемы подсоединения микроманометра (см. рис. 2) подсоединить шланги от измерительного узла к микроманометру. Установить горизонтальное положение микроманометра с помощью уровня и винтов. Вращением регулировочного винта (7 на рис.2) по часовой или против часовой стрелки установить уровень жидкости в измерительной трубке на отметку начала отсчета (на 0). Подать напряжение к электромагнитному выключателю путем включения рубильника у двери входа в лабораторию (рукоятку переместить в верхнее положение) и автоматического включателя (с силой нажать верхнюю белую кнопку). Оттягивая пружинный штифт, переместить планку с измерительной трубкой в крайнее вертикальное положение (соответсвует К=0,8) и отпуская штифт совместить его с отверстием на дуге. Проверить установку жидкости в трубке на нуль. Закрепить на входе в воздухопровод дроссельный диск (можно начинать с любого, но желательно с «глухого», т.е. с диска без отверстий). Нажатием на черную кнопку выключателя непосредственно у вентилятора включить вентилятор (нижняя красная кнопка предназначена для выключения вентилятора).Если жидкость не заполняет большую часть трубки, следует уменьшить наклон планки с трубкой, добиваясь хорошего заполнения трубки жидкостью. Необходимо при этом останавливать вентилятор и устанавливать жидкость на нуль. После установления удовлетворительного уровня жидкости в трубке при включенном вентиляторе записать показания микроманометра и «К», на котором зафиксировано положение планки с трубкой. Показания микроманометра следует записывать при положениях ручки переключателя (на рис.2): «Д»- динамическое давление, «СТ» – статическое давление. Амперметром и вольтметром замеряются соответственно фазное напряжение и фазная сила тока. Необходимо записать показания термометра, замеряющего температуру воздуха в помещении, показания барометра и замерить частоту вращения рабочего колеса вентилятора.

После записи всех перечисленных величин остановить вентилятор нажатием на красную кнопку выключателя у вентилятора, сменить дроссельный диск на входе в воздуховод и проделать все те операции, которые необходимо сделать для снятия показаний приборов. И так продолжать до тех пор, пока не будут сменены на входе в воздуховод все дроссельные диски.

После окончания работы необходимо остановить вентилятор путем нажатия на красную кнопку выключателя у вентилятора, затем нажать на нижнюю кнопку (ниже белой) автоматического выключателя, выключить входной рубильник, повернув его рукоятку из верхнего положения вниз. Если руководитель (преподаватель) даст указания, то отсоединить и микроманометр от шлангов.

Все данные заносятся студентами в «Журнал наблюдений» - таблицу 1.

## Таблица 1

Журнал наблюдения №.........

«__________»________200.....

B = .......мм рт. ст.,   t0=......оC,	n0=.......1/с

| № опыта | Замер статического давления |  |  |  |  | Замер динамического давления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аст1в мм шкалы | Аст10 мм шкалы | «К» | Ктар1 | n1 1/с | Ад1в мм шкалы | Ад10 мм шкалы | «К» | Ктар2 |

Продолжение Таблицы 1

| № опыта | Uф В | Jф A |
| --- | --- | --- |

# 5.ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

5.1. Давление, развиваемое вентилятором:

Р=Рст.2+Рд.2−(Рст.1+Рд1), Па,	(6)

где: Рст – статическое давление (избыточное);

Рд – динамическое давление; с цифрой «1» - параметры на входе в вентилятор, с цифрой «2» на выходе из диффузора.

Рст.1=Ктар.1⋅К1⋅Аст.1⋅g⋅(ρ10,8095); н/м2 (Па);         	(7)

Рд.1=Ктар.2⋅К2⋅Ад.1⋅g⋅(ρ10,8095)=ρ⋅Сср.12⋅(12), Н/м2 (Па).     (8)

Здесь: Сср.1 – средняя скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с;

Аст.1 и Ад.1 – показания микроманометра при замере соответственно статического и динамического давлений на входе в  вентилятор;

Аст.1=Аст.1в−Аст.10	;

Ад.1=Ад.1в−Ад.10;

Аст.1в – отсчет по шкале микроманометра верхнего положения столба спирта при замере Рст.1, мм;

Аст.10– отсчет по шкале микроманометра нижнего положения столба спирта при остановленном вентиляторе и при том же значении «К» на дуге микроманометра,  при котором определялось Аст.1в (планка микроманометра в том же положении),  этот отсчет надо делать, если трудно установить уровень спирта при неработающем вентиляторе на нуль отсчетов, для каждого  положения шкалы с планкой будет свой Аст.10;

Ад.1в –  отсчет по шкале микроманометра верхнего положения столба спирта при замере  Рд.1,  мм;

Ад.10 – отсчет нижнего положения столба спирта при остановленном вентиляторе и при том же «К» на дуге, когда производился отсчет Ад.1в.

К1и К2 – постоянные на шкале дуги микроманометра.

Ктар.1– поправка, взятая при замере Рст.1 на основании тарировки микроманометра (микроманометр следует тарировать,  так как идеальной прямой стеклянной трубки не может быть, следует учитывать неточности при нанесении значений «К» на дугу микроманометра);

Ктар.2 – поправка на основании тарировки микроманометра, взятая при замере Рд.1;

ρ10,8095 – поправка, учитывающая, что фактическая плотность спирта ρ1 отличается от 0,8095 г/см3, последняя бралась в расчет при нанесении значений «К» на дуге микроманометра.

Давление Рст.1 в формуле для P надо ставить в скобки со знаком минус, Рст.2=0; Рд.1=Рд.2, так как воздух сбрасывается прямо в помещение, а скорость воздуха на входе в вентилятор равна скорости на выходе из диффузора из-за равенства площади поперечного сечения воздуховода площади выходного поперечного сечения диффузора.

Поэтому:

Р=−Рст.1.	(9)

5.2. Подача вентилятора:

Q=π⋅(dв24)⋅Сср.1, м3/с.	(10)

dв – внутренний диаметр воздуховода, м;

Сср.1=Кс⋅2⋅Рд.1ρ, м/с.                                   	(11)

Кс– опытный коэффициент, равный по данным Московского энергетического института примерно 0,97;

ρ – плотность воздуха, равная  Р0R⋅T0, кг/м3;

P0=13,6⋅B⋅g,  Па  -  атмосферное давление воздуха;

R – газовая постоянная для воздуха [R]= Дж/(кгград); R = 287;

Т0=273+t0,  t0 - температура воздуха в помещении, С;

B – барометрическое давление, мм рт. столба;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Доля влаги в воздухе обычно невелика и плотность влажного воздуха мало отличается от плотности сухого воздуха. Плотность влажного воздуха определяется по формуле:

ρ=353T0−0,97⋅10−3⋅PпT0, кг/м3;	(12)

Pп– парциальное давление водяных паров, Па.

Из этой формулы следует вывод: плотность влажного воздуха меньше плотности сухого воздуха. При обычных условиях в помещении доля второго члена в данной формуле, определяющего разницу плотностей влажного и сухого воздуха, при прочих равных условиях составляет всего лишь около 0,75 процентов величины плотности сухого воздуха и в инженерных расчетах разностями плотностей сухого и влажного воздуха пренебрегают. Согласно сказанному, при отсутствии барометра можно приближенно считать:

ρ=353T0.                                                      (13)

5.3. Полезная мощность, отданная потоку:

N=Q⋅P, Вт.                                                  (14)

5.4. Электрическая мощность электродвигателя при соединении фаз в звезду:

Nэ=3⋅Jф⋅Uф,                                               (15)

Jф –  фазная сила тока, А

Uф– фазное напряжение, В.

  - КПД вентилятора с учетом механических и электрических потерь:

ηвмэ=NNэ.                                                     (16)

Результаты обработки экспериментальных данных заносятся в таблицу 2.

## Таблица 2

Результаты обработки экспериментальных данных при плотности воздуха по данным эксперимента, приведенные к одной частоте вращения колеса вентилятора n0=46,7, 1/с (2800 об/мин)

| № опыта | Aст.1 мм шкалы | Рст.1 Па | Aд.1 мм шкалы | Pд.1 Па | Сср.1 м/с | #### Q М3/с | #### N Вт | Nэ Вт | ηвмэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На основании обработки экспериментальных данных строятся графики (характеристики) Р=f(Q), N=f(Q), ηвмэ=f(Q).

Характеристики необходимо привести к стандартной плотности воздуха ρ0=1,2 кг/м3. Пересчет производится по формулам:

Q0=Q⋅n0n1;     P0=P⋅ρ0ρ⋅n0n12;    N0=N⋅ρ0ρ⋅n0n13;  ηвмэ0=N0Nэ    (17)

где n0=46,7 (1/с), n1 - частота вращения колеса вентилятора в опыте, 1/с.

Результаты пересчета данных обработки экспериментов на стандартную плотность воздуха ρ0=1,2 кг/м3 при частоте вращения колеса вентилятора эксперимента n0=46,7 1/с приведены в табл. 3.

### Таблица 3

| № опыта | P0 Па | Q0 м3/с | N0 Вт | ηвмэ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты пересчета данных табл. 3 на новую (заданную преподавателем) частоту вращения колеса вентилятора nн=........... 1/с заносятся в табл. 4

Построение новой характеристики для заданной руководителем частоты вращения колеса вентилятора путем расчета по формулам:

Q0н=Q0⋅nнn0;             P0н=P0⋅nнn02;            N0н=N0⋅nнn03;         (18)

nн- новая, заданная частота вращения рабочего колеса, 1/с.

## Таблица 4

Результаты пересчета данных табл. 3 на новую (заданную преподавателем) частоту вращения колеса вентилятора nн=........... 1/с

| № опыта | P0н Па | Q0н м3/с | N0н Вт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.4.Содержание отчета.

5.4.1. Краткое описание установки с приложением  схемы.

Строятся следующие зависимости:

Р0=f(Q0); N0=f(Q0); ηвмэ=f(Q0)Р0н=f(Q0н); N0н=f(Q0н).	(17)

5.4.2.  Результаты измерений с приложением таблиц наблюдений или журнала.

5.4.3.  Обработка результатов испытаний (таблицы).

5.4.4. Характеристики вентилятора в виде графиков.

5.4.5. Выводы.

# 6. ПОВЕДЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

# РАБОТЫ

6.1.Необходимо постоянно помнить, что небрежное отношение к выполнению  работы  и нарушение правил безопасности может привести к несчастному случаю.

6.2. Во время занятия находится в определенном месте, указанном преподавателем.

6.3. Не заниматься посторонними делами и не отвлекать других от работы.

6.4. Не предпринимать самостоятельных действий без разрешения преподавателя.

6.5. Одежда не должна иметь развевающихся пол, рукавов и пр., которые могут быть захвачены вращающимися частями вентилятора. Запрещается  снимать и надевать одежду около установки и вешать ее на установку.

6.6. Запрещается на ходу механизма производить чистку, обтирку и смазку вращающихся или движущихся частей его, а также просовывать руки за ограждение.

6.7. Запрещается залезать на оборудование.

6.8. Следует по возможности избегать длительного нахождения вблизи вращающихся механизмов.

6.9. Перед включением электродвигателя следует проверить, заземлен ли его корпус, надет  ли на муфту и хорошо ли закреплен защитный кожух,  не нарушены ли сетки на крышке электродвигателя, нет ли посторонних предметов вблизи установки.

6.10. Необходимо соблюдать правила использования спиртовых приборов.

6.11. При появления сильной (угрожающей) вибрации на вращающемся агрегате необходимо принять срочные меры к его остановке и немедленно сообщить преподавателю. Аналогичные действия по останову вентилятора провести при появлении большого нагрева подшипников электродвигателя.

# 7. ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ

- Для чего проводится испытание вентилятора?

- Какие приборы необходимы для проведения эксперимента?

- Каким образом производится измерение среднего полного давления?

- Что такое означает К на шкале дуги микроманометра?

- Почему нет необходимости знать абсолютное давление?

- Как рассчитать полезную мощность, отданную потоку?

- Как рассчитать электрическую мощность?

- Показать чему равно давление, развиваемое вентилятором при использовании установки по испытанию вентилятора.

- Как вычислить давления Рст, Рд используя данные опыта.

- По каким формулам ведется пересчет Q, P, N на стандартную плотность воздуха?

- По каким формулам ведется пересчет Q, P, N на новую частоту вращения вентилятора?

- Как подсоединяются шланги  к микроманометру при замере Pполное, Рст?

- Чем отличается полное давление от статического?

- Конструкция датчика отбора импульса полного давления?

- Конструкция датчика отбора импульса статического давления?

- Конструктивная схема микроманометра.

# 8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов О.П.,Мамченко В.О. Аэродинамика и вентиляторы.-Л.:Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986.- 280 с.

2. Комаров А.М., Купцов А.П.и др. Методика испытаний тягодувных установок.- М.-Л.:Госэнергоиздат, 1957.- 79 с.

3. Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении.- М.: Машиностроение, 1965.- 275 с.

4. Преображенский В,П. Теплотехнические измерения и приборы.- М.:Энергия, 1978.- 703 с.

# 9. СОДЕРЖАНИЕ

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ	3

3.СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ. ПРИБОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ	4

4. ПУСК УСТАНОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ	7

5.ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ	9

6. ПОВЕДЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ	13

РАБОТЫ	13

7. ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ	13

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14

9. СОДЕРЖАНИЕ	14

ИСПЫТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Составители Калугин Борис Федорович

Вагнер Марина Анатольевна

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л.           . Уч.-изд. л.          .

Тираж              экз. Заказ               . Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.