Лабораторная работа №2

РАСЧЕТ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ЭЭС НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ В ФОРМЕ БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Цель работы. Моделирование установившихся режимов ЭЭС на основе нелинейных уравнений узловых напряжений в среде Mathcad.

2.1.Теоретические сведения

Если считать, что в сети известны  задающие токи  (рис. 2.1) и параметры схемы, то задача расчета узловых напряжений и токов сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений, которая в принципе имеет точное аналитическое решение  (лабораторная работа №1).

Однако при практических расчетах электрических режимов энергосистем в активных узлах обычно задаются не токи, а соответствующие мощности … генераторов и нагрузок.

Рассмотрим принципы составления и решения системы уравнений, составленных по методу узловых напряжений и преобразованных к общепринятой в инженерной практике форме задания исходных данных в виде мощностей, на простой трехузловой схеме (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема замещения сети с тремя узлами

Ток, направленный от узла будем учитывать со знаком «+», к узлу –со знаком  «–». Тогда уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов схемы

,                                        (2.1)

,                                        (2.2)

,                                        (2.3)

где  – задающие токи.

Покажем, что одно из узловых уравнений не является независимым, а вытекает из двух других. Пусть этим уравнением является (2.3).

Уравнение по первому закону Кирхгофа для фрагмента схемы, выделенного сечением (на рис. 2.1 показано пунктиром),

.                              (2.4)

Просуммируем уравнения (2.1) и (2.2)

.                     (2.5)

Выразим из (2.4) сумму  и подставим в уравнение (2.5), что после сокращений дает уравнение (2.3). Именно поэтому при использовании МУН в одном из узлов напряжение должно быть задано.

В расчетах установившихся режимов в электрических сетях этот узел приобретает также определенный физический смысл и называется балансирующим узлом.

Итак, далее рассмотрим систему из двух уравнений (2.1) и (2.2), в которой токи в ветвях выразим через узловые напряжения и проводимости

,                    (2.6)

.                    (2.7)

После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых в (2.6), (2.7) получим

,                    (2.8)

.                    (2.9)

Необходимо определить напряжения , а напряжение  – задается. Направление вектора  принимается также за ось отсчета углов всех электрических величин в схеме.

Если считать, что известны  задающие токи  и известны параметры схемы, то задача сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений, которая в принципе имеет точное аналитическое решение.

Выразим токи  в (2.6), (2.7) через мощности

.

Имея в виду, что , получим

,        .                                (2.10)

Подставим значения (2.10) в (2.8), (2.9), тогда

,              (2.11)

.           (2.12)

Наиболее существенное обстоятельство, которое на данном этапе следует отметить, заключается в том, что теперь уравнения стали нелинейными. Проведем дальнейшие преобразования, умножим левую и правую части уравнений (2.11) и (2.12) соответственно на  и . Учтем также, что . Тогда

,              (2.13)

.             (2.14)

Первые составляющие в левой части (1.2.13) и (1.2.14) являются собственными мощностями узла, а две другие составляющие – взаимными мощностями. Уравнения (1.2.13) и (1.2.14) принято называть уравнениями в форме баланса мощностей.

Каждое из этих уравнений может быть разделено на два уравнения в вещественной форме относительно активной и реактивной мощностей, которые принято называть уравнениями в форме баланса мощностей

(1.2.15)

В уравнениях (2.15) мощности являются функциями напряжений и параметров схемы. Задача расчета установившегося режима заключается в определении напряжений в узлах, при которых ни в одном из узлов небаланс мощности не превышает предварительно заданное достаточно малое значение.

Далее целесообразно рассмотреть вопрос о необходимом количестве задаваемых режимных параметров для получения решения. На данном этапе считаем, что проводимости в узлах  и  известны, хотя в общем случае они могут определяться через задаваемые в узлах мощности нагрузок, которые также могут быть функциями напряжений.

Если рассчитываемая схема имеет n узлов, то она описывается (n – 1) уравнением в комплексной форме и 2(n – 1) уравнениями в действительной форме. Режим электрической сети будет полностью определен, если в каждом узле известны вещественная и мнимая составляющие напряжения (или модуль и фаза напряжения) и активная и реактивная мощности. По известным напряжениям в узлах могут быть рассчитаны перетоки мощности в ветвях. Таким образом, электрический режим схемы характеризуется 2(n – 1) параметром в комплексной форме и 4(n – 1) параметром в действительной форме. Следовательно, в каждом узле два режимных параметра должно быть задано, а два оставлено свободными для расчета.

В лабораторной работе считаем заданными для балансирующего узла напряжение UБ и  угол  δБ = 0. Для остальных узлов считаем заданными активную и реактивную мощности.

2.2. Задание на лабораторную работу

Исходные данные по вариантам приведены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, рис. 2.2.

| Рис. 2.2 | 1. Рассчитать напряжения в узлах (рис. 2.2) сети переменного тока используя решающий блок Given Minerr, 2. Рассчитать токи в ветвях. 3. Рассчитать потоки мощности в начале и в конце каждой ветви. 4. Рассчитать потери мощности в ветвях схемы. 5. Сделать проверку результатов по балансу мощностей. |
| --- | --- |

Таблица 2.1

| № | Сопротивления ветвей, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z12 | Z23 | Z14 | Z15 | Z25 | Z36 | Z45 | Z56 |
| 1 | 10+j200 | ∞ | 0.1+j0.02 | 20+j120 | 4+j12 | ∞ | 10+j10 | ∞ |
| 2 | 0.2+j0.03 | 30+j12 | 4+j8 | ∞ | 1+j6 | 9+j25 | 4+j8 | 9+j25 |
| 3 | 4+j12 | 0.1+j0.02 | ∞ | 9+j25 | 5+j4 | 4+j8 | ∞ | 10+j20 |
| 4 | 12+j20 | 9+j25 | 0.3+j0.01 | 20+j150 | 2+j5 | 1+j12 | 6+j30 | 4+j8 |
| 5 | 5+j4 | 1+j6 | ∞ | 1+j5 | 4+j8 | 2+j20 | ∞ | 5+j4 |
| 6 | 2+j12 | ∞ | 3+j8 | ∞ | 0.1+j0.1 | ∞ | 12+j20 | 10+j5 |
| 7 | 4+j8 | 2+j5 | 10+j5 | 30+j10 | 4+j8 | ∞ | 10+j100 | ∞ |
| 8 | 10+j10 | 2+j9 | ∞ | 2+j9 | 10+j5 | 3+j30 | ∞ | 5+j20 |
| 9 | 20+j120 | ∞ | 4+j20 | 1+j6 | 4+j12 | ∞ | 1+j10 | 0.3+j0.02 |
| 10 | 0.1+j0.02 | ∞ | 2+j9 | 10+j25 | 11+j12 | ∞ | 10+j5 | ∞ |
| 11 | 1+j8 | 9+j25 | 5+j5 | ∞ | 9+j25 | 2+j9 | 11+j12 | 5+j4 |
| 12 | 4+j12 | 2+j9 | 12+j20 | 20+j12 | ∞ | 3+j9 | 1+j8 | 7+j8 |

Таблица 2.2

| № | Проводимости ветвей, См |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y10 | Y20 | Y30 | Y40 | Y50 | Y60 |
| 1 | 0.06+j0.1 | 0 | 0 | 0.2+j1.5 | 0.04+j0.1 | 0 |
| 2 | 0.07+j0.5 | 0 | 0 | 1+j4 | 0.03+j0.09 | 0 |
| 3 | 0.05+0.3 | 0.03+j0.09 | 0 | 0 | 0.06+j0.1 | 0 |
| 4 | 0.02+j0.05 | 0 | 0 | 0.03+j0.09 | 0.01+j0.09 | 0 |
| 5 | 0 | 0.08+j0.08 | 0.06+j0.1 | 0 | 0.07+j0.03 | 0 |
| 6 | 0.02+j2 | 0 | 0 | 0.02+j0.05 | 0 | 0.03+j0.09 |
| 7 | 0.03+j0.09 | 0.08+j0.8 | 0.3+j1.7 | 0 | 0.06+j0.1 | 0 |
| 8 | 0 | 0.06+j0.1 | 0.07+j0.5 | 0 | 0.01+j0.09 | 0 |
| 9 | 0.01+j0.09 | 0 | 0 | 0.05+j0.7 | 0.06+j0.1 | 0.02+j0.05 |
| 10 | 0.06+j0.1 | 0.07+j0.5 | 0 | 0 | 0.08+j0.8 | 0 |
| 11 | 0 | 0.06+j0.1 | 0.03+j0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.01+j0.09 | 0 | 0 | 0.04+j0.1 | 0.01+j0.09 | 0 |

Таблица 2.3

| Задающие мощности, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Базовый узел | S1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 |  |
| 1 | 4 | 12-j13 | 0 | 0 | 20 +j45 | 10-j40 | 0 |  |
| 2 | 5 | 12 – j20 | 0 | 0 | 20+j90 | 2+j30 | 0 |  |
| 3 | 1 | 10+j65 | 20+j100 | 0 | 0 | 20 – j30 | 0 |  |
| 4 | 5 | 90+j90 | 0 | 0 | 15+j50 | 20+j10 | 0 |  |
| 5 | 2 | 0 | 30+j55 | 10 – j60 | 0 | 0 | 45+j10 |  |
| 6 | 4 | 2+j25 | 0 | 0 | 2+j60 | 20 – j70 | 0 |  |
| 7 | 2 | 30 – j9 | 12 +j80 | 0 | 0 | 40–j30 | 0 |  |
| 8 | 3 | 0 | 50-j50 | 10+j20 | 0 | 62+j20 | 0 |  |
| 9 | 4 | 35-j100 | 0 | 0 | 20+j100 | 35+j50 | 0 |  |
| 10 | 1 | 35-j100 | 30-j50 | 0 | 0 | 4+j20 | 0 |  |
| 11 | 3 | 0 | 20+j75 | 40–j30 | 0 | 10+j20 | 0 |  |
| 12 | 4 | 30+j55 | 0 | 0 | 2+j3 | 30-j50 | 0 |  |

2.3. Методические указания

1. Для схемы, составленной согласно варианту, сделать эквивалентные преобразования и получить схему, число узлов в которой равно 3. Пример  возможных преобразований представлен на рис. 2.3. В полученной схеме за базисный принят узел 1.

а                                                                    б

Рис. 2.3

Для полученной схемы (рис. 2.3, б) по методу узловых напряжений запишем систему уравнений в форме баланса мощностей аналогичную системе (2.4), (2.5).  Решим полученную систему уравнений и определим напряжения в узлах 4 и 5 в среде Mathcad двумя способами:

- с помощью функции MinErr.

В среде Mathcad желательно установить индексацию массивов с единицы командой ORIGIN:=1 (по умолчанию индексы элементов массивов начинаются с нуля).

В файле Mathcad задают:

♦ исходные сопротивления и проводимости цепи (рис. 2.3, а)

Y10 := 0.02 + 0.04i      Y40 := 0.01 + 0.06i     …..

и так далее.

♦ рассчитанные проводимости цепи

♦  мощности узлов, для которых рассчитываются напряжения

S4 := 20 +30i     S5 := 13 – 46i

♦ напряжение базисного узла

U1 := 110

Функция MinErr(Х1, Х2, Х3,…) определяет значения  Х1, Х2, Х3…, дающие приближенные решения системы нелинейных уравнений, приводящие к минимальной ошибке (используется в вычислительном блоке Given).

В файле Mathcad:

♦ задают начальные приближения для неизвестных потенциалов узлов (обычно напряжение базисного узла)

U4 := U1      U5 := U1

♦ вычислительный блок

Given

– сопряженное комплексное значение напряжения U4 (клавиши Shift   “).

В системe уравнений используется не обычный знак равенства «=», а знак приближенного равенства «=», шаблон которого расположен View → Toolbars → Boolean.

2. Рассчитаем токи в ветвях через известные напряжения узлов. Фазный ток в продольной части линии по закону Ома равен

.

Например,

.

3. Рассчитаем перетоки мощностей. Мощность трех фаз в начале продольной части линии kj равна

.

Мощность в конце продольной части линии kj равна

.

4. Потери мощности в продольной части линии, т.е. в сопротивлении Zkj, равны разности потоков мощности в начале и в конце линии, т.е.

.

5. Сделаем проверку расчета по балансу мощностей для любых двух узлов. Например, для узла 4  должно выполниться равенство

.