МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИнЭО

___________ С.И. Качин

«____» ________ 2014 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА 
И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Методические указания и индивидуальные задания

для студентов ИнЭО, обучающихся по направлению
140400 «Электроэнергетика и электротехника»,

профиль «Электроэнергетические системы и сети»

Составитель В.И. Полищук, А.Б. Жантлесова

| Семестр | 6 | 7 |
| --- | --- | --- |
| Кредиты |  | 3 |
| Лекции, часов | 2 | 6 |
| Лабораторные занятия, часов |  | 8 |
| Индивидуальные задания |  | № 1 |
| Самостоятельная работа, часов |  | 82 |
| Формы контроля |  | зачет |

Издательство

Томского политехнического университета

2014

УДК 330.8(075.8)

Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования: метод. указ. и индивид. задания для студентов ИнЭО, обучающихся по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроэнергетические системы и сети» / сост. В.И. Полищук, А.Б. Жантлесова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 22 с.

Методические указания и индивидуальные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры электроэнергетические сети и электротехника  «___» ________ 2014 года, протокол № __.

Зав. кафедрой электроэнергетические сети и электротехника

кандидат техн. наук	_______________________А.В. Прохоров

Аннотация

Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования» предназначены для студентов ИнЭО, обучающихся по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроэнергетические системы и сети». Данная дисциплина изучается в двух семестрах.

Приведено содержание основных тем дисциплины, указаны темы практических занятий. Приведены варианты индивидуального домашнего задания. Даны методические указания по выполнению индивидуального домашнего задания.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
    ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ	5

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1.Тематика практических занятий	6

3.1. Перечень лабораторных работ для студентов, 
       изучающих дисциплину по классической заочной форме	6

3.2. Перечень лабораторных работ для студентов, 
       изучающих дисциплину с применением ДОТ	7

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ	8

4.1. Общие методические указания	8

4.2. Варианты ИДЗ и методические указания	9

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ	10

4.1. Общие методические указания	10

4.2. Варианты ИДЗ и методические указания	10

5.  КУРСОВАЯ РАБОТА	11

5.1. Методические указания по выполнению курсовой работы	11

5.2.  Выбор варианта курсовой работы	13

6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ	15

6.1. Вопросы для подготовки к экзамену	15

6.2. Образец экзаменационного билета для студентов, 
       изучающих дисциплину по классической заочной форме	15

6.3. Образцы вопросов экзаменационного билета для студентов,  
       изучающих дисциплину дистанционно	15

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17

7.1. Литература обязательная	17

7.2. Литература дополнительная	17

7.3. Интернет-ресурсы	17

Приложение	18

# 1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Эксплуатация, диагностика и ремонт» входит в цикл технических дисциплин. При изучении дисциплины студенты знакомятся с терминологией, основными понятиями и определениями; способами и средствами технической диагностики состояния основного силового оборудования электроэнергетических систем; основными требованиями эксплуатации оборудования ЭЭС и требованиями, предъявляемых к показателям качества электрической энергии (ПКЭ); способами выполнения планово- предупредительных ремонтов оборудования энергосистем и методах планирования и выполнения ремонтов; основными положениями ПУЭ, ПТЭ.

Для полноценного усвоения дисциплины большое значение имеют знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами, при изучении следующей дисциплины "Эксплуатация, диагностика и ремонт".

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать:

как производить монтаж, регулировку, испытания, сдачу в эксплуатацию, наладку и опытную проверку электроэнергетического и электротехнического оборудования; применять методы стандартных испытаний электрооборудования, объектов и систем электроэнергетики и электротехники;

Иметь навыки:

производить монтаж, регулировку, испытания, сдачу в эксплуатацию, наладку и опытную проверку электроэнергетического и электротехнического оборудования; применять методы стандартных испытаний электрооборудования, объектов и систем электроэнергетики и электротехники;

Пререквизитами данной дисциплины являются: «Электроэнергетические системы и сети»; «Электротехнические материалы».

Кореквизиты: «Математическое моделирование электроэнергетических систем»

# 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

## Тема 1. Задачи изучаемой дисциплины. ПТЭЭП

## Основные термины и определения. Содержание курса и его место в обучении. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП.

Рекомендуемая литература [1-3]

Методические указания

Необходимо изучить правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), а также требования к персоналу: кто несет ответственность за эксплуатацию, кто может быть ответственным лицом за электрохозяйство, как проводится аттестация на группу допуска по технике безопасности, периодичность проверки знаний.

Обязанность и ответственность потребителей за выполнение правил эксплуатации. Познакомьтесь с вопросами входящими в систему  управления электрохозяйством.

Вопросы и задания для самоконтроля

- Кто несет ответственность за эксплуатацию электроустановок в организации?

- Какую группу допуска по электробезопасности должны иметь лица эксплуатирующие электроустановки?

- Перечислите основные организационные мероприятия по эксплуатации электроустановок.

- Поясните правила эксплуатации внутрицеховых электрических сетей.

- Кем и как производится аттестация на группу допуска?

- Каким параметрам должна соответствовать электропроводка?

- Перечислите техническую документацию, которая должна быть у каждого потребителя.

Тема 2. Производственная структура и схема оперативного управления работой энергопредприятий

Производственная структура электростанций и схемы оперативного управления их работой. Централизованное диспетчерское управление энергосистемой. Централизованное диспетчерское управление объединенными энергосистемами. Оперативно-диспетчерский персонал. Выполнение оперативных переключений в электроустановках.

Рекомендуемая литература [1-3]

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на производственную структуру электростанций и схемы оперативного управления их работой.

Подготовка охватывает широкий круг вопросов, начиная от диспетчерского управление до выполнения оперативных переключений.

При изучении организационных типов производства необходимо обратить внимание на их характеристические особенности; предложить примеры для различных типов производства; знать принципиальное различие методов организации производства

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Функции и задачи диспетчера по управлению энергопредприятием.

2. Схемы и этапы оперативного управления.

3. Оперативное состояние оборудования.

4. Действие персонала при производстве переключений.

5. Действие персонала при выводе в ремонт системы сборных шин и вводе их в работу после ремонта

Тема 3. Производственная эксплуатация электрооборудования

Прием оборудования. Монтаж оборудования. Ввод оборудования в эксплуатацию. Организация эксплуатации оборудования. Сроки службы. Амортизация оборудования.

Рекомендуемая литература [1,3-5]

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на подготовку электромонтажных работ (ЭМР), которая позволяет сократить сроки монтажа, улучшить качество работ, уменьшить трудозатраты и снизить стоимость монтажа. Чем больше работ будет выполнено до начала монтажа, тем выше эффективность работ.

Подготовка охватывает широкий круг вопросов, начиная от разработки качественного проекта производства работ до организации труда непосредственно на объекте.

Появление свободного рынка материально-технических ресурсов в корне изменило систему комплектации монтажной зоны изделиями, материалами, и электрооборудованием. За монтажной организацией, как правило, осталось комплектование объекта электромонтажными изделиями, метизами, изоляционными и другими материалами, часто встречающимися в монтаже.

Приемо-сдаточную документацию организация готовит в процессе выполнения электромонтажных работ, а затем предъявляет комиссии принимающий объект.

Необходимо знать перечень приемо-сдаточной документации по каждому виду электромонтажных работ, правила их оформления и допустимые нормы к электропроводкам и электрооборудованию.

Вопросы и задания для самоконтроля

- Из каких разделов состоит проект производства работ (ППР)?

- Какое структурное подразделение занимается разработкой ППР?

- Перечислите электромонтажные инструменты индивидуального пользования.

- Назовите механизированные инструменты, используемые при различных видах электромонтажных работ.

Тема 4. Техническое обслуживание электроустановок

Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию. Организация работ по техническому обслуживанию. Обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов. Обслуживание электродвигателей. Обслуживание трансформаторов и автотрансформаторов. Обслуживание распределительных устройств. Обслуживание воздушных линий электропередач. Обслуживание силовых кабельных линий.

Рекомендуемая литература [1,3-5]

Методические указания

При изучении темы, обратите внимание на проектную и нормативно-техническую документацию на монтаж электрических машин; на электрооборудование кранов, прибывающих в разобранном виде, на порядок монтажа и требования к качеству работ; на транспортирование полупроводниковых преобразовательных установок на объект, способы их перемещения в монтажной зоне; на способы крепления преобразовательных установок к различным основаниям, если они поступают на монтаж в отдельной упаковке, силовых блоков, на требования к качеству монтажа, предъявляемые нормативными документами.

Электрические машины в основном монтируются вместе с технологическим оборудованием, при этом в процессе монтажа требуется только подвести электропроводку и подключить ее к смонтированной электрической машине.

Монтажная организация монтирует только отдельно стоящую электрическую машину по согласованию с заказчиком. Это, как правило, машины средней и большой мощности, поступающие на монтаж в разобранном виде (100 – 500 кВт и более). Необходимо знать порядок монтажа отдельных элементов, учитывая жесткие требования к несоосности осей электрической машины и рабочего механизма; способы центровки валов, подгонки подшипников и другие операции монтажа электрических машин.

При приемке фундаментов от строителей необходима тщательная проверка проектных размеров.

Монтаж взрывозащищенного электрооборудования наиболее ответственная работа. Здесь предъявляются жесткие требования к вводам проводов и кабелей в клеммники электрооборудования. Поэтому особое внимание уделите уплотнениям при выполнении вводов, а также другим требованиям при монтаже взрывозащищенного электрооборудования.

Изучите также требования, предъявляемые к электрооборудованию, монтируемому в пожароопасных зонах.

Следует знать правила техники безопасности при монтаже силового оборудования.

Вопросы и задания для самоконтроля

- Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электрических машин?

- Как принимаются фундаменты от строителей?

- Как крепится фундаментная плита?

- Каков порядок монтажа подшипниковых стояков?

- Какие способы соединения валов существуют?

- Как насадить полумуфту на вал?

- Каков порядок центровки валов?

- Какие испытания проводятся перед пробным пуском?

- Какие виды электромонтажных работ проводятся на мостовом кране?

- Как рационально выполнить монтаж мостового крана?

- Перечислите основные способы установки электрооборудования преобразовательных установок в производственных помещениях.

- Расскажите технологию монтажа преобразовательных установок.

- В чем особенность монтажа комплектных устройств с тиристорными преобразователями частоты?

- Каков порядок монтажа комплектных выпрямительных подстанций?

- Как классифицируются взрывоопасные зоны?

- Какие основные требования предъявляются к монтажу во взрывоопасных зонах?

- Как монтируется взрывозащищенные электродвигатели, аппараты управления?

- Как классифицируется пожароопасные зоны?

- Какие основные требования предъявляются к проводникам и оборудованию, монтируемым в пожароопасных зонах?

- Как контролируется качество работ после выполненного монтажа во взрыво- и пожароопасных зонах?

- Перечислите приемо-сдаточную документацию силового оборудования.

- Какие существуют способы транспортирования кабелей на барабанах?

- Перечислите виды кабельных сооружений.

- Расскажите о температурных условиях прокладки кабелей.

- Охарактеризуйте способы раскатки кабелей при монтаже их в траншеях.

- Охарактеризуйте способы прокладки кабелей в блоках.

- Назначение и классификация кабельных муфт.

- Каков порядок монтажа чугунной соединительной муфты?

- Назовите типы концевых муфт внутренней установки, в том числе термоусаживаемых.

Тема 5. Традиционные методы диагностики электрооборудования.

Методы диагностики генераторов и синхронных компенсаторов. Методы диагностики силовых трансформаторов. Методы диагностики РПН. Методы диагностики высоковольтных выключателей. Методы диагностики ЛЭП. [6]: Гл. 1,2; [3]: Гл. 3,3

Рекомендуемая литература [1, 3, 6]

Методические указания

Иметь представление о диагностике генераторов и синхронных компенсаторов, силовых трансформаторов, РПН, высоковольтных выключателей, ЛЭП.  Когда и как проводят осмотры и техническое обслуживание, правила эксплуатации.

Вопросы и задания для самоконтроля

- Каковы основные задачи диагностики?

- Каковы основные виды технического состояния электрооборудования?

- Почему важно учитывать скорость развития дефектов?

- В чем заключается новая стратегия технического обслуживания?

- На какие группы можно разбить повреждения оборудования?

- Чем определяется достоверность метода диагностики?

- Как осуществляется оценка состояния трансформатора при диагностике?

- Какие механические дефекты возникают в процессе эксплуатации трансформатора?

- Задачи диагностики

- Виды технического состояния

- Системы эксплуатационного контроля

- Методология диагностики и приемы диагностики.

## Тема 6. Цифровая диагностика высоковольтного оборудования

## Автоматизация средств диагностики. Структура цифрового регистратора. Определение групп соединения обмоток трансформатора, омического сопротивления обмоток, коэффициента трансформации, полного сопротивления КЗ обмоток силового трансформатора. Цифровая диагностика высоковольтных выключателей. [6]: Гл. 2-4

Рекомендуемая литература [1,6]

Методические указания

Знание современных диагностических инструментальных средств и начальные практические навыки работы с ними. Знание и уменье применять на практике основные диагностические методики для высоковольтного электрооборудования. Уменье составлять технические отчеты по результатам диагностирования

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Диагностика трансформаторного оборудования под рабочим напряжением.

2. Диагностика состояния посредством измерения характеристик масла.

3. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц.

4. Измерение сопротивления короткого замыкания обмоток в силовых трансформа-

торах, автотрансформаторах и масляных реакторах.

5. Измерение сопротивления обмоток постоянному току в трансформаторах тока.

6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току в трансформаторах напряжения.

7. Применение тонкослойной хроматографии при определении микроколичеств фу-

рановых производных в изоляционном масле.

8. Импульсное дефектографирование.

9. Определение влагосодержания изоляции.

10. Диагностика магнитопроводов трансформаторного оборудования.

Тема 7. Ремонт электрооборудования

Методы, стратегии и организационные формы ремонта. Ремонтные нормативы. Планирование ремонтных работ. Подготовка производства ремонтных работ. Организация и проведение ремонта. Разграничение функциональных обязанностей между службами предприятия при ремонте оборудования. Формы ремонтной документации.

Рекомендуемая литература [1, 3-5]

Методические указания

Организационно-техническая и материально-техническая подготовка ремонта. Основные ремонтные операции. Механизация ремонтных операций. Рассмотреть, в чем заключается организационно-техническая и материально-техническая подготовка к ремонту. Что входит в основные ремонтные операции. В чем заключается механизация ремонтных операций, и какие ее преимущества. Уметь составлять документацию.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие службы обеспечивают разработку годовых и месячных планов-графиков профилактических осмотров и ремонтов?

Что входит в состав материально-технической подготовки ремонтных работ?

Назовите основные ремонтные операции.

С чего начинается подготовка оборудования к ремонту?

Назовите функциональные обязанности между службами предприятия при ремонте оборудования?

# 3. Содержание практического раздела
дисциплины

## 3.1. Перечень лабораторных работ для студентов,
изучающих дисциплину по классической заочной форме

Лабораторный практикум является составной частью учебного процесса по данной дисциплине.

Целью лабораторных работ, является изучение особенностей работы, параметров и характеристик основных типов полупроводниковых приборов. Лабораторные работы призваны закрепить теоретические знания по изучаемому курсу.

В данном разделе приведен перечень лабораторных работ для студентов, изучающих дисциплину по классической заочной форме (КЗФ).

Лабораторные работы проходят во время сессии и выполняются на лабораторных стендах, которые имеют источник питания с различной формой сигнала, активное поле включения аналоговых элементов, набор таких элементов с определенным номиналом, блок мультиметров и электронный осциллограф. Для каждой работы предусмотрены методические указания по ее выполнению, контрольные вопросы и требования к оформлению отчета.

Студенты выполняют 3 лабораторные работы из 7 по заданию преподавателя.

- Лабораторная работа №1

- Тема: Ручное/автоматизированное управление режимом синхронного генератора, работающего параллельно с электрической системой бесконечной мощности (3 часа)

Цель: Получить навыки управления режимами работы синхронного генератора, работающего параллельно с электрической системой бесконечной мощности.

- Лабораторная работа №2

- Прямой/реакторный пуск асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором (3 часа)

Цель: Изучить способы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Изучить пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик.

Лабораторная работа №3

- Натурное моделирование установившегося режима работы 
трехфазной электрической сети с односторонним питанием 
(2 часа)

Цель: Научиться моделировать установившийся режим работы фазы электрической сети с односторонним питанием с применением лабораторного оборудования

# 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

## 4.1. Общие методические указания

В соответствии с учебным графиком предусмотрено выполнение одного индивидуального домашнего задания (ИДЗ) на три темы «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ», "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ " и " ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (ЭМ)"

## Требования к оформлению ИДЗ

При оформлении индивидуального домашнего задания необходимо соблюдать следующие требования.

- Индивидуальное задание должно иметь титульный лист, оформленный в соответствии со стандартами ТПУ [8]. На титульном листе указываются номер индивидуального задания, номер варианта, название дисциплины; фамилия, имя, отчество студента; номер группы, шифр. Образец оформления и шаблон титульного листа размещены на сайте ИнЭО в разделе СТУДЕНТУ  ДОКУМЕНТЫ (http://portal.tpu.ru/ido-tpu).

- Каждое индивидуальное задание оформляется отдельно.

Студенты, изучающие дисциплину по классической заочной форме, оформляют индивидуальные задания в отдельных тетрадях.

Студенты, изучающие дисциплину с применением дистанционных технологий, оформляют индивидуальные задания в отдельных файлах.

- Текст индивидуального задания набирается в текстовом процессоре Microsoft Word. Шрифт –Times New Roman, размер 12–14 pt, для набора формул рекомендуется использовать редактор формул Microsoft Equation или MathType.

- Решения задач следует располагать в той же последовательности, что и задания.

- Каждая задача должна начинаться с условия задачи, ниже краткая запись задачи, если необходимо – рисунок с условными обозначениями, которые в дальнейшем будут использованы при решении задач.

- Решение должно быть подробным, с включением промежуточных расчётов и указанием использованных формул.

- Страницы задания должны иметь сквозную нумерацию.

- В задание включается список использованной литературы.

Если работа не соответствует требованиям, студент получает оценку «не зачтено». В этом случае работа должна быть исправлена и повторно предоставлена преподавателю. При доработке необходимо включить в текст дополнительные вопросы, полученные после проверки работы преподавателем, и ответы на эти вопросы.

Студент, не получивший положительной аттестации по индивидуальному заданию, не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

## 4.2. Варианты ИДЗ и методические указания

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ (ВЛ)

Номер варианта индивидуального задания определяется по последним двум цифрам номера зачетной книжки. Если образуемое ими число больше 50, то следует взять сумму этих цифр. Например, если номер зачетной книжки Д-3Б10/11, то номер варианта задания равен 11. Если номер зачетной книжки З-3Б10/57, то номер варианта задания равен 12.

Задача 1 Воздушная линия соединяет источник энергии с потребителем. Вид потребителя определяется по табл. 1.1 в соответствии с номером варианта (это может быть либо асинхронный двигатель (АД), либо трансформатор (Т), либо синхронный двигатель (СД). Технические данные выбираются в зависимости от номера варианта из соответствующей таблицы; либо потребитель задаётся непосредственно значением потребляемой нагрузки в МВт и МВА). Считать, что все трансформаторы работают в повышающем режиме.

1.	Для данной схемы по заданной нагрузке, материалу провода и числу часов использования максимума нагрузки выбрать воздушную линию по экономической плотности тока.

2.	Для данной схемы по заданной нагрузке выбрать воздушную линию по допустимому нагреву.

3.	Определить поправочный температурный коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 1

1. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока

Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм2, определяется из соотношения

S=IJЭ

где I – расчётный ток в час максимума энергосистемы, А;

JЭ – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.2.

Для АД и СД

IP=PH⋅1003⋅UcosϕHη

где Pн – номинальная активная мощность, кВт;

U – номинальное напряжение, В;

cosϕH– коэффициент мощности;

ƞ – КПД двигателя.

Для трансформаторов

IP=SНОМ.Т3⋅UНОМ.Т

Сечение, полученное в результате указанного расчёта, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчётный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

2. Соблюдение режима термической стойкости провода

По полученному значению расчётного тока потребителя выбираем сечение провода исходя из условия:

IP≤IДД

где Iдд –  длительно допустимый ток, А.

3. Соблюдение режимов работы линии по токам нагрузки

Провода воздушных линий при протекании по ним электрического тока нагреваются. Правилами устройств электроустановок установлена предельно допустимая температура голых проводов при длительном протекании тока, равная 70° С. Для проводов ВЛ предусмотрены длительно допустимые токовые нагрузки Iн, рассчитанные из условия равенства температуры окружающей среды 25° С (длительно допустимые токовые нагрузки голых проводов на открытом воздухе приводятся в [1, гл. 1.3]).

Если температура окружающей среды отличается от +25° С, длительно допустимую нагрузку It определяют с учётом поправочного коэффициента:

It=k⋅IH, k=tПР−tОКРtПР−25

где tПР –  предельно допустимая температура нагрева провода;

tОКР –  температура окружающей среды.

Предельно допустимые токовые нагрузки допускаются только в аварийных случаях. Во всех остальных случаях ток должен быть не больше рабочего максимального, взятого в качестве исходного параметра при расчёте и выборе проводов низковольтной сети. Режим напряжения линии контролируется на вторичных зажимах трансформатора (на вводах потребителя). При отклонении напряжения выше допустимого пользуются переключателем трансформатора (в отключённом состоянии).

4. Перегрузка провода

Возможную перегрузку провода в интервале температур воздуха 0…40° С и скорости ветра 1…5 м/с определяют по номограммам, где Vв – скорость ветра, м/с; kп – кратность допустимой перегрузки по отношению к номинальной.

На рисунке 1.1 по оси ординат откладывают тепловые потери на охлаждение провода на 1 м (Qохл, Вт/м), а по оси абсцисс – скорость ветра (Vв, м/с). Зависимости тепловых потерь при температуре окружающего воздуха 0° и + 40 ° С и температурах провода определяют для 70, 80 и 90 ° С, что соответствует кратности перегрузки 1,25…2,0 номинальных значений.

Рис. 1.2 – Номограммы зависимости тепловых потерь на охлаждение

Справа от номограммы расположена ещё одна номограмма, на которой по оси ординат откладывается теплоотдача (Qнаг, Вт/м), а по оси абсцисс – кратность допустимой перегрузки по отношению к номинальной.

Зависимости теплоотдачи от кратности допустимой перегрузки по отношению к номинальной даны при температурах провода 50, 70, 80 и 90° С и перегрузках 1,25…2,0 номинальных значений.

Определение возможной перегрузки провода АС 25/4,2 принимаем по номограммам при следующих условиях:

- скорость ветра V1 = 1,5 м/с и V2 = 2 м/с;

- температура провода θПР|= 80° С и θПР|| = 70° С

- температура воздуха θB|= +40° С и θB|| = 0° С.

От оси абсцисс при V1 = 1,5 м/с проводим перпендикуляр до пересечения с кривой, соответствующей θПР|= 80° С и θB|= 40° С и находим точку 1. Из точки 1 проводим прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой второй номограммы, соответствующей θПР|= 80° С, и находим точку 3. Из точки 3 опускаем перпендикуляр до пересечения с осью абсцисс и получаем кратность допустимой перегрузки (kп) по отношению к номинальной, в конкретном случае kп = 1,2.

Соответственно при V2 = 2 м/с получаем точки 2 и 4 при температуре провода θПР|| = 70° С и температуре воздуха θB| = 0° С. Кратность допустимой перегрузки по отношению к номинальной получается kп = 1,75. Таким образом, при изменении скорости ветра от 1,5 до 2 м/с, изменении температуры провода от 70 и 80° С и изменении температуры воздуха от +40 до 0° С кратность допустимой перегрузки по отношению к номинальной изменяется от 1,2 до 1,75, т.е. увеличивается на 55%.

Делая вывод из данных рассуждений, можно отметить, что при нормальных условиях эксплуатации θПР|= 50…70° С; θB| = 0…40 ° С; Vв = 1…5 м/с можно уверенно перегружать воздушные линии на 30…35% по отношению к номинальной нагрузке.

Примеры решения задач.

1. Для потребителя Sном = (2 + j3) МВА, напряжение Uн = 10 кВ. Число часов использования максимума нагрузки 3500 часов. Провода медные.

Определяем расчётную нагрузку потребителя:

IP=S3U=P2+Q23U=22+32⋅1033⋅10=20.8А.

Экономическая плотность тока jэ = 2,1. Экономически обоснованное сечение провода

SЭ=IpJЭ=20.82.1=9.92 мм2.

Округляем до ближайшего стандартного сечения 10 мм2.

В случае другого вида нагрузки расчётный ток определяется по соответствующей формуле.

Для АД и СД

IP=PH⋅1003⋅UcosϕHη

Для трансформаторов

IP=SНОМ.Т3⋅UНОМ.Т

2. Для потребителя Sном = (2 + j3) МВА, напряжение Uн = 10 кВ. Выбрать сечение провода исходя из условий термической стойкости.

IP=S3U=P2+Q23U=22+32⋅1033⋅10=20.8 А.

Исходя из условия Iр ≤ Iдд выбираем провод сечением 10 мм2.

3. Найти поправочный температурный коэффициент для окружающей среды с температурой 45 ° С и провода с предельной температурой 67 ° С.

k=tПР−tОКРtПР−25=67−4567−25=0.7

Таблица 1.1 – Исходные данные

| № варианта | Потребитель | Uн, кВ | Tmax, ч | Материал провода | tокр, ° С | tпр, ° С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 + j10 | 35 | 1500 | Медь | 22 | 32 |
| 2 | 2 + j3 | 10 | 2000 | Алюминий | 10 | 41 |
| 3 | 1 + j0,5 | 6 | 2550 | Медь | 12 | 26 |
| 4 | 0,2 + j1 | 6 | 2500 | Алюминий | 40 | 50 |
| 5 | 23 + j12 | 35 | 3000 | Медь | 32 | 42 |
| 6 | 0,23 + j1 | 6 | 3500 | Алюминий | 56 | 65 |

Продолжение таблицы 1.1

| 7 |  | 0,5 + j2 | 6 | 4000 |  | Медь |  | 44 |  | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 4 + j3 | 35 | 5000 |  | Алюминий |  | 30 |  | 54 |
| 9 |  | 1,7 + j3 | 6 | 6000 |  | Медь |  | 25 |  | 36 |
| 10 |  | Т1 | Согласно техническим данным соответствующего потребителя | 6500 |  | Алюминий |  | 30 |  | 32 |
| 11 |  | Т2 |  | 7000 |  | Медь |  | 28 |  | 29 |
| 12 |  | Т3 |  | 7500 |  | Алюминий |  | 14 |  | 27 |
| 13 |  | Т4 |  | 8000 |  | Медь |  | 39 |  | 45 |
| 14 |  | Т5 |  | 2200 |  | Алюминий |  | 45 |  | 47 |
| 15 |  | Т6 |  | 3100 |  | Медь |  | 50 |  | 56 |
| 16 |  | Т7 |  | 5350 |  | Алюминий |  | 42 |  | 53 |
| 17 |  | Т8 |  | 6400 |  | Медь |  | 20 |  | 28 |
| 18 |  | Т9 |  | 7700 |  | Алюминий |  | 47 |  | 51 |
| 19 |  | Т10 |  | 7900 |  | Медь |  | 32 |  | 49 |
| 20 |  | СД1 |  | 3580 |  | Алюминий |  | 16 |  | 50 |
| 21 |  | СД2 |  | 6530 |  | Медь |  | 20 |  | 34 |
| 22 |  | СД3 |  | 7100 |  | Алюминий |  | 41 |  | 69 |
| 23 |  | СД4 |  | 4220 |  | Медь |  | 20 |  | 48 |
| 24 |  | СД5 |  | 3750 |  | Алюминий |  | 57 |  | 70 |
| 25 |  | СД6 |  | 7420 |  | Медь |  | 39 |  | 62 |
| 26 |  | СД7 |  | 5320 |  | Алюминий |  | 55 |  | 64 |
| 27 |  | СД8 |  | 1900 |  | Медь |  | 20 |  | 63 |
| 28 |  | СД9 |  | 2600 |  | Алюминий |  | 45 |  | 59 |
| 29 | СД10 |  |  | 4120 | Медь |  | 65 |  | 78 |  |
| 30 | АД1 |  |  | 6530 | Алюминий |  | 41 |  | 60 |  |
| 31 | АД2 |  |  | 7210 | Медь |  | 22 |  | 30 |  |
| 32 | АД3 |  |  | 7800 | Алюминий |  | 33 |  | 44 |  |
| 33 | АД4 |  |  | 5530 | Медь |  | 41 |  | 43 |  |
| 34 | АД5 |  |  | 4220 | Алюминий |  | 53 |  | 61 |  |
| 35 | АД6 |  |  | 7950 | Медь |  | 47 |  | 62 |  |
| 36 | АД7 |  |  | 5050 | Алюминий |  | 69 |  | 35 |  |
| 37 | АД8 |  |  | 6060 | Медь |  | 51 |  | 57 |  |
| 38 | АД9 |  |  | 7070 | Алюминий |  | 15 |  | 36 |  |
| 39 | АД10 |  |  | 8080 | Медь |  | 20 |  | 61 |  |
| 40 | 1,2 + j6 |  | 10 | 3030 | Алюминий |  | 12 |  | 33 |  |
| 41 | 2,8 + j5 |  | 6 | 4040 | Медь |  | 45 |  | 69 |  |
| 42 | 0,9 + j2 |  | 6 | 4630 | Алюминий |  | 35 |  | 55 |  |
| 43 | 7 + j9 |  | 35 | 3520 | Медь |  | 26 |  | 44 |  |
| 44 | 0,5 + j2 |  | 6 | 2980 | Алюминий |  | 33 |  | 36 |  |
| 45 | 4 + j9 |  | 10 | 7450 | Медь |  | 50 |  | 56 |  |
| 46 | 2,1 + j5 |  | 6 | 2300 | Алюминий |  | 12 |  | 41 |  |
| 47 | 7,8 + j10 |  | 35 | 2900 | Медь |  | 27 |  | 33 |  |
| 48 | 5 + j4 |  | 10 | 3650 | Алюминий |  | 33 |  | 44 |  |
| 49 | 7 + j4,5 |  | 10 | 7850 | Медь |  | 42 |  | 55 |  |
| 50 | 1,6 + j4 |  | 6 | 5530 | Алюминий |  | 45 |  | 67 |  |

Таблица 1.2 – Экономическая плотность тока

| Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год Tmax, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 1000 до 3000 |  | более 3000 до 5000 | более 5000 |  |
| Неизолированные провода и шины: |  |  |  |  |  |
| медные |  |  |  |  |  |
| алюминиевые |  |  |  |  |  |
| Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: |  |  |  |  |  |
| медными | 3,0 |  | 2,5 | 2,0 |  |
| алюминиевыми | 1,6 |  | 1,4 | 1,2 |  |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |  |  |  |  |  |
| медными | 3,5 |  | 3,1 | 2,7 |  |
| алюминиевыми | 1,9 |  | 1,7 | 1,6 |  |

Таблица 1.3 – Допустимый длительный ток для неизолированных проводов

| Ток, А | Номинальное сечение, мм2 | Ток, А | Номинальное сечение, мм2 | Ток, А | Номинальное сечение, мм2 | Ток, А | Номинальное сечение, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 10 | 265 | 70 | 510 | 185 | 825 | 400 |
| 111 | 16 | 330 | 95 | 610 | 240 | 945 | 500 |
| 142 | 25 | 375 | 120 | 690 | 300 | 1050 | 600 |
| 175 | 35 | 450 | 150 | 730 | 330 | 1180 | 700 |
| 210 | 50 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1. 4 – Технические данные асинхронных двигателей

|  | Тип | Pном, кВт | Uном, кВ | nном, об/мин | cos φном | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДАЗО2-16-44-8У1 | 170 | 6 | 745 | 0,69 | 88 |
| 2 | ДАЗО2-16-44-8У1 | 170 | 3 | 745 | 0,72 | 90 |
| 3 | ДАЗО2-16-54-8У1 | 630 | 6 | 740 | 0,85 | 93,5 |
| 4 | ДАЗО2-16-54-8У1 | 630 | 3 | 740 | 0,85 | 93,5 |
| 5 | ДАЗО2-16-54-8Т1 | 500 | 6 | 742 | 0,835 | 93 |
| 6 | ДАЗО2-16-54-10У1 | 160 | 6 | 595 | 0,68 | 89 |
| 7 | ДАЗО2-16-59-4У1 | 1250 | 6 | 1492 | 0,85 | 94 |
| 8 | ДАЗО2-16-64-6У1 | 800 | 6 | 988 | 0,88 | 93 |
| 9 | ДАЗО2-16-64-6Т1 | 630 | 6,6 | 990 | 0,87 | 92,5 |
| 10 | ДАЗО2-16-64-10У1 | 200 | 6 | 595 | 0,73 | 89,7 |

Таблица 1.5 – Технические данные синхронных двигателей (cosφ = 0,9)

|  | Тип | Pном, кВт | Uном, кВ | nном, об/мин | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДН14-49-6УЗ | 800 | 10 | 1000 | 94 |
| 2 | СДН315-38-6УЗ | 1250 | 10 | 1000 | 94,4 |
| 3 | СДН15-49-6УЗ | 1600 | 10 | 1000 | 95,2 |
| 4 | СДН315-64-6УЗ | 2000 | 10 | 1000 | 95,8 |
| 5 | СДН15-76-6УЗ | 2500 | 10 | 1000 | 96 |
| 6 | СДН314-41-8УЗ | 630 | 6 | 750 | 94,6 |
| 7 | СДН14-46-8УЗ | 800 | 6 | 750 | 94,6 |
| 8 | СДН314-59-8УЗ | 1000 | 6 | 750 | 94,8 |
| 9 | СДН315-39-8УЗ | 1250 | 6 | 750 | 94,8 |
| 10 | СДН314-44-10УЗ | 630 | 6 | 600 | 93,5 |

Таблица 1.6 – Технические данные силовых трансформаторов

|  | Тип | Sном, кВА | Напряжение обмотки, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН |
| 1 | ТМ-2500/35-71Т1 | 2500 | 20 | 6,3 |
| 2 | ТМ-2500/35 | 2500 | 13,8 | 6,3 |
| 3 | TM-4000/10 | 4000 | 10 | 3,15 |
| 4 | ТМ-4000/10-85У1 | 4000 | 10 | 6,3 |
| 5 | ТМ-4000/35 | 4000 | 20 | 6,3 |
| 6 | ТМ-4000/35-71Т1 | 4000 | 21 | 6,3 |
| 7 | ТМН-4000/35 | 4000 | 13,8 | 6,3 |

Продолжение таблицы 1.6

| 8 | ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТМ-6300/35 | 6300 | 20 | 6,3 |
| 10 | ТМН-6300/20 | 6300 | 15,75 | 6,3 |

Контрольные вопросы по теме «Эксплуатация воздушных линий»

- Назначение ВЛ.

- Основные элементы ВЛ.

- Факторы, воздействующие на ВЛ в процессе эксплуатации.

- Условия нормальной эксплуатации ВЛ.

- Критерии выборов проводов ВЛ.

- Требования к материалам проводов и троссов.

- Классификация опор.

- Краткая характеристика деревянных опор.

- Эксплуатация деревянных опор в районах с загрязнённой атмосферой.

- Проверка состояния деревянных опор.

- Краткая характеристика железобетонных опор.

- Краткая характеристика стальных опор.

- Приём ВЛ в эксплуатацию.

- Осмотр ВЛ.

- Профилактические измерения и проверки на линиях.

- Проверка стрел провеса и габаритных размеров ВЛ.

- Ремонт ВЛ.

- Ремонт деревянных опор.

- Ремонт железобетонных опор.

- Ремонт проводов.

- Техника безопасности при эксплуатации ВЛ.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Задача 2

1.	Определить число витков намагничивающей обмотки и ток в обмотке при индукционной сушке.

2.	Определить параметры сушки трансформаторов токами нулевой последовательности.

Номер варианта индивидуального задания определяется по последним двум цифрам номера зачетной книжки. Если образуемое ими число больше 19, то следует взять сумму этих цифр. Например, если номер зачетной книжки Д-3Б10/11, то номер варианта задания равен 11. Если номер зачетной книжки З-3Б10/57, то номер варианта задания равен 12.

Таблица 2.1

| № | Мощность трансформатора, кВА/утеплённость/ребристость | U, В | l, м | F/F0 | t0 | h, м | ∆p | cosφ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/утеплённый/ребристый | 127 | 1,0 | 1,4 | 0 | 0,8 | 0,65 | 0,2 |
| 2 | 25/неутеплённый/ребристый | 220 | 1,1 | 1,5 | 10 | 0,8 | 0,7 | 0,25 |
| 3 | 25/утеплённый/гладкий | 380 | 1,2 | 1,6 | 20 | 1,0 | 0,75 | 0,3 |
| 4 | 25/неутеплённый/ребристый | 127 | 1,3 | 1,45 | 15 | 1,2 | 0,8 | 0,35 |
| 5 | 40/утеплённый/ребристый | 220 | 1,05 | 1,55 | 25 | 1,2 | 0,85 | 0,4 |
| 6 | 40/неутеплённый/ребристый | 380 | 1,4 | 1,41 | 11 | 1,3 | 0,9 | 0,45 |
| 7 | 40/утеплённый/гладкий | 127 | 1,5 | 1,51 | 21 | 0,9 | 0,66 | 0,5 |
| 8 | 40/неутеплённый/ребристый | 220 | 1,6 | 1,42 | 12 | 0,85 | 0,71 | 0,55 |
| 9 | 100/утеплённый/ребристый | 380 | 1,7 | 1,52 | 22 | 0,9 | 0,76 | 0,6 |
| 10 | 100/неутеплённый/ребристый | 127 | 1,8 | 1,43 | 13 | 0,95 | 0,81 | 0,65 |
| 11 | 100/утеплённый/гладкий | 220 | 1,9 | 1,53 | 23 | 1,2 | 0,86 | 0,7 |
| 12 | 100/неутеплённый/ребристый | 380 | 2,0 | 1,44 | 14 | 1,25 | 0,67 | 0,23 |
| 13 | 160/утеплённый/ребристый | 127 | 2,1 | 1,54 | 24 | 1,4 | 0,72 | 0,33 |
| 14 | 160/неутеплённый/ребристый | 220 | 2,2 | 1,47 | 16 | 1,5 | 0,77 | 0,43 |
| 15 | 160/утеплённый/гладкий | 380 | 2,3 | 1,57 | 26 | 1,3 | 0,82 | 0,53 |
| 16 | 160/неутеплённый/ребристый | 127 | 2,4 | 1,48 | 17 | 1,4 | 0,87 | 0,63 |
| 17 | 560/неутеплённый/ребристый | 220 | 2,5 | 1,58 | 27 | 1,4 | 0,68 | 0,47 |
| 18 | 560/утеплённый/гладкий | 380 | 2,6 | 1,49 | 18 | 1,8 | 0,73 | 0,69 |
| 19 | 560/неутеплённый/ребристый | 127 | 2,7 | 1,59 | 28 | 2,0 | 0,78 | 0,61 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 2

Изоляцию обмоток трансформаторов можно сушить различными методами: в сушильных печах, при помощи ламп инфракрасного света, током короткого замыкания, потерями в собственном баке и токами нулевой последовательности. Однако в условиях эксплуатации получили распространение наиболее экономичные и удобные методы сушки потерями в собственном баке и токами нулевой последовательности. И в том и в другом случае сушку можно проводить на месте установки трансформаторов при любой температуре окружающей среды, но со сливом масла из баков.

Сушка потерями в собственном баке. Иногда этот метод называют индукционным. Нагрев происходит потерями в баке, для чего на бак трансформатора наматывают намагничивающую обмотку (рис. 2.1). Чтобы получить более равномерное распределение температуры внутри бака, намагничивающую обмотку наматывают на 40…60% высоты бака (снизу), причём на нижней части бака витки располагают гуще, плотнее, чем на верхней. Провод для обмотки может быть выбран любой.

Рис. 2 Схема сушки трансформатора при помощи намагничивающей обмотки: а –  однофазная намагничивающая обмотка; б –  трёхфазная намагничивающая обмотка; 1 –  нагреваемый трансформатор; 2 –  намагничивающая обмотка; 3 –  источник питания

1. Порядок расчёта.

Число витков

ω=UAl,

где U –  напряжение источника тока, В;

l –  периметр бака, м.

Величину A определяют по табл. 2.2 в зависимости от удельных потерь ∆Р, кВт/м2:

ΔP=kTFF0tk−t0,

где kT – коэффициент теплоотдачи, для утеплённого бака kT = 5, для неутеплённого kT = 12 Вт/(м2∙°С); F – поверхность бака трансформатора, м2; Fo – поверхность бака, занятая обмоткой, м2; tk – температура нагрева бака, обычно равна 100 ° С; tо – температура окружающей среды, ° С.

Ток в обмотке

I=ΔPF0Ucosϕ

где cos φ = 0,54…0,7 для трансформаторов с гладкими или трубчатыми баками; для трансформаторов с ребристыми баками cos φ = 0,3.

Чем толще стенки бака, массивнее детали наружного крепежа, тем выше значение cos φ.

Температуру нагрева трансформатора можно регулировать изменением подводимого напряжения, изменением числа витков намагничивающей обмотки, периодическими отключениями питания намагничивающей обмотки.

Таблица 2.2

| ∆Р | А | ∆Р | А | ∆Р | А | ∆Р | А | ∆Р | А | ∆Р | А | ∆Р | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 2,33 | 0,8 | 2,26 | 0,85 | 2,18 | 0,9 | 2,12 | 0,95 | 2,07 | 1,0 | 2,02 | 1,05 | 1,87 |
| 1,1 | 1,92 | 1,15 | 1,88 | 1,2 | 1,84 | 1,4 | 1,74 | 1,6 | 1,61 | 1,7 | 1,63 | 1,8 | 1,59 |
| 1,9 | 1,56 | 2,0 | 1,54 | 2,1 | 1,51 | 2,2 | 1,49 | 2,4 | 1,44 | 2,5 | 1,42 | 3,0 | 1,34 |

2. Сушка токами нулевой последовательности (ТНП).

Этот способ отличается от предыдущего тем, что намагничивающей обмоткой служит одна из обмоток трансформатора, соединённая по схеме нулевой последовательности. Трансформаторы имеют 12 группу соединения обмоток. В этом случае очень удобно использовать в качестве намагничивающей обмотку низшего напряжения, которая имеет выведенную нулевую точку.

При сушке трансформатора токами нулевой последовательности (рис.  2.2) нагрев происходит за счёт потерь в намагничивающей обмотке, в стали магнитопровода и его конструктивных деталей, в баке от действия потоков нулевой последовательности.  Таким образом, при сушке трансформаторов токами нулевой последовательности имеются внутренние и внешние источники тепла. Эта сушка представляет собой как бы сочетание двух способов сушки: током короткого замыкания и потерями в собственном баке.

Рис. 2.2. – Схема сушки трансформатора токами нулевой последовательности: 1 –  потенциал-регулятор; 2 –  обмотка НН; 3 –  обмотка ВН

Параметры сушки трансформаторов токами нулевой последовательности могут быть определены следующим образом. Мощность, потребляемая намагничивающей обмоткой:

Po = ∆pF,

где ∆p –  удельный расход мощности.

Для трансформаторов без тепловой изоляции бака, сушка которых протекает при температуре активной (выемной) части 100…110° С и окружающей среды 10…20° С, можно применять ∆p=0,65…0,9 кВт/м2.

Меньшее значение удельной мощности принимают для трансформаторов меньшей мощности.

Подводимое напряжение при соединении намагничивающей обмотки в звезду

uo=Poz03cosϕo

где z0 – полное сопротивление нулевой последовательности фазы обмотки, оно может быть определено опытным путём (табл. 2.3); cos φо = 0,2…0,7.

Чем больше мощность трансформатора, массивнее детали его внутреннего крепежа, толще стенки бака, меньше расстояние между магнитопроводом и баком, тем больше значение cos φо. Его значение также можно определить опытным путём.

Фазовый ток сушки, необходимый для выбора измерительных приборов и сечения подводящих проводов, для трансформаторов с трубчатыми баками может быть определён из выражения

Io=Iн10Sн

где Sн –  номинальная мощность трансформатора, кВА.

При внутреннем источнике тепла сушка трансформаторов токами нулевой последовательности характеризуется значительно меньшим потреблением мощности (до 40%) и временем сушки (до 40%) по сравнению с сушкой трансформатора потерями в собственном баке.

Недостаток сушки трансформаторов токами нулевой последовательности заключается в том, что напряжение питания нестандартное, т.е. необходим специальный источник тока. Чаще всего таким источником тока может быть сварочный трансформатор.

После сушки трансформатора проводят его ревизию, проверяют расклиновку обмоток, определяют сопротивление изоляции стяжных шпилек магнитопровода (должно быть не ниже 5 МОм для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно), подтягивают все болтовые соединения. Температура трансформатора при ревизии должна быть на 5…10° выше температуры окружающего воздуха.

Продолжительность пребывания активной части трансформатора на открытом воздухе не должна превышать 16 ч в сухую погоду (относительная влажность воздуха до 75%) и 12 ч во влажную (относительная влажность воздуха свыше 75%). Все трансформаторы после заливки маслом до включения выдерживают 48 ч в тёплом помещении и 120 ч в холодном.

Таблица 2.3 – Сопротивления нулевой последовательности фаз обмоток

| Номинальная мощность, кВА | Сопротивления, МОм |  |
| --- | --- | --- |
|  | r0 | x0 |
| 25 | 73 | 35,4 |
| 40 | 44 | 13,4 |
| 63 | 28 | 12 |
| 100 | 15,6 | 10,6 |
| 160 | 50 | 82 |
| 250 | 44 | 33 |
| 320 | 3,8 | 202 |
| 560 | 1,9 | 170 |
| 750 | 1,3 | 120 |
| 1000 | 0,9 | 80 |

3. Тепловой расчёт трансформаторов

Допущения: температуры масла и обмотки по высоте меняются линейно:

g=θобм.ср−θмасла ср=210 C

98° С – такую температуру можно держать на верхней обмотке при номинальных условиях, чтобы он работал 25 лет.

υннт=υокр.возд.ном+θобм.ср+ε=20+65+13=980 C

θннт в.с.м=υннт−θв.с−υвн

Тепловой расчёт трансформатора в установившемся режиме.

Цель расчёта: определение температуры масла в верхних слоях и определение температуры обмотки в наиболее нагретой точке.

υм. доп = 95° С;	υдоп. обм = 140° С

υм – определяется старением масла, υобм – определяется изоляцией. Превышение температуры ведёт к более быстрому старению масла и износу обмотки.

Определение температуры масла.

В общем случае

ST≠SНОМ

Коэффициент загрузки трансформатора

k = Sном /Sт,

b =  Pм /  Pс,

где ΔPм –  потери в меди;   ΔPс –  потери в стали трансформатора.

Потери в трансформаторе ΔPт

Pт = ΔPс + ΔPм = ΔPс (1 + k2b),

Pм зависят от k2:

ΔPм = k2 ΔPсb,

по ГОСТу b = 5.

θм.в.сл(S)θм.в.сл(SНОМ)=ΔPc(1+k2b)ΔPc(1+b)m

m –  зависит от системы охлаждения трансформатора.

Для трансформаторов типов М и Д m равен 0,9; для Ц и ДЦ равен 1.

θм.в.сл(S)=θм.в.сл(SНОМ)ΔPc(1+k2b)ΔPc(1+b)m

θм.в.сл(SНОМ)=550 C – для масляного охлаждения.

Пример расчёта температуры наиболее нагретой точки обмотки и относительного износа витковой изоляции:

1. Расчёты θh и V производятся для суточного двухступенчатого прямоугольного графика нагрузки трансформатора ТМН-6300/10 по исходным значениям его параметров.

1.1 Расчёт максимального значения θh выполняется по формулам:

θh=θa+Δθbt+HqrKy= 16,0 + 56,34 + 40,31 = 112,65 °C,

где

Δθbt=Δθbi+(Δθbu−Δθbi)1−e−tτ;

Δθbu=Δθor1+RK221+Rx;

Δθbi=Δθor1+RK121+Rx;

Δθbt=551+5⋅0.5721+50.8+1+5⋅1.4221+50.8−1+5⋅0.5721+50.8∗(1−e−23.0)=56.4;

Δθhk2=HqrKy=23⋅1.421.6=40.310 C

1.2. Аналогично рассчитываются и остальные характерные точки, по которым строится график θh(t), приведённый на рис. 2.3.

Рис. 2.3 – График нагрузки и соответствующие ему графики изменения температуры

График содержит три участка:

  - –  участок неизменной температуры продолжительностью 24 – t – 4τ0 =

- 24 – 2 – 4·3,0 = 10  ч;

б –  участок повышения температуры продолжительностью t = 2 ч;

  - –  участок снижения температуры продолжительностью 4τ0 = 4·3,0 =

- 12 ч.

1.3. Относительный износ витковой изоляции V за сутки беспрерывной нагрузки является суммой относительных износов Vi по каждому интервалу Δti , на которые разделяется график θh(t).

Участок неизменной температуры принимается за один интервал Δt1. Участок повышающейся температуры разделяется на два интервала – Δt2 и Δt3 продолжительностью по 1 ч каждый. При этом выполняется условие

(–Δt2 = Δt3) < 0,3τ0.

Участок понижающейся температуры разделяется на пять интервалов, из которых первые два (Δt4 и Δt5) имеют продолжительность по 1 ч каждый, следующие два интервала (Δt6 и Δt7) – продолжительность по 3 ч каждый и последующий интервал Δt8 – оставшиеся 6 ч.

1.3.1. В каждом интервале Δti проводят горизонтальную линию средней температуры θhi , пересекающую интервал так, чтобы верхняя и нижняя площади, ограничиваемые линией средней температуры и вертикальными интервалами, были примерно равными.

По найденным таким путём значениям θhi рассчитывают значения Vi:

V1=Δt1242(θh1−98)6=8242(54.49−98)6=0.00155;

V2=Δt2242(θh2−98)6=1242(92.7−98)6=0.0226;

V3=Δt3242(θh3−98)6=1242(107.0−98)6=0.118;

V4=Δt4242(θh4−98)6=8242(78.0−98)6=0.00413

V5=Δt5242(θh5−98)6=1242(71.5−98)6=0.00195

V6=Δt6242(θh6−98)6=3242(63.4−98)6=0.00230

V7=Δt7242(θh7−98)6=3242(56.5−98)6=0.00104

V8=Δt8242(θh8−98)6=6242(53.0−98)6=0.00138

Относительный износ витковой изоляции за сутки беспрерывной нагрузки составляет

V=i=18Vi=(0.00155+0.0226+0.118+0.00413+0.00195+0.00230+0.00104+0.00138)=0.153

«нормальных» суток износа.

Контрольные вопросы по теме «Эксплуатация трансформаторов»

- Контроль за нагрузкой трансформатора.

- Подготовка трансформаторов к включению.

- Эксплуатация трансформаторного масла.

- Осмотры трансформаторов.

- Объём испытаний трансформаторов.

- Приёмосдаточные и профилактические испытания трансформаторов.

- Параллельная работа трансформаторов.

- Текущий ремонт трансформаторов.

- Контроль за нагрузкой трансформатора.

- Сушка трансформаторов.

- Внешние осмотры трансформаторов.

- Изоляция трансформаторов и её эксплуатация.

- Порядок включения, отключения и регулирования напряжения.

- Основные неисправности трансформаторов.

- Техника безопасности при испытании силовых трансформаторов.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (ЭМ)

Номер варианта индивидуального задания определяется по последним двум цифрам номера зачетной книжки. Если образуемое ими число больше 20, то следует взять сумму этих цифр. Например, если номер зачетной книжки Д-3Б10/11, то номер варианта задания равен 11. Если номер зачетной книжки З-3Б10/57, то номер варианта задания равен 12.

Задача 3.1. Выбор асинхронного двигателя.

Определить расчётную мощность двигателя, выбрать по каталогу АД, предназначенный для привода механизма с циклическим графиком нагрузки в продолжительном или повторно-кратковременном режимах работы. Провести проверку двигателя по перегрузочной способности.

Таблица 3.1

| № варианта | М1, Н∙м | М2, Н∙м | М3, Н∙м | t1, с | t2, с | t3, с | t0, с | n2ном, об/мин | Ku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 40 | 60 | 10 | 5 | 20 | 25 | 1410 | 0,95 |
| 2 | 120 | 100 | 95 | 10 | 10 | 15 | 55 | 930 | 0,9 |
| 3 | 50 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 5 | 915 | 0,85 |
| 4 | 150 | 125 | 145 | 10 | 20 | 10 | 60 | 930 | 0,95 |
| 5 | 150 | 130 | 160 | 10 | 25 | 20 | 35 | 1415 | 0,9 |
| 6 | 40 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 930 | 0,85 |
| 7 | 40 | 25 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 1420 | 0,95 |
| 8 | 30 | 15 | 25 | 5 | 20 | 10 | 25 | 930 | 0,9 |
| 9 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 60 | 935 | 0,85 |
| 10 | 180 | 140 | 150 | 5 | 15 | 15 | 25 | 1440 | 0,95 |
| 11 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 1440 | 0,9 |
| 12 | 30 | 40 | 60 | 15 | 5 | 15 | 5 | 1400 | 0,85 |
| 13 | 30 | 45 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1410 | 0,95 |
| 14 | 30 | 50 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 940 | 0,9 |
| 15 | 200 | 180 | 170 | 15 | 20 | 5 | 60 | 930 | 0,85 |
| 16 | 220 | 230 | 215 | 10 | 15 | 10 | 25 | 940 | 0,95 |
| 17 | 20 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 930 | 0,9 |
| 18 | 20 | 45 | 40 | 10 | 5 | 10 | 75 | 950 | 0,85 |
| 19 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 60 | 950 | 0,95 |
| 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 1440 | 0,9 |

Примечания: М1, М2, М3 – моменты нагрузки на валу для соответствующих участков графика нагрузки; t1, t2, t3 – время работы двигателя с заданными моментами нагрузки; t0 – время паузы; n – частота вращения двигателя; Ku – коэффициент, учитывающий возможное снижение напряжения сети.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 3.1

1. Эквивалентный момент на валу

MЭКВ=M12t1+M22t2+M32t3t1+t2+t3

2. Продолжительность включения

ПВ=t1+t2+t3t0+t1+t2+t3⋅100%

3. Эквивалентная мощность

Pэкв=0.105Mэквn2

4. Расчётная мощность

PP=PэквПВПВCT,

где ПВст – стандартная продолжительность включения – ближайшая большая по табл. 3.2.

5. По расчётной мощности выбираем двигатель

Pном≥PP

6. Максимальный момент двигателя

Mmax=Mmax*⋅Mном,

Mном=9.55Pномn2ном, Н∙м,

где Мmax* – кратность максимального момента, для ДПТ – 2…2,5, для АД – 1,6…2,5.

7. Проверка двигателя по перегрузочной способности.

Сравниваем наибольший момент нагрузки (Мнб), определяемый по графику нагрузки с максимальным моментом двигателя

Mнб≤kuMmax

Таблица 3.2

| Тип двигателя | Mn | Mmax | Sном, % | ПВ = 25% |  |  | ПВ = 40% |  |  | ПВ = 60% |  |  | ПВ = 100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ |
| 4АС71А4УЗ | 2,0 | 2,2 | 8,2 | 0,65 | 67,0 | 0,76 | 0,6 | 68,0 | 0,73 | 0,6 | 68,0 | 0,73 | 0,60 | 68,0 | 0,73 |
| 4АС71В4УЗ | 2,0 | 2,2 | 8,7 | 0,9 | 68,0 | 0,77 | 0,8 | 68,5 | 0,75 | 0,8 | 68,5 | 0,75 | 0,70 | 69,0 | 0,74 |
| 4АС80А4УЗ | 2,0 | 2,2 | 5,6 | 1,3 | 68,5 | 0,82 | 1,3 | 68,5 | 0,82 | 1,1 | 70,0 | 0,8 | 0,95 | 70,5 | 0,79 |
| 4АС80В4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,5 | 1,9 | 69,5 | 0,83 | 1,7 | 70,0 | 0,82 | 1,5 | 70,5 | 0,8 | 1,3 | 71,0 | 0,79 |
| 4АС90L4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,8 | 2,4 | 76,0 | 0,82 | 2,4 | 76,0 | 0,82 | 2,2 | 76,5 | 0,8 | 1,9 | 77,0 | 0,78 |
| 4АС100S4У3 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 3,7 | 76,0 | 0,84 | 3,2 | 76,5 | 0,82 | 2,8 | 77,0 | 0,8 | 2,3 | 77,5 | 0,78 |
| 4АС100L4У3 | 2,0 | 2,2 | 4,1 | 5,0 | 77,0 | 0,84 | 4,3 | 78,0 | 0,82 | 3,8 | 79,0 | 0,8 | 3,3 | 80,0 | 0,78 |
| 4АС112M4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,6 | 6,7 | 77,5 | 0,84 | 5,6 | 79,0 | 0,83 | 5,0 | 80,0 | 0,81 | 4,2 | 81,0 | 0,78 |
| 4АС132S4У3 | 2,0 | 2,2 | 6,9 | 9,5 | 82,0 | 0,85 | 8,5 | 82,5 | 0,85 | 7,5 | 83,5 | 0,83 | 7,1 | 84,0 | 0,81 |
| 4АС132M4У3 | 2,0 | 2,2 | 6,1 | 14,0 | 83,0 | 0,86 | 11,8 | 84,0 | 0,85 | 10,5 | 84,5 | 0,83 | 9,0 | 85,0 | 0,81 |
| 4АС160S4У3 | 2,0 | 2,2 | 6,1 | 19,0 | 83,5 | 0,86 | 17,0 | 84,5 | 0,86 | 15,0 | 85,5 | 0,85 | 13,0 | 86,0 | 0,784 |
| 4АС160M4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,3 | 23,0 | 86,0 | 0,86 | 20,0 | 87,0 | 0,87 | 18,5 | 87,5 | 0,87 | 17,0 | 88,0 | 0,86 |
| 4АС180S4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,7 | 24,0 | 84,5 | 0,87 | 21,0 | 86,0 | 0,92 | 20,0 | 86,5 | 0,92 | 19,0 | 87,0 | 0,92 |
| 4АС180M4У3 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 30,0 | 87,0 | 0,93 | 26,5 | 88,5 | 0,91 | 25,0 | 89,0 | 0,91 | 24,0 | 89,5 | 0,91 |
| 4АС200M4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,7 | 35,0 | 87,0 | 0,92 | 31,5 | 87,5 | 0,92 | 28,0 | 88,0 | 0,92 | 26,0 | 88,0 | 0,92 |
| 4АС200L4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,8 | 47,0 | 88,0 | 0,93 | 40,0 | 89,0 | 0,93 | 37,0 | 89,5 | 0,93 | 35,0 | 90,0 | 0,93 |
| 4АС225M4У3 | 2,0 | 2,2 | 5,8 | 55,0 | 87,0 | 0,94 | 50,0 | 87,5 | 0,92 | 45,0 | 88,0 | 0,92 | 40,0 | 88,5 | 0,92 |
| 4АС250S4У3 | 2,0 | 2,2 | 6,3 | 43,0 | 87,0 | 0,93 | 56,0 | 87,5 | 0,92 | 53,0 | 88,0 | 0,92 | 50,0 | 88,0 | 0,92 |
| 4АС250M4У3 | 2,0 | 2,2 | 6,4 | 71,0 | 86,5 | 0,93 | 63,0 | 87,0 | 0,93 | 60,0 | 87,0 | 0,93 | 56,0 | 87,5 | 0,93 |
| 4АС71A6У3 | 2,0 | 2,1 | 10,4 | 0,4 | 62,5 | 0,94 | 0,4 | 62,0 | 0,70 | 0,4 | 62,5 | 0,70 | 0,4 | 62,5 | 0,70 |
| 4АС71B6У3 | 2,0 | 2,1 | 10,2 | 0,65 | 65,0 | 0,70 | 0,63 | 65,0 | 0,70 | 0,65 | 65,0 | 0,70 | 0,5 | 63,5 | 0,62 |
| 4АС80B6У3 | 2,0 | 2,1 | 7,8 | 1,3 | 65,6 | 0,72 | 1,2 | 66,5 | 0,73 | 1,1 | 67,5 | 0,71 | 0,8 | 69,0 | 0,64 |

Продолжение таблицы 3.2

| Тип двигателя | Mn | Mmax | Sном, % | ПВ = 25% |  |  | ПВ = 40% |  |  | ПВ = 60% |  |  | ПВ = 100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ | Pном, кВт | Ƞ, % | cosφ |
| 4АС980A6У3 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,9 | 61,0 | 0,70 | 0,8 | 61,0 | 0,68 | 0,7 | 61,0 | 0,64 | 0,5 | 60,0 | 0,51 |
| 4АС90L6У3 | 1,9 | 2,1 | 6,2 | 1,8 | 70,0 | 0,75 | 1,7 | 71,0 | 0,72 | 1,3 | 71,5 | 0,65 | 1,1 | 72,0 | 0,60 |
| 4АС100L6У3 | 1,9 | 2,1 | 5,3 | 2,9 | 74,0 | 0,74 | 2,6 | 75,0 | 0,76 | 2,2 | 76,0 | 0,72 | 1,8 | 76,5 | 0,67 |
| 4АС112M6У3 | 1,9 | 2,1 | 7,3 | 3,8 | 71,0 | 0,78 | 3,2 | 72,0 | 0,74 | 2,8 | 73,0 | 0,72 | 2,5 | 73,5 | 0,68 |
| 4АС112M6У3 | 1,9 | 2,1 | 8,5 | 5,0 | 72,5 | 0,81 | 4,2 | 75,0 | 0,79 | 3,8 | 76,5 | 0,78 | 3,2 | 77,5 | 0,73 |
| 4АС132S6У3 | 1,9 | 2,1 | 6,4 | 7,5 | 77,5 | 0,83 | 6,3 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 80,0 | 0,79 | 4,5 | 81,0 | 0,74 |
| 4АС132M6У3 | 1,9 | 2,1 | 5,8 | 10,0 | 77,5 | 0,84 | 8,5 | 80,0 | 0,80 | 7,5 | 80,5 | 0,78 | 6,3 | 81,0 | 0,83 |
| 4АС160S6У3 | 1,9 | 2,1 | 7,7, | 14,0 | 80,0 | 0,84 | 12,0 | 82,5 | 0,85 | 11,0 | 83,5 | 0,84 | 10,0 | 84,0 | 0,83 |
| 4АС160M6У3 | 1,9 | 2,1 | 7,8 | 19,0 | 81,5 | 0,86 | 16,0 | 84,0 | 0,85 | 15,0 | 84,5 | 0,84 | 13,0 | 85,5 | 0,89 |
| 4АС180M6У3 | 1,9 | 2,1 | 7,6 | 20,0 | 83,0 | 0,86 | 19,0 | 84,5 | 0,90 | 17,0 | 85,0 | 0,89 | 16,0 | 85,5 | 0,91 |
| 4АС200M6У3 | 1,9 | 2,1 | 7,3 | 25,0 | 82,0 | 0,90 | 22,0 | 83,5 | 0,92 | 20,0 | 84,5 | 0,92 | 18,0 | 85,5 | 0,91 |
| 4АС200L6У3 | 1,9 | 2,1 | 6,2 | 33,5 | 83,5 | 0,92 | 28,0 | 85,5 | 0,91 | 25,0 | 86,0 | 0,92 | 23,0 | 86,5 | 0,90 |
| 4АС255M6У3 | 1,9 | 2,1 | 6,9 | 35,0 | 85,5 | 0,92 | 33,0 | 81,0 | 0,91 | 28,0 | 87,5 | 0,91 | 25,0 | 88,0 | 0,89 |
| 4АС250S6У3 | 1,9 | 2,1 | 5,4 | 45,0 | 88,0 | 0,92 | 40,0 | 89,0 | 0,90 | 36,0 | 89,5 | 0,90 | 33,5 | 90,0 | 0,89 |
| 4АС250М6У3 | 1,9 | 2,1 | 3,8 | 53,0 | 88,0 | 0,90 | 45,0 | 86,5 | 0,88 | 40,0 | 89,0 | 0,86 | 36,0 | 89,5 | 0,89 |

Контрольные вопросы по теме «Эксплуатация электрических машин»

  - Объём и нормы приёмосдаточных испытаний при вводе в эксплуатацию электрических машин.

  - Пуск электрических машин.

  - Контроль нагрузки и температура обмена электрических машин.

  - Влагообмен между изоляцией электрических машин и окружающей средой.

  - Способы сушки изоляции обмоток электрических машин.

  - Эксплуатация токособирательных устройств электрических машин.

  - Работа электрических машин при неноминальных режимах.

  - Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрических машин, и их устранение.

  - Техническое обслуживание электрических машин, находящихся эксплуатации.

  - Влияние условий эксплуатации на срок службы электродвигателей.

  - Повышение эксплуатационной надёжности.

  - Техника безопасности при эксплуатации электрических машин.

# 6. Промежуточный КОНТРОЛЬ

После завершения изучения дисциплины студенты сдают зачет.

К зачету допускаются только те студенты, у которых зачтено индивидуальное домашнее задание и лабораторные работы.

Образец зачетного билета для студентов, изучающих дисциплину по классической заочной форме, приведен в разделе 6.2.

Образец билета для студентов, изучающих дисциплину с применением дистанционных технологий, приведен в разделе 6.3.

## 6.1. Вопросы для подготовки к зачету

## Основные термины и определения.

## Содержание курса и его место в обучении.

## Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП.

- Производственная структура электростанций и схемы оперативного управления их работой.

- Централизованное диспетчерское управление энергосистемой.

- Централизованное диспетчерское управление объединенными энергосистемами.

- Оперативно-диспетчерский персонал.

- Выполнение оперативных переключений в электроустановках.

- Прием оборудования. Монтаж оборудования.

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Организация эксплуатации оборудования.

- Сроки службы. Амортизация оборудования.

- Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию.

- Организация работ по техническому обслуживанию.

- Обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов.

- Обслуживание электродвигателей.

- Обслуживание трансформаторов и автотрансформаторов.

- Обслуживание распределительных устройств.

- Обслуживание воздушных линий электропередач.

- Обслуживание силовых кабельных линий.

- Методы диагностики генераторов и синхронных компенсаторов.

- Методы диагностики силовых трансформаторов.

- Методы диагностики РПН. Методы диагностики высоковольтных выключателей.

## Методы диагностики ЛЭП.

## Автоматизация средств диагностики.

## Структура цифрового регистратора.

## Определение групп соединения обмоток трансформатора, омического сопротивления обмоток, коэффициента трансформации, полного сопротивления КЗ обмоток силового трансформатора.

## Цифровая диагностика высоковольтных выключателей.

- Методы, стратегии и организационные формы ремонта.

- Ремонтные нормативы.

- Планирование ремонтных работ.

- Подготовка производства ремонтных работ.

- Организация и проведение ремонта.

- Разграничение функциональных обязанностей между службами предприятия при ремонте оборудования. Формы ремонтной документации.

## 6.2. Образец экзаменационного билета для студентов,
изучающих дисциплину по классической заочной форме

В данном разделе приведен образец экзаменационного билета для студентов, сдающих экзамен в очной форме, во время сессии в Томске. Билет содержит 2 теоретических вопроса.

Билет № X

- Производственная структура электростанций и схемы оперативного управления их работой.

## Цифровая диагностика высоковольтных выключателей.

## 6.3. Образцы вопросов экзаменационного билета для студентов,
изучающих дисциплину дистанционно

В данном разделе приведены примеры вопросов из экзаменационного билета для студентов, сдающих экзамен в онлайн-режиме (через Интернет на сайте ИнЭО). Экзаменационный билет включает в себя 20 заданий: задания на выбор единственного ответа (8); задания на выбор множественных ответов (4); задания на установление последовательности (4); задания на установление соответствия (2); задания для краткого ответа (2).

В качестве примера необходимо привести по одному заданию каждого типа.

1. Тестовые задания.

Инструкция: В заданиях А1 – А3 выберете один правильный ответ и нанесите соответствующую метку на бланке ответов.

А1 На каждом энергообъекте должно быть организовано оперативно-диспетчерское управление, задачами которого является:

- Введение требуемого режима работы; производство переключений,  пусков и отключений; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ

- Введение требуемого режима работы; обеспечение работы АВР, АЧР

- Снижение уровня рабочего напряжения

- Повышение уровня рабочего напряжения

А2 Укажите категории управления оборудованием для каждого уровня оперативно-диспетчерского управления:

- Оперативное управление, оперативное ведение

- Оперативное управление

- Оперативное ведение

- Автоматическое управление

А3 К снижению частоты приводит:

- дефицит активной мощности

- дефицит реактивной мощности

- работа АРВ

- снижение напряжения

Инструкция: В заданиях B1, B2, В3 определите принадлежность строчек, обозначенных буквами (А, Б, В, Г), к строчкам, обозначенным цифрами (1, 2, 3, 4, 5), и нанесите соответствующие отметки в бланке ответов.

| В1 Установите соответствие между временными уровнями управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Долгосрочное планирование | А. решение задач, связанные главным образом с подготовкой работы режима энергосистемы на ближайшие сутки или несколько суток. составление диспетчерского графика Б. решение задач планирования на период времени: месяц – квартал – год В. Введение требуемого режима работы; производство переключений, пусков и отключений; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ |  |  |
| 2. | Краткосрочное планирование |  |  |  |
| Ответ: 1 - ; 2 - |  |  |  |  |

# 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

## 7.1. Литература обязательная

- Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования: учебное пособие / В.И. Полищук, А.Б. Жантлесова; Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013.

- Мастерова О.А. Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей: учебное пособие / О. А. Мастерова, А.В. Барская; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск : Изд-во ТПУ, 2006. — 112 с. : ил. — (Учебники Томского политехнического университета).–27 экз.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 8-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — 314 с. : ил – 5 экз.

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. Учебник для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 2003.–10 экз.

## 7.2. Литература дополнительная

- Филатов, А.А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом / А. А. Филатов. — М. : Энергоатомиздат, 1990. — 303 с. : ил. 18 экз.

- Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования: справочник / А. И. Ящура. — М. : НЦ ЭНАС, 2006. — 504 с –  9 экз.

- Михеев Г.М. Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования / Г.М. Михеев. — М. : Додэка-XXI, 2008. — 296 с. : ил – 5 экз.

- П. Н. Сенигов. Установившиеся режимы работы электрических сетей. Руководство по выполнению базовых экспериментов. УРЭС.001 РБЭ (913) - Челябинск: ООО «Учебная техника», 2004. - 47 с

- Карпеш М.А., Сенигов П.Н. Производство электрической энергии. Руководство по выполнению базовых экспериментов. ПЭЭ.001 РБЭ (933).  Челябинск: Иженерно-производственный центр «Учебная техника», 2007.  47 с.

- Эксплуатация электрооборудования : методические указания / сост. : Ж.А. Зарандия, Е.А. Иванов, Е.А. Печагин. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 44 с. – 50 экз.

## 7.3. Интернет-ресурсы

- СТО ТПУ 2.5.01–2006. Система образовательных стандартов. Работы выпускные, квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления / ТПУ [Электронный ресурс]. – Томск, 2006. – Режим доступа:

-http://portal.tpu.ru/departments/head/methodic/standart, вход свободный.

Учебное издание

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Методические указания и индивидуальные задания

Составитель

ПОЛИЩУК Владимир Иосифович

ЖАНТЛЕСОВА Асемгуль Бейсембаевна

Рецензент

кандидат технических наук,

доцент кафедры ПГС ЭНИН

П.П. Петров

Компьютерная верстка И.О. Фамилия

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Издательства Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту BS EN ISO 9001:2008 |  |
| --- | --- | --- |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |