Лекция 3

АНАЛИЗ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ПОЖАРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ, МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Причины и условия, способствующие развитию пожара на производстве

Введение

С понятием пожара во все времена было связано понятие ущерба, им наносимого.

Особенно велик ущерб, если пожар возник и распространился на промышленном объекте.

Порой подобные пожары наносят непоправимый ущерб, потому что, в первую очередь,  речь идет о людях, работающих на данном промышленном объекте и подвергающих себя опасности, и уже после этого о разрушении и дальнейшем восстановлении технологического оборудования.

И, конечно же, гибель людей на таких пожарах,  несравнима ни с каким ущербом.

Вот почему в последнее время идет постоянная работа по усовершенствованию процессов технологического производства, ужесточаются требования к защите объекта от возможного взрыва или пожара.

Пересматриваются старые нормативные документы, вносят туда изменения.

Создают новые нормативные документы, в которых учитываются такие условия безопасности объекта, которые еще на стадии проектирования или реконструкции являются обязательным условием.

Итак, по данной теме нам предстоит провести 3 занятия, а затем мы перейдем к изучению типовых технологических процессов.

Занятие 1. Сегодня мы рассмотрим три вопроса.

Вопросы:

- Причины быстрого распространения пожара в условиях производства.

- Снижение количества горючих веществ и материалов на производстве на стадии  проектирования и эксплуатации технологического оборудования:

  - выбор метода производства;

  - разработка технологической схемы производства;

  - защита производственных помещений от перегрузки веществами;

  - уменьшение количества горючих отходов;

  - замена горючих веществ на негорючие вещества или менее горючие;

- Эвакуация горючих веществ и материалов в случае аварии или пожара:

- аварийный слив ЛВЖ и ГЖ из аппарата;

- аварийный выпуск горючих газов и паров;

- эвакуация твердых горючих материалов  огнеопасных веществ  в переносной таре.

ВОПРОС 1. Причины быстрого распространения пожара в условиях производства

Как правило, крупные и особо крупные пожары возникают на больших промышленных объектах.

Практика показывает, что в одних случаях начавшийся пожар через некоторое время самолокализуется.

В других же случаях может получить быстрое развитие.

Из одного технологического аппарата пожар может перейти в другой. Выйти за пределы технологического оборудования и распространиться  в соседние производственные помещения. Пожар  может перекинуться на строительные конструкции здания и сооружения и таким образом принять большие размеры, причинить значительный материальный ущерб.

А что еще трагичнее, когда пожар может создать опасность жизни  людей или привести их к гибели.

Пожар может получить быстрое развитие и распространение только в том случае, если в технологических процессах производства будут для этого соответствующие причины и условия для распространения начавшегося пожара.

Слайд 4

###Причинами быстрого распространения пожара в условиях производства являются следующие.

Во-первых, скопление и сосредоточивание значительного количества горючих веществ и материалов на производственных и складских площадях;

Во-вторых, наличие технологических коммуникаций и путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов горения на смежные установки, в соседние помещения.

В-третьих, наличие технологических систем транспорта, связывающие в единое целое не только технологические установки, но и производственные помещения по горизонтали и вертикали здания или сооружения.

В-четвертых, внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие (аварийный разлив легковоспламеняющейся или горючей жидкости, выброс газов, взрыв технологического оборудования и его разрушение). ####

Кроме выше перечисленных причин быстрого распространения пожара нельзя не сказать и о несвоевременных действиях людей, контролирующих технологический режим и ответственных за работу данного технологического процесса.

Слайд 5

###Наиболее характерными причинами несвоевременных действий по тушению возникшего пожара являются:

- позднее обнаружение пожара и задержка сообщения о нем в пожарную часть;

- отсутствие или неисправность первичных и стационарных средств пожаротушения;

- неквалифицированные действия людей при обнаружении сбоя в работе технологического процесса производства;

- неквалифицированные действия людей при возникшей аварийной ситуации и, наконец, неквалифицированные действия людей уже при тушении пожара. ###

Все, перечисленные факторы  могут привести к тяжелейшим последствиям пожара или взрыва.

Поэтому необходимо найти эффективные решения по обеспечению пожарной безопасности технологического процесса и объекта в целом.

Такие эффективные решения пожарной безопасности объекта для предупреждения крупных пожаров можно разработать только в том случае, если знать причины распространения пожара и сделать правильный анализ возможных  условий для его развития.

Слайд 6

###Среди таких решений можно назвать следующие решения:

- обеспечить снижение количества горючих веществ, обращающихся в технологическом процессе производства без ущерба для данного производства. Все это необходимо проводить еще на стадии проектирования, а в период эксплуатации производства вводить соответствующие коррективы;

- создать условия для эвакуации людей при возникновении пожара;

- создать условия для эвакуации материалов и оборудования при возникновении пожара;

- обеспечить условия, препятствующие распространению огня по коммуникациям. Другими словами, обеспечить защиту производственных коммуникаций, созданием препятствий на путях распространения огня;

- обеспечить защиту аппаратов от разрушения при взрыве;

- обеспечить возможность своевременного обнаружения пожара и его тушения. ###

ВОПРОС 2. Снижение  количества горючих веществ и материалов на производстве на стадии проектирования  и эксплуатации технологического оборудования.

Итак, снижение количества горючих веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, без ущерба для производства не только создает условия для ограничения возможности распространения пожара, но и снижает вероятность его возникновения.

Поэтому и задача уменьшения количества горючих веществ и материалов, обращающихся в производстве, решается на всех стадиях проектирования промышленного объекта, где учитываются все необходимые требования нормативных документов, направленные на снижение взрывопожарной опасности производства.

Слайд 8

###Существуют три основных направления разработки решений по снижению количества    горючих веществ в технологии производства на стадии проектирования:

- выбор метода производства;

- разработка технологической схемы;

- и выбор варианта размещения технологического оборудования. ###

Выбор метода производства основан на том, что один и тот же продукт можно  получить различными методами.

Например, способ получения полистирола (стаканчики одноразовой посуду, игрушки, упаковка, теплоизоляционный материал). Полистирол в промышленности можно получать блочным, эмульсионным и суспензионным методами. Пожарная опасность этих методов отличается друг от друга не только  количеством веществ, обращающихся в технологических процессах, но и их пожарной опасностью. Поэтому наиболее широкое распространение получил суспензионный метод производства полистирола, который по этим показателям выгоднее отличается от других.

Таким образом, при прочих равных условиях для проектной разработки принимают тот метод, при котором используется менее пожаровзрывоопасное сырье и расход его на единицу готового продукта меньше.

Разработка технологической схемы производства должна не только преследовать пожаровзрывобезопасные цели, но и быть экономически выгодной. Существуют некоторые общие условия, уменьшающие пожаровзрывоопасность технологической схемы производства.

Выбор технологической схемы производства предполагает:

- выполнение в  соответствии с исходными данными материальных расчетов для определения вида, количества и размеров стандартного и нестандартного оборудования, а, следовательно, и  количества обращающихся в них горючих веществ и материалов. В случае выбора оборудования предпочтение отдается аппаратам непрерывного действия;

- исключение из схемы вспомогательных емкостных аппаратов, таких как промежуточные емкости, напорные баки, емкостные мерники, и другие, которые заменяют автоматическими регуляторами давления и расхода, автоматическими питателями, счетчиками-дозаторами непрерывного действия и т.п. Надо отметить, что такие замены производят в том случае, если это не повлияет на технологический процесс в целом и на выход конечного продукта;

- сокращение перечня разнородных огнеопасных жидкостей, используемых в производстве в качестве сорбентов, растворителей и т.п. При такой постановке вопроса появляется возможность уменьшения цеховых запасов каждого вида жидкости, протяженности трубопроводов, числа насосов, задвижек и т.п.

Однако необходимо отметить, что все условия по выбору технологической схемы производства выполняются с учетом технической возможности.

Слайд 10

### Выбор варианта размещения технологического оборудования.

Выбор варианта размещения технологического оборудования, наряду с вопросами экономики, позволяет повысить уровень пожарной безопасности за счет снижения  удельного количества горючих веществ в технологии производств.

Это достигается следующими мероприятиями:

- преимущественным размещением технологического оборудования на открытых площадках (этажерках);

- использованием оптимальных схем трубопроводной обвязки отдельных аппаратов, установок и предприятия в целом, обеспечивающих минимальную общую длину трубопроводов, сокращение числа насосов (компрессоров), промежуточных емкостей, встречных потоков и т.п.;

- изоляцией технологического оборудования в отдельных отсеках, помещениях, кабинах и т.п.;

- размещение наиболее опасного технологического  оборудования (производства категории А, Б) на верхних этажах или по периметру здания на нижележащих этажах;

- компоновкой однотипного оборудования в виде блоков (например, на нефтеперерабатывающих установках ЭЛОУ-АВТ-6, ЛК-6У);

- устройством  противопожарных разрывов между производственными зданиями, сооружениями, технологическими установками и отдельными аппаратами;

- установлением предельно допустимого количества огнеопасных веществ на производственной площади. ####

Рассмотрим вопрос, как же можно снизить количество горючих веществ в период нормальной эксплуатации производства. Слайд 11

### При нормальной эксплуатации технологического оборудования в условиях производства может обращаться большое количество горючих веществ и материалов в виде исходного сырья, полупродуктов (полуфабрикатов), готовых продуктов и отходов производства (за исключением тех производств, где используется безотходная технология).

Для снижения количества горючих веществ  в период нормальной эксплуатации производства применяют, как правило, решения пожарной безопасности режимного характера.

Слайд 11

К ним относятся такие,  как защита производственных помещений от перегрузки горючими веществами; уменьшение количества горючих отходов; замена горючих веществ на менее горючие вещества. ###

Защита производственных помещений от перегрузки горючими веществами.

В период нормальной эксплуатации производства для работы отдельного аппарата (станка) или установки необходимо иметь определенное количество исходного сырья в виде твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, которые могут размещаться непосредственно в производственном цехе или на сырьевых складах предприятия.

Горючие вещества в виде готовых продуктов (продукции) могут также накапливаться на конечных стадиях технологии производства, в цехе, в складских помещениях.

Общее  количество накапливающихся горючих веществ и материалов зависят от производительности технологического оборудования и организации технологического процесса (автоматизации, механизации, технологической дисциплины).

В каждом конкретном случае устанавливают предельно допустимую норму горючей нагрузки помещений путем ограничения количества изделий, одновременно находящихся в цехе. Здесь  имеются в виду крупногабаритные изделия.

Устанавливают предельно допустимую норму для горючих веществ по площади – это для штучной и фасованной продукции в таре.

Устанавливают предельно допустимую норму для жидких и твердых веществ по объему или массе, а также исходя из производительности технологического оборудования или сменной потребности.

Уменьшение количества горючих отходов в производственных условиях достигается выбором метода переработки (обработки) веществ.

Так, например, при механической обработке твердых веществ и материалов традиционными методами такими, как строгание, резание, распиловка, фрезерование, уменьшение горючих отходов может быть достигнуто за счет рационального определения размеров и формы заготовок (можно привести пример).

Почти полное сокращение отходов достигается применением таких безотходных методов обработки,  как штамповка, прессование, литье и т.п.

Важным для сокращения количества горючих веществ и материалов в производственных помещениях является своевременное удаление горючих отходов от мест их образования в технологических процессах.

Уборка отходов бывает периодической и непрерывной, ручной и механической.

Наибольший эффект дают непрерывные механизированные способы удаления отходов. Среди них широкое распространение получили аспирационные системы местных отсосов, которые позволяют практически полностью исключить поступление в цех горючих отходов производства в виде паров, газов или пылей.

Замена горючих веществ на негорючие или менее горючие имеет большие возможности в обеспечении пожарной безопасности не только при проектировании, но и в период эксплуатации производства.

Большой эффект дает вытеснение из производства наиболее пожароопасных горючих веществ.

Так, например, целлулоид (теннисный шарик, линейки, корпуса магнитофонов, пленка) уже давно заменили менее горючими пластмассами.

Нитроцеллюлозная кинопленка заменена кинопленкой на триацетатной основе. Лакокрасочные материалы и клеи, где по технологии применяли  легколетучие и легковоспламеняющиеся  растворители,  заменены водорастворимыми.

При промывке и обезжиривании деталей, если позволяют технические условия, вместо ЛВЖ и ГЖ (горючие жидкости) в качестве растворителей, используют негорючие технические моющие средства.

Успешно осуществляется также внедрение трудновоспламеняющихся и трудногорючих полимерных материалов. Таких, например, пластмасс, синтетических каучуков, химических волокон, в состав которых вводятся  галоидпроизводные, фосфоропроизводные компоненты или другие химические вещества и соединения с ингибирующими свойствами.

Итак, поведем итог выше сказанному.

Какими способами возможно снижение количества горючих веществ и материалов в технологии производства

Уменьшить количество горючих веществ и материалов в производственных помещениях и складских зданиях возможно, используя различные пути:

- на стадии проектирования:

- выбор метода производства;

- выбор варианта размещения технологического оборудования;

- ограничением площади производственных и складских помещений:

- разделение здания противопожарными стенами, перекрытиями на отсеки: разделение противопожарными перегородками на секции;

- устройство противопожарных преград для ограничения распространения огня по конструкциям, по горючим материалам;

- устройство противопожарных дверей, ворот;

- устройство противопожарных разрывов между зданиями).

- уменьшением количества сгораемых материалов в строительных конструкциях: строительство зданий I, II степени огнестойкости и защита конструкций облицовкой, штукатуркой, пропиткой, обмазкой, окраской;

- ограничением  количества обрабатываемых горючих веществ:

- разработка технологического процесса по непрерывно-действующей схеме;

- ограничение количества изделий, сырья, полуфабрикатов;

- ограничение количества одновременно находящихся в помещении твердых сгораемых материалов по площадям, отводимым для их хранения;

- ограничение по емкости или весу используемых огнеопасных жидкостей или твердых веществ; ограничение количества жидких и твердых огнеопасных веществ и материалов по производительности цеха;

- заменой обращающихся в производстве горючих веществ негорючими веществами:

- замена горючего сырья менее горючим или негорючим;

- замена огнеопасных растворителей менее опасными растворителями или негорючими техническими моющими средствами;

- изменение технологии, в результате чего отпадает необходимость применения каких-либо огнеопасных веществ;

- снижением  количества сгораемых отходов:

- применение рациональных методов обработки твердых веществ;

- улавливание образующихся отходов непосредственно у мест их выделения;

-регулярная уборка рабочих мест и очистка всего помещения.

- уменьшением количества горючих материалов в производственном оборудовании:

- замена древесины металлом, пластмассами, другими негорючими материалами;

- защита машин и оборудования от возгорания.--------

ВОПРОС 3. Эвакуация горючих веществ и материалов в случае аварии и пожара. Слайд 12

При аварии или пожаре на производстве для снижения опасности их распространения возникает необходимость в экстренной эвакуации горючих веществ из опасной зоны.

Для этой цели на производстве создаются специальные системы, обеспечивающие аварийную эвакуацию огнеопасных веществ и материалов.

Слайд 13 Аварийный слив жидкости

Системы аварийного слива предусматриваются из емкостной аппаратуры, содержащей огнеопасные жидкости (сжиженные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости).

Системы аварийного слива различают:

• по способу слива жидкостей (самотеком, под избыточным давлением, перекачкой с помощью насоса);

• по приводу в действие (с ручным и автоматическим пуском);

• по схеме слива (простая схема - слив из одного аппарата и  сложная - слив из группы аппаратов).

Аварийный слив осуществляется в специальные аварийные емкости или в емкости промежуточных (товарных) складов, либо в технологические аппараты (смежных отделений, установок и цехов данного производства).

Объем аварийной емкости в большинстве случаев принимается из расчета полного слива жидкости из одного наибольшего по объёму аппарата цеха.

Перед подачей высоконагретой жидкости аварийную емкость продувают инертной средой (водяным паром или инертным газом) для предупреждения возможного взрыва образующейся при сливе паровоздушной смеси.

Аварийные емкости располагают за пределами здания на уровне земли или под землей.

При подземном расположении емкость может размещаться на расстоянии не менее 1м от глухой стены производственного здания и  не менее 4-5 м от стены с проемами.

Трубопроводы, по которым осуществляется аварийный слив жидкости, прокладывают с уклоном в сторону аварийной емкости с минимальным числом поворотов. Их защищают гидравлическими затворами (что это?) и оборудуют единственной по длине сливного трубопровода аварийной задвижкой на каждый опорожняемый аппарат.

Аварийные задвижки при ручном пуске располагают вне здания или на первом этаже у выхода из здания.

При дистанционном пуске аварийные задвижки устанавливают непосредственно у опорожняемых аппаратов, а пусковые кнопки – у выхода из здания или вне здания.

При автоматическом пуске датчики систем привода задвижек устанавливают в зоне наиболее вероятного возникновения пожара.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих эффективность действия системы аварийного слива, является обеспечение продолжительности аварийного слива, которая устанавливается не более 30 мин в зависимости от предела огнестойкости несущих строительных конструкций и конструкций аппаратов и трубопроводов.

Допустимая продолжительность аварийного слива включает в себя продолжительность опорожнения аппарата и продолжительность операций по приведению системы слива в действие.

Аварийный выпуск  горючих паров и газов. СЛАЙД 14.

Необходимость в экстренной эвакуации из опасной зоны при аварии или пожаре возникает и при эксплуатации аппаратов с горючими газами и перегретыми парами ЛВЖ и ГЖ.

Процесс эвакуации на практике обеспечивается с помощью систем аварийного выпуска или стравливания паров и газов, которые по аналогии с системами аварийного слива огнеопасных жидкостей также должны удовлетворять по своему быстродействию допустимой продолжительности аварийного стравливания.

Аварийный сброс паров и газов осуществляется путем их выпуска под действием избыточного давления, которое образовалось к моменту открытия аварийной задвижки.

Привод задвижки может быть ручным или автоматическим.

Однако в отличие от систем аварийного слива жидкостей стравливание паров и газов осуществляется не в аварийную емкость, а по спускному трубопроводу, через свечу рассеивания в атмосферу.

При этом окружающая среда может оказаться загазованной на значительной территории, что делает небезопасным процесс стравливания с экологической и с пожарной точки зрения.

Чтобы предупредить опасность образования горючей концентрации, системы стравливания устраивают, как правило, самостоятельно для каждого аппарата.

С помощью расчетов определяют безопасную высоту свечи.

При необходимости аварийного выпуска горючих паров и газов одновременно из нескольких аппаратов большого объема сброс осуществляют в цеховые или общезаводские факельные системы для их сжигания.

Эвакуация твердых горючих веществ и материалов в переносной таре.

Для предупреждения распространения пожара в производственных условиях (особенно на складах и базах) возникает необходимость быстрой эвакуации твердых веществ и материалов в компактном или измельченном виде, а также огнеопасных веществ в переносной таре (газовых баллонов, аэрозольной упаковки для огнеопасных жидкостей и других сосудов для хранения горючих веществ).

При этом особое внимание уделяется эвакуации сосудов со сжиженными, растворенными и сжатыми газами и огнеопасными жидкостями, для которых заранее должны быть определены безопасные места их складирования после выноса из опасной зоны.

Эвакуацию сыпучих горючих материалов осуществляют по самотечным линиям, ленточным транспортерам, нориям, пневмотранспорту и т.п. в специальные аварийные бункера или в другие аппараты, расположенные за пределами опасной зоны.

Однако, выполняя операцию опорожнения или наполнения, возникает опасность образования горючей пылевоздушной концентрации в опорожняемом  или наполняемом аппаратах. Это может произойти при обвалах сыпучего материала, а также в местах пересыпки с одного транспортера на другой.

Поэтому для аварийной пересыпки измельченных горючих материалов целесообразно использовать герметичные системы транспорта (например, пневмотранспорт), а свободное пространство аппаратов, участвующих в пересыпке, предварительно заполнять инертным газом.