## Slide 1
2016г
Тема лекции
«Общие принципы организации обслуживания и ремонта устройств электроснабжения»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 2: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
В настоящее время действует 7-е издание ПУЭ имеющее семь разделов. В ПУЭ определены нормы на проектирование и сооружение всех элементов электрической системы от источника питания до потребителей.

## Slide 3: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Согласно ПУЭ все электроустановки делятся на:
а) производящие – вырабатывающие электроэнергию (электрогенераторы с различными первичными двигателями, турбинами, дизелями, гидротурбинами, ветротурбинами);
б) преобразующие – преобразующие электроэнергию по роду тока, частоте и напряжение сети ( ТП, вставки постоянного тока, частотные преобразователи);
в) передающие – транспортирующие электроэнергию на расстояние ( ВЛ, ВЛЭП, КЛ, ВПТ);
г) потребляющие – потребляющие электроэнергию (электродвигатели, дугоплавильные печи, нагревательные приборы, осветительные установки).

## Slide 4: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
а) производящие

## Slide 5: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
б) преобразующие
г) потребляющие

## Slide 6: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
в) передающие

## Slide 7: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Согласно ПУЭ все электроустановки делятся на:
а) производящие – вырабатывающие электроэнергию (электрогенераторы с различными первичными двигателями, турбинами, дизелями, гидротурбинами, ветротурбинами);
б) преобразующие – преобразующие электроэнергию по роду тока, частоте и напряжение сети ( ТП, вставки постоянного тока, частотные преобразователи);
в) передающие – транспортирующие электроэнергию на расстояние ( ВЛ, ВЛЭП, КЛ, ВПТ);
г) потребляющие – потребляющие электроэнергию (электродвигатели, дугоплавильные печи, нагревательные приборы, осветительные установки).

## Slide 8: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Согласно ПУЭ все электроустановки делятся на:
а) производящие – вырабатывающие электроэнергию (электрогенераторы с различными первичными двигателями, турбинами, дизелями, гидротурбинами, ветротурбинами);
б) преобразующие – преобразующие электроэнергию по роду тока, частоте и напряжение сети ( ТП, вставки постоянного тока, частотные преобразователи);
в) передающие – транспортирующие электроэнергию на расстояние ( ВЛ, ВЛЭП, КЛ, ВПТ);
г) потребляющие – потребляющие электроэнергию (электродвигатели, дугоплавильные печи, нагревательные приборы, осветительные установки).

## Slide 9: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Согласно ПУЭ все электроустановки делятся на:
а) производящие – вырабатывающие электроэнергию (электрогенераторы с различными первичными двигателями, турбинами, дизелями, гидротурбинами, ветротурбинами);
б) преобразующие – преобразующие электроэнергию по роду тока, частоте и напряжение сети ( ТП, вставки постоянного тока, частотные преобразователи);
в) передающие – транспортирующие электроэнергию на расстояние ( ВЛ, ВЛЭП, КЛ, ВПТ);
г) потребляющие – потребляющие электроэнергию (электродвигатели, дугоплавильные печи, нагревательные приборы, осветительные установки).

## Slide 10: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Согласно ПУЭ все электроустановки делятся на:
а) производящие – вырабатывающие электроэнергию (электрогенераторы с различными первичными двигателями, турбинами, дизелями, гидротурбинами, ветротурбинами);
б) преобразующие – преобразующие электроэнергию по роду тока, частоте и напряжение сети ( ТП, вставки постоянного тока, частотные преобразователи);
в) передающие – транспортирующие электроэнергию на расстояние ( ВЛ, ВЛЭП, КЛ, ВПТ);
г) потребляющие – потребляющие электроэнергию (электродвигатели, дугоплавильные печи, нагревательные приборы, осветительные установки).

## Slide 11: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Согласно ПУЭ все электроустановки делятся на:
а) производящие – вырабатывающие электроэнергию (электрогенераторы с различными первичными двигателями, турбинами, дизелями, гидротурбинами, ветротурбинами);
б) преобразующие – преобразующие электроэнергию по роду тока, частоте и напряжение сети ( ТП, вставки постоянного тока, частотные преобразователи);
в) передающие – транспортирующие электроэнергию на расстояние ( ВЛ, ВЛЭП, КЛ, ВПТ);
г) потребляющие – потребляющие электроэнергию (электродвигатели, дугоплавильные печи, нагревательные приборы, осветительные установки).

## Slide 12: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
«Общие принципы организации обслуживания и ремонта устройств электроснабжения»;
«Монтаж, эксплуатация и ремонт электрической проводки»
«Заземляющие устройства»
«Монтаж и эксплуатация электрических машин»
«Монтаж, эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов»
«Сушка силовых трансформаторов»
«Монтаж, эксплуатация и ремонт ВЛ»
«Монтаж и эксплуатация пускорегулирующих аппаратов»
«Устройство, монтаж и эксплуатация распределительных устройств и трансформаторных подстанций»
Структура курса

## Slide 13: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
ГЛАВНАЯ КНИГА: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 7ое ИЗДАНИЕ

## Slide 14: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Учебное пособие для учреждений нач. проф. Образования – 7-е изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», 2012. - 386 c.

## Slide 15: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования: Справочник. – 2-е изд., стер. – М.:Радиософт , 2011. – 352 с.

## Slide 16: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: Учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.

## Slide 17: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
http://minenergo.gov.ru
http://www.energo-consultant.ru/
http://www.rf-energy.ru
http://www.iea.org
http://portal-energo.ru
http://www.e-m.ru
http://www.eon.com

## Slide 18
2016г
Тема лекции
«Общие вопросы ремонта оборудования. Система технологического обслуживания и ремонта.»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 19: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Общие вопросы ремонта оборудования
Организация ремонтной службы может быть централизованной, децентрализованной и смешанной.
При централизованной системе техническое обслуживание и ремонт всего оборудования выполняется силами РМЦ.
Для этой цели в РМЦ формируются специальные бригады, которые закрепляются за конкретными цехами или видами оборудования, например бригады по ремонту печей, мельниц или ремонту насосно-компрессорного оборудования и так далее.
При децентрализованной системе ремонт осуществляется на ремонтных участках технологических цехов силами ремонтной службы этих цехов.
При смешанной системе ремонт осуществляется как силами РМЦ, так и ремонтными службами технологических цехов. При этом силами РМЦ, как правило, осуществляется капитальный ремонт и изготовление запасных частей.
Для оценки степени централизации ремонтных работ используют коэффициент централизации
,где
– количество рабочих в ОГМ и РМЦ;
– общее количество ремонтного персонала

## Slide 20: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Для того чтобы любая машина нормально работала в течение длительного времени необходимо проводить периодически технологическое обслуживание то есть смазку, подтяжку резьбовых соединений, регулировку, промывку емкостей, если это связано с накоплением осадка, замена смазочного масла и тому подобное
Поэтому для поддержания технического ресурса оборудования разрабатывается система план организационных и технических мероприятий, по обслуживанию и ремонту оборудование который называется система планово-предупредительных ремонтов (ППР)
Система технологического обслуживания и ремонта

## Slide 21: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Цель ППР:
предупреждение аварий оборудования
организация ремонтных работ по плану, согласованному с планом производства основной продукции
сокращение простоя оборудования в ремонте, за счёт своевременной (заранее) подготовкой запасных частей материалов и рабочей силы
снижение затрат на ремонт

## Slide 22: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Планово-предупредительные ремонты – проводятся по методу планово-предупредительных ремонтов для основного оборудования и по методу после осмотровых ремонтов для вспомогательного оборудования (например, ремонт трубопроводов и арматуры сами осмотры осуществляются периодически по плану)
Отнесение оборудования к основному или вспомогательному зависит от степени влияния отказа этого оборудования на работу технологической линии. Если отказ оборудования ведёт к остановке технологической линии (установки), то оно относится к основному
Отказ – его ремонт в принудительном порядке по плану ППР

## Slide 23: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
График ППР должен содержать следующую информацию:
затрата времени на ремонт;
затрата рабочей силы на ремонт
сведения о количестве запасных частей (узлов или деталей) виде и количестве ремонтных приспособлений и средств механизации ремонтных работ
вид модернизации и соответствующие средства для его реализации
ППР – осуществляется через определенное количество часов непрерывной работы
Содержание и объём ППР – устанавливается окончательно в процессе его выполнения и зависит от выявленного фактического состояния агрегатов, то есть необходимо корректирование плана после того как выявлены все дефекты, которые необходимо установить

## Slide 24: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
Система ППР – предусматривает следующие виды обслуживания и ремонтов:
техническое (межремонтное) обслуживание
текущий ремонт
капитальный ремонт
Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным и обслуживающим персоналом (слесарь, электрик, помощник механика)

## Slide 25: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
В объём технического обслуживания входят следующие признаки:
эксплуатационный уход – то есть обтирка, чистка, наружний осмотр, смазка, проверка состояния систем охлаждения подшипников, наблюдение за состоянием деталей, проверка направленности заземления
мелкий ремонт оборудования – это подтяжка креплений и контактов, частичная регулировка, замена предохранителей и контактов, выявление общего состояния изоляции.
Все обнаруженные дефекты записываются в специальный журнал и устраняются совместными усилиями
Для конкретного оборудования указания по техническому обслуживанию приводится в «Инструкции по эксплуатации» или в «Инструкции по техническому обслуживанию»

## Slide 26: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
9
Текущий ремонт – это ремонт, заключающийся в замене и восстановлении отдельных частей оборудования и их регулировки.
Он включает следующие операции:
1. промывку машин и аппаратов с заменой смазки
2. регулировку сборочных единиц, подвергающихся наибольшему износу и несущих основную нагрузку
3. разборку узлов с последующей заменой дефектных деталей. При этом заменяются детали, у которых вышел срок эксплуатации. Срок службы длительностью в один межремонтный период
4. сборка и проверка отремонтированных сборочных единиц
5. ремонт футеровок и антикаразионных покрытий
6. проведение работ, общие для периодических осмотров

## Slide 27: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10
Капитальный ремонт – это ремонт, целью которого являются полные (фактически близкое к полному) восстановление ресурса оборудования. Капитальный ремонт связан с заменой или восстановлением любых частей оборудования включает базовые и обязательно включает регулировку оборудования.
Капитальный ремонт включает следующие работы:
1. полная разборка и промывка машины или аппарата
2. ремонт или замена изношенных деталей, сборочных единиц и комплексов
3. шабровка направляющих, регулировка и выверка всех машин или аппаратов до обеспечения требуемой по Т.У. точности
4. проверка фундаментов, станин, базовых деталей, проверка антикоррозионных покрытий;
5. сборка машины или аппарата с проверкой качества сборки
6. проверка машины или аппарата на холостом ходу и под нагрузкой

## Slide 28: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11
После капитального ремонта, машина сдается по акту комиссии, которую возглавляет главный инженер, в которую входят все главные специалисты, включая инженера по безопасности
Для оценки эффективности работы машин одним из важнейших показателей является межремонтный ресурс, то есть время (цикл от одного ремонта до другого) в течение которого обеспечивается заданная в Т.У. эффективность оборудования. По объёму текущий ремонт составляет примерно 10 20% от скорости капитального ремонта, однако иногда он может достигать до 40%
Межремонтный ресурс устанавливается нормативами и может колебаться 15% между текущем ремонтами и 10% между капитальным ремонтом. Наработка оборудования от начала эксплуатации до первого капитального ремонта устанавливается заводами изготовителем и указывается в Т.У.

## Slide 29: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
12
При проведении ремонтных работ часто возникает необходимость остановить оборудование
Время простоя оборудования в ремонте складывается:
1) Время подготовительных работ(остановка оборудования, удаление продукта, продувка, промывка и так далее)
2) Время собственно ремонтных работ(разборка, замена изношенных деталей, узлов или агрегатов или их ремонт)
3) Время заключительных (послеремонтных) работ.(обкатка оборудования и вывод его на эксплуатационный режим)

## Slide 30: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13
Уменьшение времени простоя оборудования можно достигнуть следующими мероприятиями:
Применение узловых методов ремонта
Тщательной подготовкой работ до остановки оборудования (это подготовка запасных частей, подготовка фронта работ)
Соответствующая организация ремонтных работ, например использование сетевого графика планирования и управление ходом ремонтных работ
Применение СПУ (сетевое планирование и управление) позволяет сократить сроки ремонта примерно на 20-30%

## Slide 31
2016г
Тема лекции
«Сетевое планирование и управление»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 32: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Сетевое планирование и управление – это комплекс расчетных методов, организационных и контрольных приёмов предназначенных для управления ходом ремонтных работ
Математической основой СПУ является теория грифов.
Гриф – это множество элементов двух видов – вершин (это событие, например время установки узла, поставки запасных частей, оформление заявок и тому подобное) и рёбер – каждое ребро соединяет две вершины и обуславливает связь между событиями.
Ребро, имеющее направление от одной вершины к другой, называется путём.

## Slide 33: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Таким образом, при сетевом планировании зависимости между событиями, которые определяются состоянием ремонтных работ, выражается в виде математических соотношений, а в виде геометрической фигуры – графа.
Для составления сетевого графика используется ряд условных обозначений понятий

## Slide 34: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Работы могут иметь различный характер и это естественно должно быть отражено на графике с помощью проведений линий разного вида, то есть сплошных линий, пунктирных или штрихпунктирных.
Принято:
1. Действительную работу, требующею затрат времени и труда, обозначать сплошной линией со стрелкой
2. Работа не требующая затрат труда по занимающей время обозначается штрихпунктирной линией (пример, таких работ – время ожидания при застывании бетона, высыхание краски и так далее) эти работы часто называются – ожидание
3. Фиктивная работа обозначается пунктирной линией.

## Slide 35: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Фиктивная работа – работа не требующая затрат времени и ресурсов, но указывающая, что возможность начало одной работы непосредственно зависит от результатов других работ.
Фиктивная работа показывает точную очерёдность выполнения работ.
При построении сетевого графика необходимо соблюдать следующие правила:
1. Направление стрелок принимаются слева на право. Большинство работ следует изображать горизонтальными линиями
2. Если между двумя событиями требуется выполнить несколько параллельных работ, то эти работы обозначаются параллельными линиями, при этом вводятся дополнительные события и зависимости
3. Если выполнение части работы служит условиям выполнение одной или нескольких других работ, выполненную часть работы целесообразно обозначить как самостоятельную, а всю эту работу как совокупность двух или нескольких последовательных

## Slide 36: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
На графике должен быть выделен критический путь
Непрерывная последовательность работ в сетевом графике называется путём. Длина пути определяется суммой продолжительностей составляющих его работ.
Путь наибольшей длины между начальным и конечным событиями носит название критического.
Работы, лежащие, на критическом пути называются критическими. Очевидно, что общая продолжительность ремонтных работ зависит от критических работ. На графике критический путь изображается утолщённой или двойной линией.

## Slide 37: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
При составлении сетевого графика на сложную установку всё оборудование, входящее в неё делят на группы. В группу может входить одна или несколько единиц оборудовании. Деление оборудования на соотвествующие группы обусловлено удобством выполнения ремонтных работ, например, оборудование, расположенное на одном этаже может быть включено в одну группу. Для каждой группы составляют групповой сетевой график.
График на весь комплекс ремонтных работ сложной установки получают путём сшивки групповых графиков.
Ответственный исполнитель (механик цеха, начальник РМЦ, начальник участка) на основе дефектной ведомости определяет общую технологическую последовательность, ремонтных работ, которая представляется в виде частного графика. В этих графиках отражается последовательность и взаимосвязь работ по ремонту, начальные, промежуточные конечные события, приводятся сведения об объёме подготовительных работ, необходимого количества материалов, инструментов, запасных частей.
Частные графики передаются в группу СПУ.
Сводный график на ремонт сложной установки составляется группой СПУ под руководством ответственного исполнителя.

## Slide 38: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Метод СПУ предусматривает два этапа:
1. составление и оптимизация сетевого графика
2. оперативное управление

## Slide 39
2016г
Тема лекции
«Подготовка и проведение ремонта оборудования»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 40: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Организационно-техническая и материально-техническая подготовка ремонта
Ремонт каждой единицы оборудования осуществляют на основании системы ППР составленной для всего оборудования задействованного на данном предприятии.
Сетевые графики ремонта
Материально-техническая подготовка ремонта работ состоит в своевременном комплексном обеспечении ремонтируемого оборудования материально-техническими ресурсами, т.е., обеспечение запасными частями или условий для восстановления изношенных деталей, оснащение ремонтной службы контрольно-измерительными инструментами, приспособлениями, средствами механизации ремонтных работ и ремонтной оснастки.
Потребность в запасных частях должна обеспечить осуществление всех видов ремонта и бесперебойной эксплуатации оборудования. Однако запас их не должен превышать установленную для данного оборудования норму.
В процессе выполнения ремонта могут выявится дефекты, которые не были предусмотрены при его планировании. В этом случае план выполнения ремонтных работ подвергать корректировке и принимаются меры к скорейшему обеспечению объекта необходимыми деталями или узлами.

## Slide 41: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Подготовка машины к ремонту. Разборка оборудования
Перед началом ремонта оборудование отключают от коммуникаций, тщательно моют и очищают от остатков продуктов, смазки и прочих загрязнений.
Поверхности, соприкасающиеся с продуктами, чистят щетками и ершами, моют горячими растворами кальцинированной или каустической соды, горячей водой и обрабатывают паром.
Для чистки картеров оборудования рекомендуется использовать горячее масло и воду. Применение керосина или печного топлива не рекомендуется из-за их сильного запаха, который может вызвать брак продукции выпускаемой на близко расположенном оборудовании.
Разборку оборудования необходимо производить в соответствии со схемой сборки, которая составляется по чертежам оборудования до его постановки на ремонт и проверяется в процессе разборки.
Оборудование разбирают в следующем порядке: сначала снимаются узлы, которые состоят из более мелких сборочных единиц и деталей, затем идет подетальная разборка.

## Slide 42: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Детали необходимо укладывать в той последовательности, в которой их снимали с машины, при этом необходимо фиксировать их взаимное положение относительно друг друга.
Для очистки деталей от загрязнений и ржавчины после разборки машины используются лопатки и скребки из материала имеющего меньшую твердость, чем очищаемые детали.
Для облегчения процесса очистки деталей их отмачивают в керосине. Этот процесс осуществляется в два этапа. На первом этапе в отдельной емкости осуществляют предварительное отмачивание, на втором этапе в емкости с чистым керосином детали окончательно промывают. Промывка в керосине выполняется вне производственных помещений.

## Slide 43: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Продолжительность отмачивания 1-8ч. затем детали вытирают насухо ветошью. При разборке и сборке машин (аппаратов) в целях замены изношенных узлов или их восстановлении применяют разные грузоподъемные средства: штатные мостовые краны, автомобильные краны, погрузчики, монорельсы, домкраты, лебедки и др.
В ремонтно-механических мастерских для перемещения крупных деталей от одного металлообрабатывающего станка к другому наряду с выше перечисленными средствами могут быть использованы рольганги.
При ремонте оборудования на месте широко применяют ручной механизированный инструмент сверлильные машины, гайковерта, шлифовальные машины, ножницы, машины для развальцовки, которые могут иметь электрифицированный или пневматический привод.
Для устранения трещин и поломок станин и рам может быть использована ручная электродуговая сварка или механизированные способы сварки. Для сварки относительно тонких листов или ремонта аппаратов с тонкими стенками рекомендуется применять газовую сварку.

## Slide 44
2016г
Тема лекции
«Техническая диагностика и дефектация машин и аппаратов»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 45: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Для уменьшения времени простоя оборудования в ремонте целесообразно использовать инженерную программу «Учет отказов оборудования».
Для нее собирается следующая информация:
состояние на каждый день (работа, ремонт, резерв)
дата начала и окончания простоя (планового и непланового)
трудовые и стоимостные затраты на ремонт
Входящая информация содержится в двух документах:
«карточке отказа», заполняемой при остановке аппарата
«карточке устранения отказа», заполняемой по устранению отказа.
В последней закодированы в древовидной структуре сборочной единицы и детали аппарата и их неисправности. Для указания конкретной неисправности достаточно только подчеркнуть соответствующий шифр.
В процессе ремонта оборудования проводится трехступенчатая дефектация, завершающая оформление дефектной ведомости. Предварительная дефектация осуществляется перед остановкой оборудования на ремонт.

## Slide 46: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Целью предварительной дефектации является выявление наиболее вероятных мест, способных вызвать поломку аппарата. Определение таких мест делают на основании опыта по эксплуатации подобных аппаратов. При этом анализируются записи в ремонтных журналах данного оборудования. При предварительной дефектации проводится наблюдение за фактическими функциональными показателями
работоспособности аппарата
проверка температуры нагрева узлов трения
проверка вибрации, ударов, характера стуков и т.д.
При разборке ведется поузловая, а затем и подетальная дефектация.
При поузловой дефектации выявляется отклонение узлов от данного взаимного положения, целесообразной замены узла целиком, его ремонта или дальнейшего использования без ремонта.

## Slide 47: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
При подетальной дефектации определяется возможность повторного использования деталей и характер требуемого ремонта.
Осуществляется сортировка деталей на следующие группы:
1.детали, имеющие износ в пределах допуска для повторного использования без ремонта;
2.детали, имеющие износ выше допуска и непригодные к ремонту;
3.детали, имеющие износ выше допуска, но пригодные для ремонта.

## Slide 48: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Для определения состояния деталей применяется внешний осмотр, а также методы, которые позволяют обнаружить скрытые дефекты (магнитная и ультрозвуковая дефектоскопия и рентгеноскопия). Внешний осмотр позволяет выявить пороки деталей: наружные трещины, изгибы, задиры, износ антифрикционного слоя, срыв резьбы, коррозию и т.п.
Осмотр завершается обмером с помощью измерительных инструментов.
Отклонение геометрической формы цилиндрических деталей характеризуются не круглостью (овальностью, огранкой) и отклонениям профиля продольного сечения (конусообразность, бочкообразность, седлообразность).
Мелкие трещины выявляются методом цветной дефектоскопии, сущность которого заключается в следующем. На поверхность детали, очищенной ацетоном или бензином, наносится кистью или пульвилизатором 3-4 слоя проникающего раствора подкрашенного анилиновым красителем. Затем контролируемая деталь промывается 5% раствором кальцинированной соды и вытирается насухо. На очищенную поверхность кистью или пульвилизатором наносится тонкий слой белого адсорбирующего покрытия (например, 0,6л воды + 0,4л этилового спирта + 300-500г мела).

## Slide 49: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
Жидкость из поверхностных дефектов окрашивает покрытие в соответствующих местах в красный цвет.
Метод позволяет обнаружить дефекты размером до 0,01мм при глубине 0,03-0,04мм, контроль проводится невооруженным глазом или с помощью лупы 5-7кратного увеличения.
Метод люминисцентной дефектации позволяет выявить поверхностные дефекты глубиной не менее 0,02мм и шириной не менее 0,01мм.

## Slide 50: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
Последовательность операций при люминисцентной дефектоскопии следующие:
1)очистка поверхности от загрязнений
2)нанесение проникающего люминисцентного состава;
3)нанесение проявляющего порошка;
4)осмотр детали в ультрафиолетовых лучах.
Недостаток метода необходимость использования стационарного дефектоскопа.
В тех случаях, когда возникают подозрения о наличии открытых пороков (дефектов) рекомендуется магнитный, ультрозвуковой или рентгеновский метод проверки.

## Slide 51: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Магнитная порошковая дефектоскопия основана на выявлении магнитного поля рассеяния над дефектом.
Необходимым условием для выявления дефекта является перпендикулярное расположение дефекта к направлению магнитного поля. Поэтому деталь необходимо проверять в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Рентгеновские методы контроля требуют подхода к детали с двух сторон. С одной стороны подводится рентгеновский аппарат, с другой стороны – кассета с пленкой. Это не всегда оказывается возможным в связи с конструктивными особенностями аппаратов.
Наибольшее распространение в ремонтной практике получили ультразвуковые дефектоскопы, которые позволяют:
1.определять дефекты сварных швов любого вида;
2.выявлять внутренние дефекты (раковины, расслоения);
3.измерять толщину стенок аппаратов и трубопроводов при одностороннем доступе к ним.

## Slide 52: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
9
Ультразвуковые дефектоскопы позволяют определять размеры и глубину залегания дефектов. Минимальный размер определяемого дефекта – 1мм². Толщина контролируемых деталей 1-2000мм.
Ультразвуковые дефектоскопы имеют малые габариты и малый вес, однако они неприменимы для контроля нержавеющих сталей. Крупнозернистая структура нержавеющих и легированных сталей приводит к тому, что отраженные импульсы от крупных зерен создают помехи, из-за которых трудно определить отражение импульса от дефекта.
Для контроля нержавеющих сталей используется цветная дефектоскопия, рентгено - и гаммапросвечивание.
При проверке аппаратов, работающих под давлением, необходимо контролировать все сварные швы. Часть оборудования высокого давления подвергается контролю, сочетающему 2-3 метода дефектоскопии.
Если доступ к сварному шву возможен только с наружной или только с внутренней стороны аппарата, испытание на плотность проводится методом вакуумирования сварных швов.

## Slide 53: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10
Сварной шов смачивается мыльным раствором. На исследуемый участок накладывается коробка, имеющая по всему периметру уплотнение из губчатой резины. Коробка соединяется с вакуум-насосом. Наличие мыльных пузырей, наблюдаемых через смотровое окно, указывает на дефекты сварки.
Для обнаружения утечки газов могут быть использованы тепловые или галогенные течеискатели.
Работа тепловых резисторных течеискателей основана на измерении разности теплопроводности газов. Газ проходит около теплового источника, являющейся одним из плеч моста. Вторым плечом служит датчик, помещенный в воздухе.
Тепловой резисторный течеискатель позволяет обнаружить утечки (2-4)∙10ˉ6м³/ч.
Галогенный течеискатель позволяет обнаружить утечку галогенов по изменению цвета пламени галогенов в холодильных установках.
Все выше рассмотренные способы относятся к неразрушающим методам контроля. Однако если мы сталкиваемся с явлением межкристаллитной коррозией, то обнаружить ее можно с помощью металлографического анализа структуры образца вырезанного из стенки аппарата.

## Slide 54
2016г
Тема лекции
«Методы восстановления деталей при ремонте»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 55: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Выбор того или иного метода восстановления деталей обуславливается его экономичностью. Выгодным является тот метод, который полностью восстанавливает эксплуатационно-технические характеристики детали, при этом стоимость ее восстановления ниже стоимости изготовления новой детали, а сроки восстановления – короче сроков изготовления новой

## Slide 56: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Наплавка
Наплавка – наиболее допустимый и распространенный способ восстановления деталей.
Процесс восстановления деталей складывается из обработки изношенных поверхностей, наплавка, отжига и механической обработки ее на номинальный размер.
Недостаток наплавки – коробление деталей из-за напряжений, возникающих вследствие местного нагрева детали.
Способ целесообразен в том случае, если стоимость материала из которого сделана деталь + стоимость получения заготовки составляет значительную часть от всей стоимости этой детали (≈50%).

## Slide 57: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Железнение
Железнение – электролитическое осаждение железа.
Железнение применяется как самостоятельный метод восстановления деталей, а также при создании подслоя для хромирования. Железнением можно получить толстые до 3мм покрытия. Для железнения используют электролиты, содержащие хлористое железо, хлористый натрий и соляную кислоту.
Перед железнением детали подвергаются механической обработке – шлицеванию. Если детали были закаленными, то перед механической обработкой их отжигают.
Поверхности, не подлежащие железнению, изолируются с помощью клея БФ-2 или лаков (бакелитового, перхлорвинилового). Для защиты могут быть использованы и ряд других материалов: хлорвениловый пластикат, фаолит и т.д.

## Slide 58: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Восстановление деталей методом пластических деформаций
Если корпус невозможно выправить, то дефектное место вырезается и ставится заплатка.
Для ремонта деталей типа втулок может быть рекомендована операция – раздача, с помощью которой может быть увеличен наружный радиус ≈на 0,2мм. Операция напоминает дорнование.
Цель другая. После этой операции – механическая обработка – шлифование. Если деталь закаленная, то ее можно отжечь – затем идет операция раздача – затем Т.О. и механическая обработка.
У мундштуков сварочных горелок в процессе эксплуатации и износа происходит увеличение диаметра сопла. Этот дефект может быть устранен с помощью операции – обжатие.

## Slide 59: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
У деталей типа рычагов наиболее интенсивно изнашивается отверстие под палец. В этом случае ремонт детали может быть осуществлен по нескольким вариантам:
обработать отверстие на несколько больший радиус и сделать под этот радиус новый палец.
обработать отверстие под втулку, обработать по наружному радиусу палец, запрессовать втулку в рычаг (тягу), обработать отверстие во втулку под новый радиус пальца.
осадить головку рычага затем обработать радиус под заданный размер

## Slide 60: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
Обработка деталей на ремонтные размеры
Метод ремонтных размеров применим для соединений, имеющих высокую точность обработки сопрягаемых поверхностей.
В этом случае отверстие обрабатывается с помощью притирки и доводки на новый ремонтный размер. Деталь ответная – вал, имеющий № ремонта, изготавливается заранее с нужным размером.

## Slide 61: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Пример. Изношен цилиндр и поршень компрессора?!
Ваше решение.
Ремонт резьбовых соединений.
1. При износе резьбы в корпусе.
1.1. Отверстие рассверливается и нарезается новая резьба большего радиуса.
1.2. Если по каким-то условиям нельзя использовать резьбу большего диаметра, а в корпусе имеется достаточный запас пространства около центра резьбового отверстия, то в корпусе растачивают отверстие паз втулки с резьбой нужного радиуса, эту втулку запрессовывают в корпус. При необходимости втулка стопорится в корпусе с помощью винтов
2. Если шпилька сломалась, и часть её осталась в корпусе.
2.1. Шпильку высверливают.
2.2. В шпильке сверлят отверстие меньшего радиуса, чем внутренний диаметр резьбы.
В отверстие вводится трехгранный шабор и с его помощью ввертываются шпильки.
2.3. Если корпус Аl и засверливание осуществить затруднительно, то можно использовать электроискровое прожигание шпильки.
3. Если изломана резьба на конце вала.
3.1. Проточить конец вала на меньший радиус и нарезать новую резьбу.
3.2. Проточить конец вала под резьбовую втулку. Эту втулку запрессовать на конец вала. При необходимости втулка стопорится с помощью винтов.
Ремонт шпоночных и шлицевых соединений.

## Slide 62: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
9
В случае износа шпонки ее заменяют новой.
Если разбит паз под шпонку, то на том же месте делают шпоночный паз несколько большего размера.
В случае износа шлицевого соединения выше допустимых размеров, детали подлежат замене на новые.

## Slide 63
2016г
Тема лекции
«Сведенья об общих монтажных работах»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 64: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Методы монтажа оборудования, технологических металлоконструкций и трубопроводов подразделяют в зависимости от последовательности производства строительных и монтажных работ на поточно-совмещенный метод, когда вначале выполняются строительные работы, обеспечивающие возможность осуществления монтажа оборудования, а затем возводятся стеновые конструкции, и последовательный метод, когда монтаж оборудования выполняется после окончания строительных работ.
Поточно-совмещенный метод строительных и монтажных работ является наиболее прогрессивным и экономичным способом, но требующей тщательной инженерной подготовки.
Недостатком поточно-совмещённого метода производства строительно-монтажных работ является необходимость в дополнительных затратах на защиту смонтированного оборудования от повреждений в процессе строительных работ.

## Slide 65: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Последовательный способ применяют при монтаже оборудования, которе по Т.У. может быть установлено только в построенных зданиях.
В зависимости от организации производства монтажных работ они могут подразделяться на:
1. Монтаж в полностью собранном виде;
2. Крупноблочный монтаж;
3. Блочный монтаж;
4. Монтаж из узлов и деталей с низкой степенью заведённой готовности («россыпью»)
С экономичной точки зрения и с точки зрения удобства монтажа и сокращения сроков запуска производства наиболее целесообразно является монтаж оборудования в полностью собранном виде, затем идёт крупноблочный и блочные методы.

## Slide 66: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Сборка блоков является одним из важнейших видов основных работ выполняемых при монтаже, обычно как было указано выше, более прогрессивным является монтаж оборудование из укрупненных блоков. При этом необходимо учитывать, что вес укрупнённого блока не должен превышать грузоподъёмность применяемых механизмов. Сами укрупнённые блоки рекомендуется собирать из блоков, изготовленных на специализированных предприятиях.
Замена аппаратов в процессе реконструкции или ремонта может осуществляться метод подъёма или метод надвижки.
Метод надвижки используется, когда невозможно установить грузоподъёмные устройства, (то есть оборудование размещено близко друг к другу). В этом случаи новый аппарат собирается на стальном месте или на рельсах расположенных рядом со стороны аппарата, но в зоне вне действующего производства. Затем старый аппарат демонтируется, а на его место надвигается новый с помощью полиспастов и лебедок. Для уменьшения сил трения стальной лист смазывается консистентной смазкой с добавками дисульфана молибдена или графита. Способ применим при высоте фундамента не более 0,5 м.

## Slide 67: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
Установка оборудования на фундаменте
При установке оборудования на фундаменте необходимо осуществлять его ориентацию в пространстве, (то есть обеспечение точной установки в плите, в угловом отношении, то есть связь с другими аппаратами и точность установки по высоте).
Установка оборудования на фундамент осуществляется следующими способами:
1) с опиранием оборудования непосредственно на фундамент;
2) с опиранием на пакеты подкладок, (или опора башмаками или клиньев) и подливкой бетонной смеси после закрепления оборудования;
3) с опиранием оборудования на подливку при «бесподкладочной» метод монтажа.

## Slide 68: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6
Установка оборудования по первому варианту осуществляется путём опирания его строганных или фрезерованных опорных поверхностей на предварительно установленные выверные и залитые (или подлитые) в фундамент стальные плиты.
В этом случаи не требуется дополнительных работ связанных с выверкой натяжения в пространстве аппарата. Такой способ получил название безвывороный способ монтажа металлоканструкций.
Монтаж аппаратов по второму варианту осуществляется путём установки его опорных поверхностей на пакеты подкладок, которые служат несущими опорами и воспринимают как монтажные, так и эксплуатационные нагрузки. В этом случаи подливка имеет вспомогательное назначение.
Основное преимущество этого способа заключается в возможности компенсировать неточность размеров фундамента и сравнительно легко осуществлять выверку аппарата по всем координатам.

## Slide 69: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7
Монтаж аппаратов по третьему варианту осуществляется следующим образом. Аппарат восстанавливается с помощью установленных болтов, затем осуществляется подливка бетонной смеси. Бетонная подливка выполняет следующие функции. Толщина слоя подливки допускается в приделах 50 80 мм. Она должна в плане выступать за опорную поверхность оборудования не менее чем на 100 мм. Поверхность подливки, примыкающая и оборудованию, должна иметь, уклон в сторону от оборудования и защищена маслостойким покрытием. Закрепление металлоконструкций на фундаменте осуществляется с помощью фундаментных болтов (типы болтов приведены на рис. 8.29 стр. 303).

## Slide 70: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
). В зависимости от способа установки болта делятся на следующие виды:
1) Болты, устанавливаемые непосредственно в массив фундамента (болты глухие, болты с отгибом и болты с анкерной плитой);
2) Болты, установленные в массив фундамента с изолирующей трубой (болты глухие и съёмные);
3) Болты составные с анкерной плитой (нижняя часть – болт с резьбовой втулкой, завёрнутой на 1/2 высоты, заливается в фундаменте. Во втулку ввинчивается шпилька – верхняя часть составного болта, которая и служит для закрепления аппарата;
4) Болты, устанавливаемые в просверленные скважины (болты глухие и съёмные);
5) Болты, устанавливаемые в колодцах (болты глухие).

## Slide 71: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
9
Глухие болты проще устанавливаются в фундаменте, однако, они требуют более тщательного позицирования при монтаже и не позволяют использовать метод поворота или надвижки.
Съёмные болты не имеют указоного недостатка, их нет ещё при установки оборудования на фундамент. Они устанавливаются в скважину фундамента через отверстие в станине аппарата после его выверки

## Slide 72: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10
Оборудование с большими динамическими нагрузками может устанавливаться на виброизолирующих опорах или на резиновых пластинах толщиной 10мм. Иногда для этих целей используются деревянные рамы или брусья.
Отверстия под фундаментные болты могут быть получены при изготовлении фундамента (деревянные пробки или пробки из пружин, обёрнутых, толью или высверлены уже после затвердения фундамента) твёрдосплавными свёрлами. При получении отверстий больших могут быть использованы кольцевые свёрла.

## Slide 73: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11
Установка оборудования на междуэтажных перекрытиях осуществляется с опиранием оборудования непосредственно на поверхность перекрытия или на металлических подкладках с подливкой бетонной смеси. Крепление оборудования к перекрытию производится болтами, пропущенными через перекрытие или анкерными болтами, (самоанкирующимися) устанавливаемые в глухих отверстия в перекрытии.
Некоторые виды оборудования могут быть подвешены к потолку.
Для облегчения монтажа отверстия под фундаментные болты в опорах делаются
в раза больше болтов. Для закрепления оборудования под гайки необходимо подкладывать шайбы. Шайбы состоят из листовой стали толщиной 0,3 большой стороной квадрата или шайбы не менее пяти диаметров болта.
При необходимости изготовления фундаментов под новое оборудование небольшого веса может быть использована рама, которая сваривается из соответствующего профиля проката (уголка, швеллера, двутавра, труба). На раме выверяется и крепится оборудование. При заливке фундамента рама играет дополнительную роль арматуры.

## Slide 74
2016г
Тема лекции
«Ремонт транспортного оборудования. Ремонт ленточных транспортеров»
Аппаратура ремонта и наладки устройств электроснабжения

## Slide 75: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2
Основными узлами ленточных транспортеров, подвергающимися износу в наибольшей степени являются натяжная и приводная станции, роликоопора и лента транспортера. В приводной и натяжной станциях в основном изнашиваются подшипники, валы и передачи приводного механизма.
Изношенные узлы разбираются, детали моют и подвергают дефекации. В зависимости от характера и степени износа их ремонтируют или заменяют новыми. Ленту транспортера ремонтируют путем подшивки изношенных кромок либо замены вышедших из строя участков.
Резинотканевые ленты стыкуют методом горячей вулканизации.
Цепные конвейеры испытывают большую и постоянную нагрузку и, следовательно, подвергаются усиленному износу. Износ деталей конвейера увеличивается при перекосе и смещении звездочек, неправильном натяжении цепей и отсутствии смазки.

## Slide 76: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3
Для ремонта требуется иметь достаточное количество запасных частей (деталей: звездочек, осей, валов) и (узлов: отрезков тяговых цепей или их звеньев, подшипников, редукторов).
В процессе ремонта снимают тяговые цепи, разбирают приводную и натяжную станции, чистят, моют и определяют степень износа деталей и узлов, т.е, производят их дефектацию. При ремонте цепей заменяют изношенные оси, звенья или отдельные отрезки цепи.
Ремонт звездочек заключается в растачивании отверстий в ступицах и запрессовке в них втулок соответствующих размеров. Втулки могут быть бронзовые, чугунные или капроновые.

## Slide 77: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4
Редуктора, как правило, имеют больший ресурс чем остальные детали или узлы конвейера и в связи с этим без особой необходимости их разбирать не рекомендуется.
В случае обнаружения признаков износа редуктора – постороннему шуму, стуку, повышенному нагреву подшипников и др.внешним признакам редуктор разбирают выявляют причины нарушения условий эксплуатации и устраняют их.
При необходимости можно осуществлять замену редуктора на новый с последующим его ремонтом в ремонтно-механическом цеху.
По окончании ремонта осуществляется смазка узлов трения, в редуктор заливается масло и от руки перемещают цепь на 5-10м, проверяя легкость хода. Затем пускают конвейер на короткое время несколько раз. При отсутствии ненормальных стуков и других нарушений в работе конвейера его запускают на холостую обкатку ≈ на 2ч.

## Slide 78: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
У винтовых конвейеров наибольшему износу подвергаются желоба, витки шнеков, подшипники, шейки промежуточных валов.
При незначительном износе желоба его ремонтируют путем устранения деформаций и наложения заплаток. При значительном износе изношенные секции заменяют новыми. Погнутые витки конвейера выправляют или заменяют новыми с помощью сварки. Плоскости витков должны быть расположены перпендикулярно к оси вала. Это условие должно обеспечиваться на соответствующем оборудовании.
Изношенные шейки валов шлифуют на соответствующий ремонтный размер. Необходимый зазор достигается за счет установки новых вкладышей.
Отремонтированный конвейер прокручивают в ручную, проверяя легкость хода и отсутствие задевов витков за стенки желоба. Если нарушений не обнаружено, то приступают к испытанию на холостом ходу ≈ 2ч.
Ремонт аэрожелобов и мукопроводов осуществляется аналогично.