## Slide 1: система очистки продувочной воды первого контура АЭС
Томск, 2025
Выполнил: студент гр.5011
Ридченко А.Д.

## Slide 2: Содержание
Процессы, протекающие в контуре многократной принудительной циркуляции
Назначение СВО-2
Устройство СВО-2
Принцип работы СВО-2 ВВЭР-1000
Загрузка фильтра
Устройство фильтра

## Slide 3: процессы в контуре многократной принудительной циркуляции
Образование новых изотопов
Радиолиз водного теплоносителя
2Н2О <=> 2H2 + O2 -коррозионная стойкость
-образования взрывоопасной смеси кислорода и водорода
-ухудшаются условия теплопередачи и реактивность реактора
Коррозия и отложения
повышением рН до 9—10 скорость коррозии снижается в несколько раз!

## Slide 4: Назначение сво-2
Очистка продувочной воды и организованных протечек первого контура от продуктов коррозии конструкционных материалов, химических примесей воды и радионуклидов в ионной и дисперсной формах;
Вывод из первого контура избытка ионов щелочных металлов;
Плавного регулирования ВХР первого контура;
Вывода из теплоносителя борной кислоты в конце кампании;
Очистка организованных протечек;
СВО | СВО РБМК-1000 | СВО ВВЭР-1000
1 | Очистка продувочной воды | Очистка теплоносителя первого конутра
2 | Очистка воды бассейнов выдержки | Очистка продувочной воды и организованных протечек первого контура

## Slide 5: Устройство СВО-2
В номинальном режиме работы энергоблока АЭС включается одна нитка системы.
Каждая цепочка СВО-2 имеет:
2 катионитных фильтра
1 анионитный фильтр
ловушку фильтрующих материалов
Одна цепочка рассчитана на номинальную производительность до 30 м3/час
Рис.1 Принципиальная схема СВО-2

## Slide 6
1 – регенеративный теплообменник;
2 – доохладитель;
3- ионообменные фильтры
4 – фильтры-ловушки зернистых материалов
5 – деаэратор подпитки
6 - деаэратор борного регулирования
7 - подпиточные насосы
8 – насос подачи раствора на очистку
9 – бак организованных протечек
10 – бак боросодержащей воды
11 – насос бака оргпротечек.
Рис.2 Принципиальная схема СВО-2 ВВЭР-1000

## Slide 7: Свойства катионита и анионита
Катионит | Анионит
Н+ - вывод ионов щелочных металловNH3 | Н3ВО3 - вывод Сl- анионов
NH3+-K+ - вывод примесей в виде катионов и продуктов коррозии. | ОН- - вывод борной кислоты (особенно в конце кампании при концентрации борной кислоты < 0,2 г/дм3)
Удаляются: , , , , , | Удаляются: , , , ,
Катионит | Анионит
Н+ - вывод ионов щелочных металловNH3 | Н3ВО3 - вывод Сl- анионов
NH3+-K+ - вывод примесей в виде катионов и продуктов коррозии. | ОН- - вывод борной кислоты (особенно в конце кампании при концентрации борной кислоты < 0,2 г/дм3)

## Slide 8: Устройство фильтров
Очищаемая вода под давлением 2,0 МПа поступает в фильтр, проходит через фильтрующий материал, собирается при помощи нижнего распределительного устройства и отводится через выходной штуцер.

## Slide 9: Спасибо за внимание