## Slide 1: Система дожигания водорода
7.10.2025
Выполнил: студент группы 5011, Голозубов В.А

## Slide 2: Причины появления водорода
Рисунок 1 – химическая реакция образования газов в первом контуре
Под воздействием нейтронного и гамма-излучения в воде первого контура протекают реакции приводящие к разрыву молекул воды:

## Slide 3: Подавление свободного кислорода
Рисунок 2 – химическая реакция аммиака в первом контуре
Таким образом при разложении 1 м2 \кг NH3 образуется 2 см3 H2 , что образует избыточное количество водорода в первом контуре

## Slide 4: Проблема водорода
Водород горючий газ, минимальная концентрация для восполнения 4% от объема.
Водород взрывоопасен при 18% от объема.
Взрыв чистого водорода не так разрушителен, как его взрыв в смеси с кислородом. Взрыв такой смеси создает давление 20 кгс\ см2

## Slide 5
Рисунок 6 – Схема оборудования РО

## Slide 6: Реакции каталитического горения
Рисунок 4 – реакция в КА

## Slide 7: Система сжигания водорода
Рисунок 3 – контактный аппарат
1 – коническая обечайка 2 – платиновый катализатор 3 – наружный электронагреватель 4 – запорное устройство 5 – корзина 6 – термометр 7 –корпус 8 –выходной патрубок
Разогрев корпуса КА до температуры платинового катализатора, газов на входе (130 С) примерно 10-15 часов

## Slide 8
Рисунок 5 – Схема системы дожигания водорода
1 – охладитель выпара 2 – охладитель газов 3 – газодувки 4 – электронагреватели 5 – контактные аппараты 6 – холодильник-сепаратор 7 – бак-гидрозавтор 8 – буферные емкости 9 – предохранительные клапаны

## Slide 9: Система выполняет свои функции
- Если содержание водорода в деаэраторе подпитки не превышает концентрации 0,3%
-температура газов не превышает 70 С
-Давление газов на выходе не превышает 0,05 мПА