Министерство образования Российской Федерации

Томский политехнический университет

______________________________________________________________________

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Декан АЭМФ __________О.Ф.Шапкина «____»___________2002 г. |
| --- | --- |

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Варианты контрольных задания и методические указания для

студентов направления 551300 «Электротехника, электромеханика и 
и электротехнологии»

факультета автоматики и электромеханики

Томск 2002

УДК 621.311.018

Основы электроснабжения.

Варианты контрольных задания и методические указания для студентов направления – «электромеханика» факультета автоматики и электромеханики.

Составители:  профессор, д.т.н. М.А.Мельников

доцент, к.т.н. С.Г.Обухов

Варианты контрольных задания и методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Электроснабжения промышленных предприятий «_____»_______________2002 г.

Зав.кафедрой,проф. д.т.н.						Б.В.Лукутин

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Студенты очной формы обучения направления – «электромеханика» должны выполнять два контрольных задания по дисциплине «Основы электроснабжения».

1. Расчет электрических нагрузок в сети до 1000 В.

2. Выбор сечения проводников и коммутационных защитных аппаратов и проверка принятых сечений по допустимой потере напряжения.

Все расчеты по контрольным заданиям и их обоснование необходимо представить в записке, к которой прилагаются рисунки, предусмотренные заданием. Рисунки и схемы можно выполнять на миллиметровке. Выбор варианта задания производится по первым буквам фамилии и имени студента по табл. 2,3,4 и рис.1.

Контрольные задания необходимо представить на проверку в сроки согласно рабочим планам студентов.

# ЗАДАНИЕ 1. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СЕТИ ДО 1000 В

Краткое описание и исходные данные.

Расчетные схемы задания приведены на рис.1. Номер схемы и характер производственного помещения определяются по табл.2. Число электроприемников (ЭП) в каждом шкафу в зависимости от контрольной схемы определяются по табл.3-а и 3-б.  Наименование ЭП и их мощность выбираются по табл. 4-а и 4-б.

При распределении ЭП по шкафам поступить следующим образом: к 1ШР подключить из табл.4-а и 4-б  первое требуемое количество ЭП, ко 2ШР - следующее число ЭП и т.д.

Задание: рассчитать электрические нагрузки методом упорядоченных диаграмм таким образом, чтобы выбрать сечение проводов или кабелей к каждому шкафу и отдельному электроприемнику, и найти нагрузку в целом по узлу.

Контрольные вопросы.

- По какому воздействию на элементы схемы электроснабжения определяется расчетная нагрузка

- Почему расчетная нагрузка не равна сумме номинальных мощностей отдельных электроприемников

- Чему равна расчетная нагрузка одного электроприемника, двух, трех, четырех и более

- Почему за расчетную нагрузку принимается максимальная из средних нагрузок за 30-минутный интервал осреднения

- Для чего вводится понятие эффективного числа электроприемников

- Что такое пиковая нагрузка За счет чего она возникает Как определить ее для одного электроприемника Группы электроприемников Для чего ее рассчитывают

- Перечислите основные методы расчета нагрузок и приведите формулы для их расчета.

Методические указания

При выполнении задания следует руководствоваться соответствующими параграфами учебников  2,3,5, справочников  6,9 и пособием к курсовому проекту  4. В  4,5 приведены примеры расчета нагрузок этим методом. Значения коэффициентов использования и мощности можно определить по приложению  П2.1.в 4,5.

ЗАДАНИЕ 2. ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ И КОММУТАЦИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ И ПРОВЕРКА ПРИНЯТЫХ СЕЧЕНИЙ ПО ДОПУСТИМОЙ ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Краткое описание и исходные данные.

Исходными данными  задания являются: расчет нагрузок, проведенный в задании 1, мощность трансформаторов и условия окружающей среды, задаваемые табл.2 внутри производственных помещений.

Требуется:

- Для схемы задания 1 определить места установки коммутирующей аппаратуры для защиты линий, распределительных шкафов и отдельных электроприемников. Один из распределительных шкафов и подстанция должны быть укомплектованы автоматическими выключателями типа ВА, другие - предохранителями.

- Представить схему питания электроприемников от ШР и выбрать плавкие вставки и предохранители и автоматические выключателя (другого ШР) и их уставки срабатывания не менее, чем для двух разных электроприемников в каждом шкафу. Автоматический выключатели на подстанции выбирается по мощности трансформатора для двухтрансформаторной подстанции:

- В зависимости от типа требуемой защиты сети выбрать сечение проводов и кабелей по условиям допустимого теплового нагрева при длительном протекании расчетного тока нагрузки и обеспечения защиты от токов перегрузки:

- Принятые сечения проводников от сборных шин (СШ )до ШР и ЭП должны быть проверены по условию допустимой потере напряжения для самого удаленного и мощного ЭП в режиме максимальных и минимальных нагрузок суточного графика нагрузок. В настоящем задании расчет ведется для рабочего расчетного тока Iр или Sр.

Контрольные вопросы.

- какие ненормальные режимы возможны в сети и как осуществляется защита сетей от них

- какие сети до 1000 В выбираются по экономической плотности тока

- описать, как выбираются сечения проводников в сети до 1000 В

- зачем необходимо согласование сечения проводника с уставками срабатывания защитной аппаратуры

- проверяются ли сети до 1000 В на действие КЗ

- что такое падение напряжения и потеря напряжения

Методические указания

Теоретические предпосылки к проведению данного расчета изложены в  4,5. По результатам расчета построить диаграмму отклонения напряжения от цеховой трансформаторной подстанции до наиболее удаленного и мощного ЭП. Напряжение на стороне низкого напряжения трансформатора принимается равным 1,05Uном.

На выбор способа выполнения силовой сети оказывают влияние:	а) окружающая среда; б) место прокладки (по условиям защиты от механических повреждений, доступности ее для прикосновения обслуживающим персоналом; в) протяженность отдельных участков сети и ее расчетные сечения (когда решается вопрос выбора проводов или кабелей). Кабели выбирают при значительной протяженности сети и большом сечении, провода - незначительной протяженности и малого сечения.

После того, как намечена схема сети и способ ее прокладки в зависимости от окружающей среды, необходимо выяснить от каких ненормальных режимов должна быть защищена сеть 7. В данном задании все питающие сети (от КТП до ШР) принять требующими защиты от перегрузки и КЗ, а от ШР до ЭП определить самим по возможности перегрузки данного технологического оборудования (двигатели станка, вентилятора, насоса) и характера окружающей среды.

Сечения проводов и кабелей выбираются по условиям допустимого теплового нагрева при длительном протекании расчетного тока нагрузки  Iр:

Iдоп     Iр /Кпрокл

и обеспечения защиты от токов перегрузки:

Iдоп     К3I3 /Кпрокл

где Кпрокл - поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей; К3- коэффициент защиты или кратность защиты, т.е. отношение длительно допустимого тока для провода или кабеля к току уставки срабатывания защитного аппарата при перегрузке или КЗ. Значения  I3  и К3  определяются по табл.1. Значения  Кпрок= 1 при нормальных условиях, в остальных случаях определяется по табл. 1.3.3 ПУЭ.

Из двух условий выбирается сечение, удовлетворяющее обоим условиям. В случае, когда по второму условию сечение оказывается больше, чем по первому, то допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее чем по первому условию.

Таблица 1

| Тип защитного аппарата и значения принимаемого тока защиты Iз | Коэффициент защиты Кз или кратность длительно допустимого тока для сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При обязательной защите от перегрузки |  |  | Не требующие защиты от перегрузок |
|  | Провода с резиновой изоляцией или аналогичные по тепловым характеристикам изоляции |  | Кабели с бумажной изоляцией |  |
|  | Взрыво- и пожароопасные помещения | Не взрыво- и не пожаро-опасные помещения |  |  |
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителей Iз = Iнвст | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 0,33 |
| Ток уставки срабатывания автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель Iз = Iуст при кз | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 0,22 |
| Номинальный ток расцепителя выключателя с нерегулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) Iз = Iнрасц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ток трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (при наличии отсечки) Iз = Iуст при перегрузке | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,66 |

Аппаратами защиты в сетях до 1000 В обычно служат предохранители (с набором плавких вставок) и автоматические выключатели с электромагнитными, полупроводниковыми или комбинированным расцепителями (устройствами, обеспечивающими автоматическое отключение автомата при ненормальных режимах в сети).

Предохранители и автоматические выключатели обычно характеризуются следующими величинами:

1. Номинальным током предохранителя ( Iном.пред) или автомата ( Iном.а). Но в один и тот же предохранитель могут быть строены плавкие вставки, а в автомат соответственно расцепители, рассчитанные на разные длительно протекающие токи. Следовательно, вторым параметром защитного аппарата является номинальный ток плавкой вставки (Iном.вст) или номинальный ток расцепителя (Iном.расц). При этом обязательно должны выполняться условия: Iном.пред   Iном.вст,   Iном.а    Iном.расц.

Третьим параметром автоматических выключателей являются уставки тока срабатывания (уставки тока трогания защиты) при ненормальных токах в сети (при перегрузках - Iпер, коротких замыканиях -   Iмгн, Iкз, называемых токами отсечки), а для селективных автоматов - и уставки выдержки времени срабатывания при КЗ в сети ( tкз), а для  неселективных - собственное время срабатывания при КЗ в сети.

Плавкие вставки предохранителей или расцепителей автоматических выключателей выбираются по расчетному току с учетом пиков тока, чтобы они не отключали электроустановку при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.д.). Условия выбора аппаратов защиты приведены в 4,5.

Технические данные наиболее часто используемых автоматических выключателей и предохранителей и комплектность распределительных шкафов (ШР) приведены в приложении 4,5.

При выборе уставок срабатывания автоматических выключателей и номинальных токов плавких вставок принять, что двигатель станков, насосов имеют легкий пуск (время пуска t = 2-5 с),  двигатели кранов, центрифуг -  тяжелый (время пуска больше 10 с).

Тип коммутирующей и защитной аппаратуры на подстанции выбирается в зависимости от мощности подстанции и завода-изготовителя. Подстанции принять комплектными. Схемы и технические данные шкафов КТП приведены в 6,8.

ЛИТЕРАТУРА

- Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1986.  -

- 648 с.

- Кудрин Б.И., Прокопчик В.В. Электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1988. - 357 с.

- Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 472 с.

- Закиров Р.И., Барченко Т.Н. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебное пособие к курсовому проекту. - Томск.: ТПИ, 1988. - 96 с.

- Мельников М.А. Внутрицеховое электроснабжение. Учебное пособие. - Томск.: ТПУ, 1998. - 132 с.

- Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990 (Электроустановки промышленных предприятий / Под ред. Ю.Н. Тищенко и др.).

- Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990 (Электроустановки промышленных предприятий / Под общей ред. Ю.Н. Тищенко и др.).

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию в 2-х томах / Под общей ред. А.А. Федорова. Т1. Электроснабжение. - М.: Энергоатомиздат, 1986; Т.2. Электрооборудование. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

- М.А.Мельников. Электроснабжение промышленных предприятий /Учебное пособие. – Томск. Изд.ТПУ,  2001 - 140 с.

СШ

l = 65 м

l = 15 м

l = 10 м

ЭП

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

3ШР

1.

СШ

l = 50 м

l = 20 м

l = 20 м

ЭП

1ШР

2ШР

3ШР

l = 5 м

l = 5 м

l = 5 м

2.

СШ

l = 80 м

l = 10 м

l = 8 м

ЭП

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

3ШР

3.

СШ

l = 75 м

l = 25 м

l = 10 м

ЭП

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

3ШР

4.

СШ

l = 70 м

l = 10 м

l = 15 м

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

3ШР

l = 5 м

5.

СШ

l = 25 м

l = 60 м

l = 10 м

ЭП

1ШР

2ШР

3ШР

l = 5 м

l = 5 м

l = 5 м

6.

СШ

l = 10 м

ЭП

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

3ШР

ШМА

Iном.ШМА = 1600 А

l = 30 м

l = 25 м

7.

СШ

l = 50 м

l = 150 м

l = 20 м

ЭП

ЭП

1ШР

2ШР

ЭП

l = 5 м

8.

СШ

l = 75 м

l = 25 м

l = 10 м

ЭП

ЭП

1ШР

2ШР

ЭП

l = 5 м

9.

СШ

l = 75 м

l = 50 м

l = 20 м

ЭП

ЭП

1ШР

2ШР

ЭП

l = 5 м

10.

СШ

l = 30 м

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

ШМА

ЭП

l = 15 м

l = 30 м

СШ

l = 30 м

ЭП

ЭП

l = 5 м

1ШР

2ШР

ШМА

ЭП

l = 20 м

l = 50 м

11.

12.

# Рис.1 Варианты схем для выполнения заданий

Обозначения: СШ – сборные шины распредустройства со вторичной стороны трансформатора 6-10/0,4 кВ; ЭП – электроприемники; ШР – шкаф распределительный; ШМА – шинопровод магистральный с алюминиевыми шинами.

Таблица 2

## Номер схемы для расчета и исходные данные

| Первая буква фамилии | А, В | Б | Г,Д | Е,П З,И | К | Л,О,Н | М | П | Р,Т | С | Ц,Ф,Х, Ц,Ч | Ш,ЩЭ, Ю,Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер схемы на рис.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мощность трансфор- матора, кВА | 400 | 630 | 1000 | 160 | 250 | 400 | 1000 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 |
| Завод- изготови- тель | Хмельницкий |  |  | Чирчикский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер помещения или среды | В-1 В-1а | В-1 | В-П | В-1б | Жаркое | Пыльное | В-1б | Влажное | Химически активная | Пожаро опасное | Нормальная |  |

Таблица 3-а

## Число электроприемников в шкафах к схемам 1-7 рис.1

| Вторая буква фамилии | 1ШР | 2ШР | 3ШР |
| --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В | 5 | 8 | 3 |
| Г,Д,Е | 6 | 7 | 3 |
| З,Ж,И,Я | 6 | 7 | 3 |
| К,Л,М,Ю | 5 | 6 | 5 |
| Н,О,П,Э | 6 | 7 | 3 |
| Р,С,Т,У,Щ | 7 | 6 | 3 |
| Ф,Х,Ц,Ч,Ш | 5 | 8 | 3 |

Таблица 3-б

## Данные для расчета к схемам 8-12 рис.1

| Вторая буква фамилии | Число ЭП в |  | Данные ЭП, непосредственно подключенного к шинам или ШМА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1ШР | 2ШР |  |
| А,Б,В,Г,Д | 12 | 4 | Компрессор (синхронный двигатель) Рн = 125 кВт, cosн = 0,9 (опережающий), КПД = 0,81. Кратность пускового тока Кп = 7, Uн = 380 В |
| Е,Ж,З,И,К | 7 | 9 | Асинхронный двигатель токарного станка серии 4А Рн = 132 кВт, КПД = 0,91, cosн = 0,9, Uн = 380 В, Кп = 7 |
| Л,О,М,Н,Х | 6 | 10 | Компрессор Рн = 200 кВт, двигатель синхронный, cosн = 0,9 (опережающий). КПД = 0,92, Uн = 380 В |
| П,Р,С,Т,У,Ф | 8 | 8 | Электропечь сопротивления конвеерная 3-х фазная Рн = 177 кВт, Uн = 380 В |
| Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я | 4 | 12 | Электропечь индукционная 3-х фазная Uн = 380 В, Sн = 100 кВА |

Таблица 4-а

Число и номинальная (установленная) мощность оборудования в кВт,

подключенного к распределительным шкафам в схемах 1-7 рис.1

| № п/п | Наименование электрообо рудования в шкафах | Первая буква имени |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А,Б,В | Г,Д,Е | Ж,З,И,Я | К,Л,М,Ю | Н,О,П,Э | Р,С,Т,У,Щ | Ф,Х,Ц,Ч,Ш |
| 1. | Токарно-винторезный станок | 1х15 | 1х12,5 | 2х7 | 1х17 | 1х16,5 | 2х14,2 | 2х4 |
| 2. | Вертикально-сверлильный станок | 2х15 | 1х4,6 | 1х23,6 | 2х6,5 | 2х5 | 2х4,6 | 1х30 |
| 3. | Резьбонарезный станок | 1х34 | 1х24,8 | 1х19 | 1х34 | 1х24,8 | 1х34 | 2х14,2 |
| 4. | Долбежный станок | 1х10 | 2х4 | 2х7,5 | 2х5,5 | 1х4 | 1х7,5 | 1х8,5 |
| 5. | Шлифовальный станок | 2х4,5 | 2х11,6 | 1х8,5 | 2х8 | 2х4,5 | 1х11,6 | 1х9,4 |
| 6. | Прессы | 2х10 | 1х28 | 2х11 | 1х55 | 2х14 | 1х10 | 1х6,2 |
| 7. | Вентиляторы | 2х4 | 2х2,4 | 1х5 | 2х4 | 2х2,4 | 1х5 | 1х2,4 |
| 8. | Мостовой кран с ПВ = 25% | 1х20 | 1х9,4 | 1х16 | 1х20 | 1х9,4 | 1х16 | 1х6 |
| 9. | Электропечь-ванна | 1х10 | 1х12 | 1х14 | 1х16 | 1х10 | 2х14 | 1х10 |
| 10. | Сварочный агрегат ПВ = 60%, cosн = 0,46; Uн = 220 В, однофазный | 1х12 кВА | 1х21 кВА | 1х20 кВА | 1х22 кВА | 1х12 кВА | 1х21 кВА | 2х5 кВА |
| 11. | Молоты | 1х10 | 2х15 | 2х20 | 1х10 | 1х10 | 2х20 | 2х15 |
| 12. | Электропечь сушильная | 1х30 | 1х30 | 1х36 | 1х50 | 1х40 | 1х40 | 1х10 |

Таблица 4-б

Число и установленная мощность оборудования в кВт,

подключенного к распределительным шкафам в схемах 8-12 рис.1

| № п/п | Наименование электрообо рудования в шкафах | Первая буква имени |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А,Б,В,Г,Д | Е,Ж,З,И,К | Л,О,Н,М,Х | П,Р,С,Т,У,Ф | Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я |
| 1. | Насосы | 2х4 | 2х5,5 | 2х7 | 1х22 | 1х17 |
| 2. | Шкафы сушильный | 1х30 | 1х30 | 1х30 | 1х30 | 1х30 |
| 3. | Станки токарные | 1х14,2 | 1х23,6 | 2х16 | 2х7,9 | 2х5,65 |
| 4. | Отрезные станки | 2х8,5 | 1х10 | 2х7,5 | 1х13 | 2х7,5 |
| 5. | Кран трехфазный ПВ = 40% | 1х9,4 | 1х18,8 | 1х38,2 | 1х9,4 | 1х17,3 |
| 6. | Пресс листогибочный | 2х6,2 | 2х40 | 2х30 | 2х13,5 | 2х13,5 |
| 7. | Станки шлифовальные | 1х10 | 2х2,2 | 1х7 | 2х10 | 2х4 |
| 8. | Станки заточные | 1х6 | 3х1 | 2х2,3 | 2х3 | 2х4 |
| 9. | Молот пневматический | 1х10 | 1х15 | 1х20 | 1х10 | 1х20 |
| 10. | Сварочный двигатель-генератор | 2х15 | 1х25 | 1х10 | 1х17 | 1х15 |
| 11. | Станки сверлильные | 2х5 | 1х4,7 | 1х5,65 | 2х4,15 | 1х4,7 |

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Варианты контрольных заданий

и методические указания

СоставителИ:: профессор, д.т.н. Михаил Алексеевич Мельников

доцент, к.т.н. Сергей Геннадьевич Обухов

Рецензент: доцент, к.т.н. Н.Н. Харлов

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага ксероксная.

Плоская печать. Усл.печ.л. 8,3  . Уч.-изд.л. 6,3.

Тираж 100 экз.   Заказ           Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ № 1 от 18.07.94.

Ротапринт ТПУ. 634034, Томск, пр. Ленина, 30.