## Slide 1: Стандарт МЭК 61131
SCADA системы
в автоматизированных производствах

## Slide 2
Поскольку различные компании стремятся выпускать продукцию мирового класса, растет необходимость в международном стандарте для автоматизации производства. Огромное влияние на производителей и пользователей должен оказать новый международный стандарт на языки программирования PLC – IEC 1131–3 (МЭК 61131–3).
Пользователям важно понимать, как появился этот стандарт, что в него включено и как он будет влиять на системы программируемых контроллеров в будущем.

## Slide 3
История
Процесс разработки стандарта для программируемых контроллеров начался в 1979 году, когда национальные комитеты поручили специальной рабочей группе технических экспертов выполнить первый вариант стандарта. Первый вариант был выпущен комитетом в 1982 году. После первого знакомства с документом стало ясно, что стандарт слишком сложен, чтобы с ним работать как с единым документом, поэтому группа была разбита для работы в пяти направлениях – по одному проблемно-ориентированному подразделению на каждую часть стандарта. Каждое подразделение состояло из нескольких международных экспертов, каждому из которых помогала национальная консультативная группа.

## Slide 4
Было образовано пять проблемно-ориентированных подразделений для разработки стандартов в следующих пяти областях:
Часть 1. Общая информация.
Часть 2. Требования к оборудованию и тестам.
Часть 3. Языки программирования.
Часть 4. Руководства пользователя.
Часть 5. Разработка сообщений.
Первая, вторая и третья части были опубликованы IEC (МЭК). Четвертая часть была издана как эскиз для голосования. Пятая часть была одобрена комитетом в первом чтении, и после чего стали готовить следующий вариант. В последствии пятую часть разбили на 2 части: Стандарт MMS Companion - ISO/IEC 9506/05 (Разработка спецификации сообщений – разработка сообщений для программируемых контроллеров) – и IEC 1131-5 (Программируемые контроллеры - связь).
Первоначально стандарт назывался IEC 1131-3 и был опубликован в 1993 г., но в 1997 г. МЭК (IEC) перешел на новую систему обозначений и в названии стандарта добавилась цифра «6».
Пять частей IЕС–61131

## Slide 5
Системы программирования, основанные на МЭК 61131–3, характеризуются следующими показателями:
надежностью создаваемого программного обеспечения. Надежность обеспечивается тем, что программы для ПЛК создаются с помощью специально предназначенной для этого среды разработки, которая содержит все необходимые средства для написания, тестирования и отладки программ с помощью эмуляторов и реальных ПЛК, а также множество готовых фрагментов программного кода;
возможностью простой модификации программы и наращивания ее функциональности;
переносимостью проекта с одного ПЛК на другой;
возможностью повторного использования отработанных фрагментов программы;
простотой языка и ограничением количества его элементов.
Характеристики стандарта МЭК 61131-3

## Slide 6
Стандарт МЭК 61131–3 определяет языки для программируемых контроллеров таким образом, что части прикладной программы могут быть запрограммированы на любом языке и скомпонованы в единую исполняемую программу. При разработке стандарта было найдено так много вариаций языков для программируемых контроллеров, что было невозможно выбрать одну из существующих вариаций в качестве общего языка. Поэтому соответствующее подразделение принялось за разработку нового общего языка с применением современных принципов разработка программного обеспечения. Новый стандарт включал структурное программирование, абстрактные типы данных, выделение данных и процедур в блок (инкапсуляцию) в сочетании с сохранением тесной связи с классическими языками для программируемых контроллеров.
Разработка языков стандарта

## Slide 7
Языки МЭК 61131-3 появились не как теоретическая разработка, а как результат анализа множества языков, уже используемых на практике и пред­лагаемых рынку производителями ПЛК. Стандарт устанавливает пять языков программирования.
Стандарт МЭК 61131–3 описывает два графических языка: "Диаграмма цепей" (LD) и "Диаграмма функциональных блоков" (FBD). В этих языках графические символы обеспечивают прямое соответствие между графическим представлением решения задачи и программой, решающей эту задачу.

## Slide 8
LD использует стандартизированный набор символов для ступенчатого программирования. По существу, эти диаграммы являются представлением релейной логики. Люди, понимающие релейную логику, могут программировать на языке "Диаграмма цепей".
Язык программирования LD стандарта МЭК 61131-3

## Slide 9
FBD – это графический язык, который повсеместно используется в Европе. Элементы этого языка выглядят как блоки, соединенные проводами в электрическую цепь, делая язык удобным для множества прикладных программ, содержащих передачу информации или данных между различными компонентами. Функциональные блоки – это программные объекты, которые представляют специализированные функции управления, используемые в управляющих системах. В терминах объектно-ориентированного программирования функциональные блоки – это объекты, но не все объекты являются функциональными блоками.
Язык программирования FBD стандарта МЭК 61131-3

## Slide 10
В дополнение к графическим языкам LD и FBD стандарт МЭК 61131–3 определяет элементы языка "Схема последовательных функций" (SFC) – "шаги", "переходы" и "блоки операций", которые могут быть использованы для организации "операций", написанных на любом языке, для получения алгоритмов последовательного управления. Основой элементов SFC служит стандарт IEC 848, который является международной версией французского стандарта "Grafcet".
Язык программирования SFC стандарта МЭК 61131-3

## Slide 11
В МЭК 61131–3 определяется также два стандартных текстовых языка:
"Список команд" (IL) и "Структурированный текст" (ST). IL - это язык низкого уровня, аналогичный германскому стандарту "Anwelsungsliste"
Метки | Операторы | Операнды | Комментарии
 | LD | Voltage | (*Загрузить Voltage в аккумулятор*)
 | GT | 220 | (*Если >220*)
 | JMPCN | М1 | (*Перейти к метке, если ">220" не верно*)
 | LD | Current | (*Загрузить Current в аккумулятор*)
 | SUB | 10 | (*Вычесть из аккумулятора 10 *)
 | ST | Current | (*Присвоить Current значен. аккумулятора*)
M1: | LD | 0 | (*Загрузить в аккумулятор значение "0"*)
 | ST | Out | (*Присвоить Out значение аккумулятора*)
Язык программирования IL стандарта МЭК 61131-3

## Slide 12
ST - это язык высокого уровня, разработанный для структурного программирования.
Язык ST предоставляет булевы и арифметические операторы, а также конструкции структурного программирования, такие, как IF... THEN ELSE, CASE, WHILE DO, а также REPEAT...UNTIL.
IF Voltage>220 THEN
Current:=Current - 10; (*Если V>220 В, то уменьшить ток на 10*)
ELSE
Current:=50; Speed:=ON;(*Установить ток 50А и включить мотор*)
END_IF;
Язык программирования ST стандарта МЭК 61131-3

## Slide 13
Языки МЭК 61131-3 базируются на следующих принципах:
вся программа разбивается на множество функциональных элементов – Program Organization Units (POU), каждый из которых может состоять из функций, функциональных блоков и программ. Любой элемент МЭК-программы может быть сконструирован иерархически из более простых элементов;
стандарт требует строгой типизации данных. Указание типов данных позволяет легко обнаруживать большинство ошибок в программе до ее исполнения;
имеются средства для исполнения разных фрагментов программы в разное время, с разной скоростью, а также параллельно. Например, один фрагмент программы может сканировать концевой датчик с частотой 100 раз в секунду, в то время как второй фрагмент будет сканировать датчик температуры с частотой один раз в 10 с;
для выполнения операций в определенной последовательности, которая задается моментами времени или событиями, используется специальный язык последовательных функциональных схем (SFC);
Принципы программирования на языках стандарта МЭК 61131-3

## Slide 14
стандарт поддерживает структуры для описания разнородных данных. Например, температуру подшипников насоса, давление и состояние «включено-выключено» можно описать с помощью единой структуры «Ротор» и передавать ее внутри программы как единый элемент данных;
стандарт обеспечивает совместное использование всех пяти языков, поэтому для каждого фрагмента задачи может быть выбран любой, наиболее удобный, язык;
программа, написанная для одного контроллера, может быть перенесена на любой контроллер, совместимый со стандартом МЭК 61131–3.
Любой ПЛК работает в циклическом режиме. Цикл начинается со сбора данных с модулей ввода, затем исполняется программа ПЛК и оканчивается цикл выводом данных в устройства вывода. Поэтому время исполнения кон­троллерного цикла зависит от продолжительности операций ввода-вывода и быстродействия процессорного модуля.
Принципы программирования на языках стандарта МЭК 61131-3

## Slide 15
Функции с битовыми строками (AND, OR, XOR, NOT, SHL, SHR, ROL, ROL).
Числовые функции (ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, EXPT, ABS, SORT, LN, LOG, EXP, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN).
Преобразования типов.
Функции выбора (GT, GE, EQ, LT, LE, NE).
Функции сравнения (LEN, LEFT, RIGHT, MID, CONCAT, INSERT, DELETE, REPLACE, FIND).
Функции, определяемые производителем и пользователем.
Набор стандартных функций языков стандарта МЭК 61131-3

## Slide 16
Функциональные блоки
Блоки синхронизации состояний (SR, RS, SEMA).
Дифференцирование переднего и заднего фронта (R_TRIG, F_TRIG).
Счетчики (CTU, CTD, CTUD).
Таймеры (ТР, TON, TOF, RTC).
Функциональные блоки, определяемые пользователем и производителем.
С помощью этих функций и блоков выполняется множество операций над большим количеством стандартных типов данных:
Битовые строки (BOOL, TYPE, WORD, DWORD, LWORD).
Целые (SINT, INT, DINT, LINT).
Беззнаковые целые (USINT, DINT, IDINT, ULINT).
Вещественные (REAL, LREAL).
Временные (TIME, DATE, TIME OF DAY, DATE AND TIME).
Строки символов (STRING).
Функциональные блоки языков стандарта МЭК 61131-3

## Slide 17
Типы данных, определяемые производителем и пользователем:
– Единичный элемент, подмножество, численное значение.
– Массив, структура.
Группа экспертов понимала, что она, скорее всего, не сможет определить все типы данных и операции для решения всех возможных проблем управления. Поэтому в МЭК 61131–3 детально описываются механизмы, посредством которых производители и пользователи могут определить новые типы данных, функции и функциональные блоки. Таким образом, данный стандарт является "саморасширяющимся".

## Slide 18
От применения стандартов МЭК 61131 выигрывают и пользователи, и создатели программируемых контроллеров. Что касается пользователей, они имеют возможность определять характеристики программируемых контроллеров, построенных на базе стандартов, используя универсальные термины.
Универсальные наборы языковых стандартов означают, что для обучения всех желающих писать программы для программируемых контроллеров может быть использована одна обучающая программа. Те, кто пишет и использует в своей работе программы для контроллеров, должны использовать этот стандарт постоянно.
Еще одна категория людей, которая выиграет от применения этих стандартов – инженеры, системные интеграторы и администраторы. Они вынуждены изучать 5 языков, однако это обучение стандартизовано. Такое обучение повышает уровень знаний людей, которые ежедневно поддерживают работу таких систем, что, в свою очередь, оказывается полезным для производства самих контроллеров. Обучение же, как правило, производится производителями программируемых контроллеров.
Польза и важность стандартов