ЗАДАНИЕ №2

РАСЧЕТ    ЗАЩИТНОГО    ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Спроектировать защитное заземление для электроустановки с изолированной нейтралью, напряжением 380В и мощностью Р кВА. В качестве электродов искусственного заземления использовать трубу диаметром dЭ см; длиной lЭ м, заложенные вертикально на глубине hЭ м и соединенные металлической полосой ширины b см

| № вар. | Грунт | Климат зона | Р, кВА | lЭ ,м | dЭ ,см | hЭ ,м | b ,см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Каменистый | I | 20 | 1.8 | 20 | 2 | 10 |
| 2 | Сухой песок | I | 50 | 1.6 | 15 | 2 | 5 |
| 3 | Влажный песок | I | 110 | 1.6 | 15 | 1,5 | 10 |
| 4 | Супесок | II | 80 | 2,0 | 10 | 1.5 | 5 |
| 5 | Чернозем | I | 120 | 1,4 | 10 | I | 5 |
| б | Суглинок | I | 70 | 1,4 | 5 | I | 5 |
| 7 | Глина | II | 150 | 2,0 | 10 | 2 | 10 |
| 8 | Супесок | II | 80 | 2,0 | 20 | 2 | 10 |
| 9 | Чернозем | II | 70 | 1.6 | 25 | 1,6 | 10 |
| 10 | Суглинок | III | 90 | 1.8 | 10 | 1,6 | 10 |
| II | Чернозем | III | 110 | 1.5 | 5 | I | 5 |
| 12 | Чернозем | I | 120 | 2.0 | 5 | 2 | 5 |
| 13 | Супесок | II | 150 | 2,0 | 10 | 2 | 10 |
| 14 | Глина | I | 20 | 1.5 | 5 | I | 5 |
| 15 | Влажный песок | I | 30 | 1.6 | 15 | 2 | 15 |
| 16 | Влажный песок | II | 110 | 2.0 | 10 | 2 | 10 |
| 17 | Суглинок | III | 130 | 1.0 | 10 | I | 10 |
| 18 | Суглинок | I | 150 | 1,0 | 5 | 2 | 5 |
| 19 | Каменистый | III | 90 | 2,0 | 20 | 1.5 | 15 |
| 20 | Суглинок | I | 110 | 2,0 | 10 | 2 | 5 |
| 21 | Супесок | I | 110 | 2.0 | 15 | 2 | 10 |
| 22 | Суглинок | III | 120 | 1.8 | 10 | 1,4 | 5 |
| 23 | Суглинок | I | 90 | 1.0 | 10 | I | 5 |
| 24 | Глина | I | 105 | 2,0 | 5 | 2 | 5 |
| 25 | Суглинок | II | 120 | 2,0 | 10 | 1.5 | 5 |

Для установок с напряжением до 1000В с изолированной нейтралью при мощности менее 100кВА сопротивление заземляющего устройства доложно быть не более 10 Ом, а в противном случае – не более 4 Ом.

Сопротивление одного электрода:

где: ρЭ – удельное сопротивление грунта, определяемое по Табл.1; КВ – коэффициент, учитывающий сезонные изменения ρЭ для вертикально помещенных в грунт проводников , который определяется по таблице 2.

Предварительно требуемое количество электродов определяется: n* = rЭ / RЗ , где RЗ – требуемая величина заземляющего устройства. Окончательное число электродов определяется как: n = rЭ / (RЗ. ηЭ) , где ηЭ – коэффициент использования электрода по табл.3.

Сопротивление полосы, соединяющей электроды, определяется как:

где КГ определяется по табл.2; длина полосы lП для соединения в ряд: lП = α . n, а для соединения по контуру - lП = α . (n – 1); hП – глубина залегания полосы.

Общее сопротивление контура защитного заземления определяется как:

где ηП определяется по табл.4.

При правильно рассчитанном устройстве заземления должно выполняться условие:

RΣ < RЗ

Таблица 1

|  | Удельное |  | Удельное |
| --- | --- | --- | --- |
| Грунт | сопротивление | Грунт | сопротивление |
|  | , Ом см |  | Ом см |
| Песок сухой | 25 104 | Глина | 0.6 104 |
| Песок влажный | б 104 | Торф | 0.2 104 |
| Супесок | 3 104 | Камен, грунт | 40 104 |
| Чернозём | 2 104 | Вода речная | 1 104 |
| Суглинок | 1 104 | Вода озёрная | 0,5 104 |

Таблица 2

| Признаки климатических зон и значения коэффициентов |
| --- |
|  | Климатическая зона |
| Характеристики климатических зон | I | II | III | IV |
| Средняя многолетняя низшая температура (январь), °С Средняя: многолетняя; высшая температура (июль), °С Среднегодовое количество осадков, см Продолжительность замерзания; вод, дней | от -20 до –15 от +16 до +18 40 190 | от -14 до –10 от +18 до +22 50 150 | от -10 до 0 от+22 до +24 50 100 | от 0 до +5 от +24 до +26 30-50 0 |
| Значения; повышающих коэффициентов |  |
| Для вертикальных электродов, КВ Для горизонтальных электродов ,КГ | 1.8-2.0 4.5-7,0 | 1.5-1.8 3.5-4,5 | 1,4--1.6 2,0-2,5 | 1.2-1,4 1.5-2,0 |

Таблица 3

| Количество электродов | Коэффициент использования, электродов ( ηЭ) При отношении α : l = |
| --- | --- |
|  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | Электроды в ряд | Электроды по контуру |
| 5 | 0,87 | 0,80 | 0.63 | - | - | - |
| 10 | 0,83 | 0,70 | 0.55 | 0,78 | 0.67 | 0,50 |
| 20 30 50 | 0,77 0,75 0.73 | 0.62 0.60 0,58 | 0,47 0,40 0,38 | 0,72 0.71 0,68 | 0,60 0.59 0,52 | 0,43 0,42 0,37 |
| 100 | - | - | - | 0.64 | 0,48 | 0.33 |
| 200 300 | - - | - - | - - | 0,61 0,60 | 0,44 0,43 | 0,30 0.28 |

Таблица 4

| Количество электродов | Коэффициент использования полосы, (ηП) при отношении α : l = |
| --- | --- |
|  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | Электроды в ряд | Электроды по контуру |
| 5 | 0.90 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.50 | 0,41 |
| 10 | 0.79 | 0.70 | 0.59 | 0.55 | 0,39 | 0,33 |
| 20 | 0.65 | 0,55 | 0,40 | 0,44 | 0.32 | 0,27 |
| 30 | 0,57 | 0.45 | 0.30 | 0,40 | 0.30 | 0.23 |
| 50 | 0.49 | 0,35 | 0.21 | 0,37 | 0.27 | 0.21 |
| 70 | 0.46 | 0.33 | 0,19 | 0,35 | 0.25 | 0.20 |
| 100 | - | - | - | 0.33 | 0.24 | 0.19 |