МИНИСТЕРСТВО образованиЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Рекомендовано Сибирским региональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования для межвузовского использования 
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 140200.62 «Электроэнергетика»

Издательство

Томского политехнического университета

2010

УДК 621.3.027.3(075.8)

ББК  31.24я73

Т38

Авторы

В.Ф. Важов, Ю.И. Кузнецов, Г.Е. Куртенков, В.А. Лавринович, 
В.В. Лопатин, А.В. Мытников

Техника высоких напряжений: учебное пособие / В.Ф. Важов,

Т38	Ю.И. Кузнецов, Г.Е. Куртенков, В.А. Лавринович, В.В. Лопатин, А.В. Мытников; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 208 с.

ISBN 978-5-98298-743-3

В учебном пособии представлены фундаментальные основы техники высоких напряжений: процессы, протекающие в диэлектрических средах при воздействии сильных электрических полей; методы получения и средства измерения высоких напряжений; конструктивные особенности наружной и внутренней изоляции высоковольтного электрооборудования; классификация и причины возникновения перенапряжений и способы борьбы с ними.

Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 140200 «Электроэнергетика», а также для инженерно-технических работников предприятий энергетики и проектных институтов.

УДК 621.3.027.3(075.8)

ББК 31.24я73

Рецензенты

Доктор физико-математических наук, профессор заведующий 
кафедрой естествознания и системного анализа АлтГТУ

Б.В. Семкин

Академик заведующий отделом Института сильноточной 
электроники СО РАН

Б.М. Ковальчук

ISBN 978-5-98298-743-3	© ГОУ ВПО НИ ТПУ, 2010

© Важов В.Ф., Кузнецов Ю.И., 
Куртенков Г.Е., Лавринович В.А., 
Лопатин В.В., Мытников А.В., 2010

© Оформление. Издательство Томского 
политехнического университета, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга является учебным пособием для студентов, получающих степень бакалавра техники и технологии по направлению «Электроэнергетика». Учебное пособие состоит из четырех глав, охватывающих основополагающие разделы курса «Техника высоких напряжений»:

- электрические разряды в диэлектрических средах;

- высоковольтное испытательное оборудование;

- изоляция высоковольтного оборудования;

- перенапряжения в электрических системах.

Изложение материала базируется на основных положениях курсов общей физики, высшей математики, теоретических основ электротехники, электротехнических материалов. Изложение материала произведено с учетом последних достижений в рассматриваемых областях, а содержание соответствует утвержденным стандарту и программам подготовки бакалавров по направлению 140200 «Электроэнергетика».

Учебное пособие написано авторским коллективом преподавателей кафедры электроэнергетических систем и высоковольтной техники Электротехнического института Национального исследовательского Томского политехнического университета.

Для более углубленного изучения отдельных разделов курса в конце каждой главы представлен список литературы и контрольных вопросов.

Замечания и предложения по улучшению учебника просим направлять по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина 30, ТПУ, ЭЛТИ, кафедра ЭСВТ.

ВВЕДЕНИЕ

Техника высоких напряжений имеет очень широкий спектр применений во многих областях современной индустрии. Важное место она занимает в развитии электроэнергетики России ХХ века для передачи все возрастающих мощностей электрической энергии на большие расстояния и обеспечения стабильной работы электроэнергетических систем. Основное преимущество высокого напряжения при электропередаче состоит в увеличении передаваемой мощности, которая возрастает пропорционально квадрату номинального напряжения. В связи с этим большое значение приобретают вопросы создания нового и совершенствования существующего комплекса высоковольтного оборудования, предназначенного для генерирования, передачи и распределения электрической энергии: генераторов, трансформаторов, конденсаторов, изоляции линий электропередачи и подстанций.

Высокое напряжение используется в электрофизических установках для решения задач мощной импульсной энергетики: ускорителях пучков заряженных частиц, мощных лазерах, установках управляемого термоядерного синтеза. Применяется в технологических процессах, таких как электросепарация, элекрофильтрация, электроокраска, магнитоимпульсная обработка, электрогидравлическая штамповка, плазмохимия, получение озона. Особая роль принадлежит такой быстроразвивающей области нанотехнологии, как синтез наноструктурных материалов с новыми свойствами. Синтез таких материалов проводится в специальных установках при воздействии концентрированных потоков энергии в виде потоков плазмы и пучков заряженных частиц, основным узлом которых является высоковольтный импульсный генератор.

В связи с этим изучение дисциплины «Техника высоких напряжений» приобретает все возрастающую важность.

Глава 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ 
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ

1.1. Электрические разряды в газах

Газовые разряды в зависимости от давления, конфигурации электродной системы, мощности источника питания подразделяются на коронный, тлеющий, искровой, дуговой и т. д. Разряды в газах зажигаются благодаря ионизационным взаимодействиям электронов и гамма-квантов с атомами и молекулами газа, приводящих к генерации и умножению электронов и ионов, их локализации и образованию плазмы.

1.1.1. Виды электрических полей

Многообразие видов электрических полей подразделяется на однородные, слабонеоднородные, резконеоднородные. Типичными примерами однородного поля является поле между двумя плоско-параллельными электродами с закругленными краями. Слабонеоднородное поле образуется в сферической системе электродов при расстоянии между электродами S меньше диаметра шара D (S/D). Резконеоднородное поле имеет место в электродной системе, когда один или оба электрода имеют малый радиус кривизны – острие–плоскость или острие–острие. Степень неоднородности электрического поля между электродами характеризуется коэффициентом неоднородности Кн, который равен отношению максимальной напряженности Емакс к средней напряженности Еср поля между электродами:

Кн=ЕмаксЕср.	 (1.1)

Средняя напряженность есть отношение напряжения, приложенного к электродам U, к расстоянию между электродами S:

Еср=US.	 (1.2)

Максимальная напряженность зависит от геометрии электродов и расстояния между ними.

Для однородного поля коэффициент неоднородности Кн = 1, для слабонеоднородного Кн  3, для резконеоднородного Кн > 3.

Кроме этого, различают симметричную и несимметричную форму включения электродов. Симметричная форма: электроды имеют одинаковую форму, размеры и ни один из них не имеет заземления (рис. 1, а). Несимметричная форма: электроды имеют отличающуюся конфигурацию, размеры или один из них заземлен (рис. 1.1, б).

а 	б

Рис. 1.1. Формы электрических полей:
а – симметричная форма электродов; б – несимметричная форма электродов

1.1.2. Виды ионизации

В отсутствие внешнего электрического поля атомы и молекулы газа находятся в состоянии хаотического (теплового) движения, постоянно сталкиваясь с другими частицами. Если на единице длины пути частица испытала  столкновений, то средняя длина ее свободного пробега  равна:

λ=1Z.	(1.3)

Значение параметра  зависит от концентрации частиц и, следовательно, от давления и температуры газа. С увеличением давления и уменьшением температуры  уменьшается. Частицы газа при тепловом движении перемещаются беспорядочно. Наличие внешнего электрического поля приводит к возникновению направленного движения заряженных частиц, т. е. к появлению в газе электрического тока.

При рассмотрении процессов возникновения и исчезновения свободных заряженных частиц в газе можно считать электроны частицами и не учитывать их волновые свойства. Когда электроны атомов находятся на ближайших к ядру орбитах, потенциальная энергия атома минимальна, и такое состояние атома является устойчивым. Переход одного или нескольких электронов с орбит, близких к ядру, на более удаленные от ядра называется возбуждением атома. Энергию, необходимую для возбуждения, атом (молекула) может получить при столкновении с электроном или при поглощении коротковолнового излучения (фотовозбуждение).

Время пребывания атома в возбужденном состоянии составляет величину порядка ~с. Возвращение атома в устойчивое состояние происходит самопроизвольно и часто сопровождается излучением фотона.

Когда электрон удаляется от ядра настолько, что взаимодействие его с ядром практически исчезает, то электрон становится свободным. Происходит ионизация атома, в результате которой образуется две независимые частицы: электрон и положительный ион. Энергия, необходимая для осуществления акта ионизации, называется энергией ионизации. Энергия возбуждения и ионизации выражается в электронвольтах (эВ). Минимальные энергии возбуждения и ионизации некоторых газов приведены в табл. 1.1.

- Таблица 1.1

Значения минимальной энергии возбуждения и ионизации некоторых газов

| Газ | Минимальная энергия, эВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Возбуждение | Ионизация |
| N2 | 6,1 | 15,5 |
| N | 6,3 | 14,5 |
| O2 | 7,9 | 12,5 |
| O | 9,1 | 13,6 |
| H2O | 7,6 | 12,7 |

Одновременно с ионизацией атомов и молекул газа происходит процесс взаимной нейтрализации заряженных частиц – рекомбинация. Вследствие действия двух противоположных факторов – ионизации и рекомбинации – устанавливается равновесное состояние, при котором в единицу времени возникает и рекомбинирует определенное количество заряженных частиц. Это равновесное состояние характеризуется определенной степенью ионизации газа ψ, которая определяется отношением концентрации ионизированных частиц n к общей концентрации частиц N:

ψ=nN.	 (1.4)

Плазма – это частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

При столкновении электрона с нейтральным атомом или молекулой возможны захват ими электрона и образование отрицательного иона. Газы, в которых возможно образование отрицательных ионов, называются электроотрицательными (кислород, хлор, пары воды и др.), а газы, в которых отрицательные ионы не образуются, – электроположительными (азот, гелий).

Если к промежутку между электродами в газе приложено напряжение, то заряженные частицы, кроме тепловой скорости, приобретают под действием электрического поля направленную скорость. Если электрическое поле велико, то при этом кинетическая энергия частиц может превысить тепловую энергию и стать достаточной для ударной ионизации атомов. Энергия электронов и ионов WE, приобретенная от поля, определяется как

WE=eEλ.	(1.5)

Условие ионизации может быть записано в виде

eEλ=mV22≥Wи,	(1.6)

где e – элементарный заряд; E – напряженность электрического поля; 
m – эффективная масса заряженной частицы; V – скорость движения заряженных частиц; Wи – энергия ионизации нейтрального атома или молекулы.

Так как скорость электронов значительно больше скорости ионов, то ударная ионизация ионами, несмотря на их большую массу, малоэффективна и определяющей является ионизация электронным ударом.

Различают объемную ионизацию и эмиссию заряженных частиц с поверхности электродов (поверхностную ионизацию).

Объемная ионизация – совокупность различных ионизационных процессов в межэлектродном пространстве.

Эмиссия – испускание заряженных частиц поверхностью электродов.

Объемная ионизация, в свою очередь, подразделяется на следующие виды:

1) ударная ионизация электронами;

2) ступенчатая ионизация электронами;

3) фотоионизация;

4) термоионизация.

Ударная ионизация – образование иона при соударении электрона с нейтральными атомом или молекулой (рис. 1.2, а).

Ступенчатая ионизация происходит тогда, когда энергия первого воздействующего на нейтральный атом или молекулу электрона приводит частицу только в возбужденное состояние, т. е. недостаточна для ионизации. Воздействие следующего электрона (одного или нескольких) на возбужденный атом или молекулу приводит к ионизации (рис. 1.2, б). Время между воздействием первого и последующего электронов должно быть не более времени нахождения нейтрального атома или молекулы в возбужденном состоянии.

Для осуществления фотоионизации в объеме газа энергия фотонов, образованных в результате воздействия, например, космического или тормозного излучения, должна быть больше энергии ионизации при поглощении фотона нейтральным атомом или молекулой (рис. 1.2, в). Фотоионизация возможна в ступенчатой форме.

e2

e1(V1)

+

e1(V2)

+

ион

+

e2(V3)

Условие:

а

возбужденный атом

e1(V1)

e1(V)

e3(V3)

ион

e1(V)

e2(V2)

e3(V4)

Условие:

б

e2

e2

e

e (V)

ион

h

фотон

Условие: h  Wи

в

+

+

+

+

+

Рис. 1.2. Схемы объемной ионизации газа

Термоионизация обусловлена тепловым состоянием газа и может происходить в результате: освобождения электрона при соударениях между атомами и молекулами при высоких температурах; фотоионизации нейтральных атомов и молекул, возбужденных в результате тепловых взаимодействий при высоких температурах; ионизации при столкновении электрона с нейтральным атомом или молекулой при высоких температурах. В газах при тепловом движении диссоциация молекул происходит при меньшей энергии, чем ионизация.

В табл. 1.2 в качестве примера приведены энергии диссоциации и ионизации для некоторых газов.

Таблица 1.2

Значения энергии диссоциации и ионизации некоторых газов

| Молекула | Энергия диссоциации, эВ | Атом | Энергия ионизации, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| О2 | 5,17 | O | 13,6 |
| N2 | 9,77 | N | 14,5 |

Эмиссия заряженных частиц с поверхности осуществляется за счет:

а) бомбардировки поверхности катода положительными ионами (вторичная эмиссия) (рис. 1.3, а);

б) 	облучения катода ультрафиолетовым светом, рентгеновским или более коротковолновым излучением (фотоэмиссия) (рис. 1.3, б);

в)	 нагрева поверхности катода – термоэлектронная эмиссия (рис. 1.3, в);

г) воздействия внешнего электрического поля – автоэлектронная или холодная эмиссия (рис. 1.3, г).

+

__

К

К

К

К

e

e

e

E

h

ион

mиVи

а бвг

Рис. 1.3. Схема различных видов эмиссии: при условии
а) mиVи22>Wвых; б) hν≥Wвых; в) j=AT2e−WвыхKT; г) j=CE2e−WвыхKT

Для реализации эмиссии необходимо, чтобы энергия воздействия на поверхность катода была больше энергии выхода электрона из катода Wвых. Энергия Wвых ниже энергии ударной ионизации примерно в 
2–10 раз. Для медных и стальных электродов в воздухе Wвых  4,5 эВ.

1.1.3. Лавина электронов

Если в газе между двумя электродами появляется свободный электрон, то, набирая энергию при движению к аноду, согласно условию (1.5), он может ионизировать атом или молекулу газа при столкновении. В результате этого многократно повторяющегося процесса появляются новые свободные электроны, число которых непрерывно растет. В результате образуется лавина электронов.

Рис. 1.4. Схема определения числа электронов в лавине

Интенсивность размножения электронов в лавине характеризуется коэффициентом ударной ионизации , который равен числу ионизаций, производимых электроном на единице длины пути по направлению электрического поля.

При развитии лавины одновременно с электронами образуются положительные ионы. Подвижность ионов значительно меньше, чем электронов, и за время развития лавины они практически не успевают переместиться в промежутке к катоду. Таким образом, после прохождения лавины электронов в газе остаются положительные, а в электроотрицательных газах и отрицательные ионы, которые искажают (уменьшают или увеличивают) внешнее электрическое поле в промежутке.

Для описания процесса образования электронной лавины необходимо определить число электронов в лавине. Предположим, что из катода за счет воздействия внешнего ионизатора эмитируется n0 электронов. На расстоянии Х от катода число электронов возросло до n (рис. 1.4).

- Увеличение числа электронов на пути dх будет равно:

(1.7)

или

(1.8)

Интегрируя (1.8) по n от 1 до n и по x от 0 до x, получим:

(1.9)

В однородном поле, где коэффициент ударной ионизации  = const, т. к. напряженность в любой точке промежутка одинакова, будем иметь:

, или . 	(1.10)

Выражение (1.10) дает значение электронов в лавине без учета их прилипания к нейтральным атомам и молекулам. Прилипание – это процесс захвата нейтральной частицей электрона с образованием отрицательного иона. Это явление характеризуется коэффициентом прилипания . Тогда число электронов в лавине с учетом прилипания и условия n0 больше 1 будет равно:

.	(1.11)

После прохождения первой лавины в промежутке лавинный процесс может возобновиться, а может и затухнуть. Для возобновления развития лавины нужен хотя бы один вторичный эффективный электрон. Эффективным называется электрон, способный к осуществлению ионизационного размножения. Если этот электрон появляется от внешнего ионизатора, то разряд называется несамостоятельным. То есть в отсутствие внешнего ионизатора развитие лавины не возобновится и разряд погаснет. Если же вторичный, эффективный электрон возникает в результате прохождения первичной лавины, разряд называется самостоятельным. Несамостоятельный разряд может перейти в самостоятельный, если увеличить приложенное к электродам напряжение.

При самостоятельной форме разряда развитие лавины возобновляется, поскольку первичная и последующие лавины создают условия для их возобновления. Эти условия состоят в следующем:

- Возбужденные атомы и молекулы, образующиеся наряду с ионизацией, испускают фотоны, которые могут приводить к фотоионизации или к фотоэмиссии электронов из катода. Вторичные электроны могут образовывать лавины в разрядном промежутке.

- Оставшиеся после прохождения лавины положительные ионы, двигаясь к катоду, бомбардируют его и вызывают вторичную эмиссию электронов из катода.

Количество положительных ионов nи+, оставшихся в промежутке после прохождения лавины, равно количеству электронов в лавине, исключая начальный электрон, т. е:

(1.12)

Не все эмитированные из катода электроны участвуют в образовании вторичных лавин. Часть электронов рекомбинирует с положительными ионами. Суммарный процесс образования вторичных электронов из катода характеризуется коэффициентом вторичной эмиссии . Коэффициент  зависит от материала катода, состава и давления газа и всегда   1. Количество вторичных электронов, образованных после прохождения лавины, определяется следующим соотношением:

(1.13)

Уравнение (1.13) есть условие самостоятельности разряда в газовом промежутке. Оно показывает, что после прохождения первичной лавины необходимо как минимум образование одного эффективного электрона, способного привести к появлению вторичной лавины, и соответственно может развиться лавинный разряд в газе.

1.1.4. Стримерная форма разряда

Лавинная форма самостоятельного разряда, для которой характерна ионизация во всем объеме газа, имеет место, если произведение α⋅S, определяющее число электронов в отдельной лавине, относительно невелико – не превышает несколько единиц. Характер процесса качественно меняется, если упомянутое произведение становится близким и превышает 18–20, а число электронов лавины, прошедшей путь  и определяемое по формуле, превышает 108…109. При этих условиях выполняется критерий лавинно-стримерного перехода и разряд переходит в новую форму – стримерную. Такая форма разряда характерна для атмосферных давлений и больших напряжений.

Стримерная теория газового разряда основана на представлении о прорастании между электродами плазменного канала – стримера. Стример представляет собой светящийся слабоионизованный тонкий канал, который образуется в результате слияния электронных лавин и распространяется в ту или другую, или в обе стороны к электродам. Рассмотрим несколько подробнее переход от лавинной формы разряда к стримерной.

В ходе развития лавины непрерывно увеличивается число электронов и положительных ионов. С увеличением числа электронов в головке лавины возрастает напряженность на фронте лавины. Критерием перехода лавинного разряда в стримерный (лавинно-стримерный переход) является критическое число электронов в лавине. Расчеты показывают, что при числе электронов nкр  107…109 лавина переходит в стример. Для накопления такого количества электронов лавина должна пройти определенное критическое расстояние хкр. Необходимо отметить, что хкр зависит от давления газа и его состава.

Когда лавина, развивающаяся от катода, достигнет критической длины хкр, напряженность электрического поля в ее хвосте недостаточна, чтобы электроны могли производить ионизацию, тогда образуется стример. А на фронте лавины поле значительно усиливается и становится возможной фотоионизация в объеме (рис. 1.5). Вторичные лавины, следуя вдоль силовых линий поля и имея на головке избыточный отрицательный заряд (электроны), втягиваются в область положительного объемного заряда, оставленного первичной лавиной. Электроны вторичных лавин смешиваются с положительными ионами первичной лавины и образуют стример – область с наибольшей плотностью тока, которая, разогреваясь, начинает светиться.

h

h

1

2

3

4

5

Рис. 1.5. Механизм развития положительного стримера:
1 – анод; 2 – канал стримера; 3 – лавины; 4 – фотоны; 5 – электрон, 
появившийся за счет фотоионизации

Стримерная форма разряда в коротких промежутках завершается, когда стримеры замыкают промежуток, в результате образуется искровой канал.

1.1.5. Искровой разряд

Если постепенно увеличивать напряжение между двумя электродами, находящимися в атмосферном воздухе, то возникает искровой разряд. Электрическая искра имеет вид ярко светящегося канала, соединяющего оба электрода, который обычно бывает разветвлен. Искровой разряд возникает в том случае, если электрическое поле в газе достигает некоторого определенного значения Ек – критическая напряженность поля или напряженность пробоя, которая зависит от рода газа и его состояния. Значение Ек возрастает с увеличением давления. Отношение критической напряженности поля к давлению p для конкретного газа остается приблизительно постоянным в широкой области изменения давлений:

Eкр≈const.	 (1.14)

Напряжение пробоя понижается при воздействии на газ внешнего ионизатора. Если приложить к газовому промежутку напряжение, несколько меньшее пробивного, и внести в пространство между электродами зажженную газовую горелку, то возникает искровой разряд. Такое же действие оказывает и освещение отрицательного электрода излучением ультрафиолетовой области спектра, инжекция электронного пучка в разрядный промежуток, а также другие ионизаторы.

Зажигание искрового разряда происходит по следующей схеме: благодаря наличию эффективных электронов в межэлектродном промежутке формируются начальные электронные лавины, при выполнении критерия лавинно-стримерного перехода образуются стримеры. Приведем оценки основных параметров канала искрового разряда. Концентрация электронов в канале в момент возникновения находится на уровне . Частота столкновений электронов с молекулами газа составляет 1012 с–1. Сопротивление канала оценим как для цилиндрического проводника:

R=ρlкS,	 (1.15)

где  – удельное сопротивление канала; lк – длина канала; S – сечение канала (10–8…10–7 м–2). Расчеты показывают, что сопротивление канала искрового разряда длиной 10–2 м имеет порядок 104…105 Ом. Если внутреннее сопротивление генератора много меньше этого значения, то напряжение на промежутке после замыкания его стримером близко к начальному. Спад напряжения при одновременном росте тока в цепи происходит из-за снижения сопротивления канала вследствие его расширения и роста проводимости плазмы.

Процессы в искровом разряде достаточно сложны: вначале ионизация распространяется по оси канала в виде волны (волна ионизации) со скоростью более 108 см/с, затем рост концентрации электронов происходит однородно по длине. Эти процессы описываются моделью Ромпе–Вайцеля, по которой сопротивление канала

R=lк2арI2dt,	 (1.16)

где R – сопротивление канала; a – постоянная, зависящая от давления газа; p – давление газа; I – ток разряда.

Модель Ромпе–Вайцеля описывает изменение концентрации электронов в диапазоне 1021…1024 м-3 при плотностях тока выше 10 А/см2. Необходимо отметить, что сопротивление канала не зависит от его сечения, так как концентрация электронов, а следовательно, и проводимость плазмы при заданном токе обратно пропорциональны сечению.

1.1.6. Закон Пашена

Выполнение условия самостоятельности разряда (1.13) в однородном поле означает пробой всего промежутка. Приняв  = 0 и приравняв (1.13) единице, получим:

γ(еαS−1)=1	 (1.17)

или

eαS=1+1γ. 	 (1.18)

- Прологарифмируем (1.18) и преобразуем относительно :

(1.19)

Экспериментально установлено, что

 = АР,	 (1.20)

где Р – давление; Е – напряженность электрического поля; А – коэффициент, зависящий от состава газа:

,	 (1.21)

где r – радиус молекул; К – постоянная Больцмана; Т – температура в градусах Кельвина; В – коэффициент, зависящий от энергии ионизации газа, причем В = АUи, где Uи – потенциал ионизации газа.

Приравняв выражение для  (1.19) и (1.20), получим:

(1.22)

Подставив в (1.22) Е = U/S, имеем:

(1.23)

Прологарифмируем (1.23), тогда:

(1.24)

Поскольку нас интересует напряжение, при котором произойдет пробой, приравняем U = Uпр. Тогда из (1.23) получим:

.	 (1.25)

Из (1.24) видно, что разрядное напряжение в однородном поле является функцией произведения давления Р на расстояние между электродами S, т. е.

Uпр = f(PS). 	(1.26)

Выражение (1.26) графически представлено на рис. 1.6 и называется законом Пашена.

Вид этой зависимости можно объяснить исходя из физических представлений. При S = const увеличение давления больше значения, соответствующего минимуму, приводит к увеличению числа столкновений электрона с нейтральными атомами и молекулами и, как следствие, к уменьшению его энергии, накапливаемой на длине свободного пробега. Следовательно, для возникновения ударной ионизации необходимо увеличение напряжения Uпр.

С другой стороны, при давлениях меньших, чем значение, соответствующее минимуму, увеличивается длина свободного пробега и накапливаемая электроном энергия, но уменьшается количество столкновений, что уменьшает вероятность ударной ионизации. Для ее увеличения необходимо, чтобы как можно большее число столкновений заканчивалось ионизацией. Для этого необходимо увеличивать энергию электрона на длине свободного пробега, т. е. увеличивать Uпр.

- Экспериментальная кривая Пашена отличается от полученной расчетом как в области очень малых значений РS, так и в области очень больших значений РS. В области очень малых значений РS отличие объясняется приближением к вакуумному пробою, при котором основную роль играют процессы на поверхности электродов, а не в объеме газа.

Uпр, кВ max

воздух

РS, Пасм

5

1

0,5

0,25

0,1

6,65

66,5

133

665

1330

Рис. 1.6. Зависимость Uпр = f(PS)

Следствием закона Пашена являются способы повышения пробивного напряжения газов: необходимо или увеличение давления выше атмосферного, или уменьшение давления до значений меньших, чем давление, соответствующее минимуму, вплоть до вакуума.

В однородном поле при атмосферном давлении прочность воздуха составляет 30 кВ/см, а минимальное значение Uпр  300 В.

1.1.7. Разряд в неоднородных полях

В неоднородном поле, в отличие от однородного, напряженность поля в различных точках промежутка разная по величине и/или по направлению. К типичным промежуткам с неоднородным полем относятся острие–острие, острие–плоскость, провод–земля, тороид–плоскость и многие другие реальные изоляционные промежутки. В них имеется точка на электроде, напряженность в которой превышает напряженность в остальных точках промежутка.

На рис. 1.7 приведена зависимость напряженности поля от радиуса кривизны и расстояния между электродами типа острие–плоскость при r << S. Электрическое поле в этом случае определяется как

(1.27)

Основные закономерности развития разряда в любых резконеоднородных полях (Кн > 4) практически одинаковы. При некотором напряжении Uк в промежутке возникает самостоятельный разряд в лавинной форме, т. к. вблизи стержня имеется область с напряженностью, превышающей значение Е*, соответствующее возникновению самостоятельной формы разряда (рис. 1.7). Разряд локализуется в этой области, а вторичные лавины поддерживаются либо за счет фотоионизации из объема газа (при положительной полярности стержня), либо за счет фотоэффекта с катода (при отрицательной полярности стержня). Такой разряд называется коронным разрядом в лавинной форме (лавинная корона). Значение напряжения и напряженности поля у электрода при возникновении коронного разряда зависит от степени неоднородности поля.

Рис. 1.7. Зависимость напряженности электрического поля от расстояния между электродами типа стержень–плоскость:
1 – ЕСР = f(S); 2 – Е = f(S); 3 – Е* – возникновение самостоятельной формы разряда

При увеличении напряжения свыше Uк, когда количество электронов в лавине возрастает до 107…108, в промежутке возникает стример у электрода с повышенной напряженностью поля. Если в однородном поле возникший стример пересекает весь межэлектродный промежуток, то в резконеоднородном поле в зависимости от величины напряжения стример, пройдя некоторое расстояние, может остановиться и заряды в плазме рекомбинируют. Этот процесс может повторяться. Такое состояние разряда устойчивое, т. е. выполняется условие самостоятельности разряда. Явление, когда стримеры не достигают противоположного электрода, получило название коронного разряда в стримерной форме (стримерная корона). Для пробоя всего межэлектродного промежутка необходимо еще увеличить напряжение. Тогда образуется стримерный канал, который продвигается от электрода с повышенной напряженностью (острие) к противоположному электроду. После перемыкания промежутка стримерный канал трансформируется в искровой. Причем пробой промежутка при положительной полярности электрода с малым радиусом кривизны (острие) происходит при меньших в (2–2,5 раза) напряжениях, чем при отрицательной. Это явление связано с влиянием поля объемного заряда в межэлектродном промежутке и называется эффектом полярности. При достаточной мощности источника тока искра, расширяясь, преобразуется в электрическую дугу.

В резконеоднородных полях напряжение пробоя всегда больше напряжения возникновения коронного разряда в любой форме.

1.1.8. Лидерный разряд в длинных промежутках

К

1

2

3

5

4

A

В длинных промежутках (десятки–сотни сантиметров и более) и резконеоднородных полях (коэффициент неоднородности поля Кн  3) возникает лидерный разряд. От активного электрода из области сильного поля по траектории, прокладываемой предшествующими стримерами (стримерной короной), прорастает канал, проводимость которого на 2–3 порядка выше, чем у стримера. Этот разрядный канал, получивший название лидер, представляет собой волну ионизации, которая движется по подготовленной стримерами траектории со скоростью 108…109 см/с. После того как лидер «догоняет» стримерный канал, происходит его остановка и расширение с одновременным снижением яркости свечения за счет уменьшения интенсивности рекомбинации. Высокая проводимость лидерного канала обеспечивает вынос потенциала на его головку, высокую напряженность поля, интенсивную ионизацию и непрерывное развитие стримеров. По мере прогрева одного из них по нему развивается следующая волна ионизации – ступень лидера. Структура лидера показана на рис. 1.8. Диаметр канала вблизи головки см. Сам лидерный канал оказывается окруженным «чехлом» пространственного заряда.

Рис. 1.8. Схема лидера, прорастающего от положительного острия.
Структурные элементы: 1 – канал лидера; 
2 – головка; 3 – стримерная корона; 
4 – стримеры чехла; 5 – лавина, втягивающаяся 
в головку стримера (показана только одна 
лавина у одного из многочисленных стримеров);
А – анод; К – катод

Основной причиной образования лидера в воздухе, т. е. условием стримерно-лидерного перехода, является повышение температуры газа, приводящее к термической ионизации. Ток нагревает канал лидера до нескольких тысяч градусов.

Завершая рассмотрение лидерного процесса, укажем на сходства и различия двух плазменных образований – стримера и лидера. Лидер и стример – плазменные каналы, распространяющиеся во внешнем поле межэлектродного промежутка. Проводимости каналов сопоставимы, различаясь не более чем на один-два порядка. Плазма стримера склонна к потере проводимости, особенно в воздушных промежутках, плазма лидера – нет.

1.1.9. Молния

Молния – как форма газового разряда. Грандиозной формой газового искрового разряда является молния. Она представляет собой лидерный разряд, при котором в качестве электродов разрядной системы выступают заряженное облако и Земля или два заряженных облака. Для образования молнии, как и осуществления любого разрядного процесса, необходимо наличие электрического поля. Электрическое поле в атмосфере Земли возникает в результате образования и пространственного разделения положительных и отрицательных зарядов за счет восходящих и нисходящих потоков в воздухе. Если поле между облаками или между облаком и землей достигает значения, достаточного для пробоя воздуха, происходит разряд. При хорошей погоде напряженность электрического поля у поверхности Земли в среднем составляет 100…150 В/м. Поверхность Земли заряжена отрицательно, а ионосферы – положительно. Значения удельного сопротивления воздуха у поверхности океана находятся в пределах –  Ом·м, поэтому плотность тока в атмосфере достаточно мала – 3·10–12 А/м.

Электризация в грозовом облаке. Первая научная гипотеза образования грозового облака была сформулирована М.В. Ломоносовым в далеком 1753 г. Согласно этой теории, которая актуальна и по сей день, грозовое облако образуется в процессе быстрого перемещения воздуха в вертикальном направлении и конденсации содержащейся в нем влаги при его охлаждении. Содержащиеся в облаке капли воды поляризуются в электрическом поле Земли и представляют собой диполи. Так как электрическое поле направлено к Земле, то на нижних частях капель накапливается положительный, а на верхних – отрицательный заряд. При падении тяжелых капель положительные ионы воздуха отталкиваются, а отрицательные ионы захватываются такими каплями. Поэтому капли оказываются заряженными отрицательно. Мелкие капли, увлекаемые восходящим потоком, наоборот, заряжаются положительно. В результате нижняя часть облака оказывается заряженной отрицательно, а верхняя – положительно. Поэтому грозовое облако можно представить в виде большого диполя с зарядом, равным примерно 25 Кл. Измерения показали, что центр положительного заряда грозового облака находится на высоте 2…3 км, где температура составляет от 0 до –20 ºС.

Грозовой разряд. Для возникновения грозового разряда необходимо, чтобы напряженность электрического поля в некоторой области достигла нескольких киловольт на сантиметр. В зависимости от того, где возникает указанная напряженность, различают два вида молнии – нисходящая и восходящая. Если напряженность имеет место внутри облака, то возникает внутриоблачный разряд или разряд на Землю – нисходящая молния. Если напряженность поля сильно искажается у поверхности Земли, например высокими башнями или антеннами, то возникает молния, развивающаяся от Земли к облаку – восходящая молния. Световая вспышка молнии длится в среднем 200 мс. Она состоит из нескольких импульсов по 10 мс с интервалами примерно по 40 мс. Каждый импульс начинается с прорастания от облака к Земле лидерного канала.

Светится канал слабо, за исключением головной части. Лидер переносит отрицательный заряд (из отрицательного облака), при этом течет ток порядка 100 А. По мере приближения к Земле канал начинает разветвляться, пути ветвей имеют зигзагообразный характер. Когда основной лидер достигает Земли, по его пути с огромной скоростью порядка 0,1–0,3 скорости света распространяется ярко светящийся канал – обратная волна. Это явление называется возвратным ударом или главной стадией молнии. Ток молнии при этом достигает максимальной величины порядка 200 кА. Именно с этим током связаны опасные воздействия молнии, вызывающие перенапряжения в линиях электропередач.

### V3

От тепловыделения в разрядном канале молнии повышается давление, что служит источником ударной волны. Ударная волна переходит в акустическую, которая воспринимается как гром. При разряде молнии выделяется энергия на уровне 109…1010 Дж, которая соответствует энергии взрыва порядка нескольких тонн взрывчатого вещества.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

v1

Ucт

v2

v3

а	б	в	г

Рис. 1.9. Схема разряда молнии: а – первый лидер идет к земле со скоростью v1; 
б – волна возвратного удара идет вверх со скоростью v2; в – произошел 
внутриоблачный пробой от канала возвратного удара на левую часть облака; 
г – второй лидер движется со скоростью v3 по частично распавшейся плазме 
искрового канала

Молния как источник грозовых перенапряжений. При ударе молнии в линию электропередач на проводах создается высокое напряжение относительно Земли, под действием которого в обе стороны от места удара вдоль линии распространяются волны перенапряжений. Атмосферные перенапряжения совместно с рабочим напряжением воздействуют на изоляцию оборудования и могут приводить к выходу его из строя. Ток молнии, протекающий через пораженный объект, характеризуется максимальным значением , средней крутизной фронта a:

(1.28)

и длительностью импульса и, равной времени уменьшения тока до половины максимального значения. Интенсивность грозовой деятельности принято характеризовать числом грозовых дней в году или общей продолжительностью гроз в часах. Число грозовых дней или часов в году определяется на основании многолетних наблюдений метеорологических станций. Так, например, установлено, что в районах с числом грозовых дней в году n = 30 в среднем 1 раз в 2 года поражается 1 км2 поверхности Земли. Таким образом, среднее число разрядов молнии в 1 км2 поверхности Земли за один грозовой час равно 0,066. Такого рода данные позволяют оценить частоту поражения молнией различных энергетических объектов.

Удары молнии в наземные объекты часто сопровождаются пожарами и механическими разрушениями. Средства защиты от молнии (молниеотводы, заземлители) должны выдерживать удары молнии самой большой интенсивности. Для этого необходимо определить количество тепла, выделяющегося в проводнике при ударе молнии, и температуру, до которой при этом нагревается проводник:

(1.29)

где Iср – средний ток многократной молнии, кА; qк – заряд, переносимый в Землю во время к-го разряда, Кл; r – активное сопротивление проводника, Ом.

Температура t, до которой нагревается проводник, определяется как

(1.30)

где s – сечение проводника, м2; l – длина проводника, м; c – удельная теплоемкость, кДж/(кг оС);  – удельная масса проводника, кг/м3.

1.1.10. Дуговой разряд

Дуговой разряд – самостоятельный электрический разряд в газе, горящий при относительно низком напряжении, которое соответствует значениям потенциала ионизации атомов газа (единицы-десятки Вольт). Особенностью дуговых разрядов является существование больших токов (1…100 кА), которые ограничиваются только мощностью источника питания разряда.

Впервые дуговой разряд наблюдался между двумя угольными электродами в воздухе в 1802 г. В.В. Петровым. Светящийся токовый канал этого разряда при горизонтальном расположении электродов из-за гравитации дугообразно изогнут, что и обусловило название. Характерной чертой дугового разряда является наличие очень яркого, малого по размеру пятна на катоде (катодное пятно), в которое стянут разрядный ток. В процессе горения разряда катодное пятно хаотично перемещается по поверхности катода. Температура поверхности электрода в пятне достигает величины температуры кипения материала катода. Поэтому значительную роль в формировании тока дугового разряда играет термоэлектронная эмиссия. Над катодным пятном образуется слой положительного пространственного заряда, который обеспечивает ускорение эмитируемых электронов до энергий, достаточных для ударной ионизации атомов и молекул газа. Этот слой создает высокую напряженность электрического поля у поверхности катода, особенно вблизи естественных микронеоднородностей поверхности, что приводит к усилению роли автоэлектронной эмиссии. Высокая плотность тока в катодном пятне – 102…107 А/см2 и постоянное перемещение катодного пятна создают условия для возникновения взрывной электронной эмиссии. Непосредственно к зоне катодного падения потенциала примыкает положительный столб анодной части дуги. На аноде формируется яркое анодное пятно, несколько большего размера и менее подвижное, чем катодное. Нагретый до высокой температуры T = 6,000…12,000 К, а иногда и выше ионизованный газ со степенью ионизации около 10−2 в столбе является термоионизованной плазмой, в которой концентрации электронов и ионов равны. Кроме описанной дуги с холодным катодом, существуют дуги с накаливаемым (термоэмиссионным) катодом, вакуумные дуги (горят в парах металлов, образованных за счет испарения электродов) и т. д.

Знание особенностей и закономерностей зажигания дуговых разрядов необходимо при проектировании и эксплуатации объектов электроэнергетики. Вследствие больших токов зажигание дугового разряда ведет к возникновению аварийного режима в силовых цепях и установках высокого напряжения, который может завершиться выходом из строя электрического оборудования.

1.1.11. Коронный разряд

Общая характеристика коронного разряда. Коронный разряд – один из видов самостоятельного разряда, возникающий в широком диапазоне давлений – от сотен долей Па до атмосферного и выше. Особенность коронного разряда состоит в том, что он может не завершиться пробоем промежутка. Коронный разряд возникает у электрода с малым радиусом кривизны и горит в виде светящегося ореола – «короны» (отсюда и название). Обязательным условием возникновения коронного разряда является значительная неоднородность электрического поля, Кн  3. Такое электрическое поле возникает у проводов линий электропередач, появление коронного разряда у которых приводит к потерям электрической энергии. Потери на корону могут быть существенными и часто оказываются сравнимыми с потерями джоулева тепла в проводах. Ионизационные процессы в коронном разряде происходят только вблизи электрода с малым радиусом кривизны, эту зону называют чехлом короны. В зависимости от полярности электрода различают отрицательную и положительную короны. За счет процессов ударной ионизации в чехле короны непрерывно создаются заряженные частицы обоих знаков. Частицы того же знака, что и коронирующий электрод, под действием электрического поля выходят из чехла короны во внешнюю область и постепенно перемещаются к противоположному электроду.

Коронный разряд при постоянном напряжении. При постоянном напряжении различают два вида коронного разряда – униполярный и биполярный. Униполярный коронный разряд (униполярная корона) возникает в том случае, когда коронирующие электроды в промежутке имеют одинаковую полярность. При униполярной короне вся внешняя зона заполнена зарядами того же знака, что и коронирующий провод. Распределение зарядов в униполярной короне показано на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Распределение заряда в униполярной короне

Биполярный коронный разряд (биполярная корона) возникает в том случае, когда коронирующие электроды имеют противоположную полярность. Распределение заряда в этом случае показано на рис. 1.11.

I

I

Рис. 1.11. Распределение заряда в биполярной короне

Во внешней зоне биполярной короны ионы разных знаков движутся навстречу друг другу. Если бы на границе нулевого потенциала (линия нулевого потенциала показана штрихпунктиром на рис. 1.11) происходила полная рекомбинация ионов, биполярная корона состояла бы из двух не зависящих друг от друга униполярных коронных разрядов. В действительности на границе раздела происходит лишь частичная рекомбинация ионов, и значительная их часть проникает во внешнюю зону провода противоположной полярности. При этом уменьшается суммарный, объемный заряд этой зоны. Для того чтобы восстановить значение напряжения, обеспечивающее сохранение начальной напряженности поля на поверхности провода, ионизация в чехле короны должна возрасти и из чехла короны должен выделиться дополнительный заряд для нейтрализации проникших зарядов. Благодаря этому ток короны, а следовательно, и потери энергии в биполярной короне значительно больше, чем в униполярной.

Коронный разряд вынуждает ограничивать напряженность электрического поля у поверхности высоковольтных электродов многих конструкций и проводов линий электропередачи. Ограничения достигаются путем увеличения размеров электродов, придания им формы, обеспечивающей большую однородность поля, полировки электродов и т. д. На линиях электропередачи с номинальным напряжением 330 кВ и выше снижение напряженности электрического поля на поверхности проводов достигается расщеплением проводов, т. е. использованием 
4–6 проводов на одну фазу, которые в результате увеличивают эффективный радиус. Начальная напряженность электрического поля Ек, соответствующая появлению короны, зависит от радиуса кривизны электрода, вида газа, его относительной плотности и ряда других факторов. Параметр Ек оказывается важным при расчете потерь энергии на корону. Начальная напряженность электрического поля, соответствующая появлению общей короны на одиночном проводе с < 1см рассчитывается по формуле Пика:

Eк=30,3mδ1+0,298δr0,	(1.31)

где Ек – начальная напряженность зажигания короны, (кВ/см); m – коэффициент гладкости провода (для хорошо отполированного круглого провода m = 1);  – относительна плотность воздуха; – радиус провода.

При > 1 см расчет необходимо вести по формуле Залесского:

Eк=24,5mδ1+0,613(r0δ)0,4.	(1.32)

Формулы (1.31 и 1.32) дают необходимую точность для оценки Ек на проводах как для постоянного, так и переменного напряжения.

Коронный разряд при переменном напряжении. На переменном напряжении коронный разряд зажигается при достижении начального напряжения, равного напряжению зажигания короны Uн = Uк при времени t1 (рис. 1.12, а). Вокруг провода образуется зона ионизации, называемая чехлом короны (рис. 1.12, в). Из чехла короны положительные заряды выносятся в окружающее пространство и образуют внешний объемный заряд (ОЗ). Процесс коронирования продолжается до тех пор, пока напряжение не достигнет Uмакс при t2. Несмотря на повышение U до Uмакс, напряженность на проводе остается постоянной и равной Ек из-за влияния объемного заряда. Затем напряжение начинает снижаться. Синхронно снижается и напряженность на проводе Еп, что приводит к погасанию короны. Но после погасания короны (после t2) в пространстве вокруг провода остается положительный внешний объемный заряд, который еще удаляется от провода (рис. 1. 12, в). Расстояние, на которое удаляется объемный заряд, зависит от напряжения на проводе и составляет  40…100 см. Разность потенциалов между проводом и ОЗ увеличивается по мере уменьшения напряженности на проводе до времени t3. Еще до достижения t3 потенциал на проводе относительно ОЗ приобретает отрицательное значение (условно при t3). И при t4 (рис. 1.12, а, в), когда напряжение достигает U0, которое значительно меньше Uк, зажигается отрицательная корона. При этом отрицательно заряженные частицы начинают двигаться от провода во внешнюю область, а навстречу (к проводу) движутся положительно заряженные частицы из внешнего объемного заряда. Происходит релаксация заряженных частиц до полной компенсации положительного внешнего ОЗ (t5). Затем накапливается отрицательный ОЗ во внешней области (t6). Все это происходит за время от t4 до t6 (рис. 1.12, а, в). В момент времени t6 (начало уменьшения напряжения) отрицательная корона гаснет. В дальнейшем все эти циклы повторяются, и зажигание короны на обеих полярностях происходит при U0. Между проводом и землей имеет место емкость С, которая заряжается и разряжается с частотой переменного тока. При этом между проводом и землей протекает емкостный ток ic. (рис. 1.12, б):

ic=CdUdt. 	(1.33)

Возникновение коронного разряда в момент t1 приводит к появлению тока короны iк, который накладывается на емкостный ток линии и искажает синусоиду тока (рис. 1.12, б). Длительность пиков тока короны равна длительности ее горения, т. е. до времени t2 (или t4 – t6, t7 – t8).

При переменном напряжении коронирование проводов более интенсивное, чем при постоянном напряжении, и при прочих равных условиях потери энергии на корону существенно больше.

На характеристики коронного разряда – начальное напряжение, потери энергии, радиопомехи, шум – значительное влияние оказывают погодные условия. Атмосферные осадки резко снижают начальное напряжение возникновения короны.

Основы расчета потерь на корону. Потери энергии на корону экспериментально можно определить при помощи осциллографирования вольт-кулоновой характеристики. При этом потери за один период определяются как

P=U⋅dQ, Вт, 	(1.34)

где Q – величина объемного заряда в короне.

Из (1.34) следует, что потери пропорциональны площади, описываемой вольт-кулоновой характеристикой. Потери энергии при коронировании в единицу времени подсчитываются как

P=fU⋅dQ, Вт, 	(1.35)

где f – частота переменного тока.

При проектировании ЛЭП пользуются расчетными зависимостями потерь энергии при коронировании, т. к. использование методики расчета по вольт-кулоновой характеристике связано со значительными трудностями.

Распространенной формулой для расчета потерь на корону на переменном напряжении является эмпирическая формула Пика:

P=24,1δ(f+25)r0SUф−Uк2⋅10−5, кВт/кмфаза, 	(1.36)

где  – относительная плотность воздуха; f – частота, Гц; r0 – радиус одиночного провода, см; S – расстояние между проводами, см; 
UФ – действующее значение фазного напряжения, кВ; Uк – напряжение возникновения короны, кВ.

Uк=21,2⋅δ⋅r0⋅lnSr0⋅m1⋅m2, кВ, 	(1.37)

где m1 – коэффициент гладкости провода; m2 – коэффициент погоды. Для идеально гладкого провода m1 = 1, для реального витого провода 
m1 = 0,85…0,92 (зависит от конфигурации провода).

U,E

Um

Uк,Eк

U0

U

Еп

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

i

iк

iс

а)

б)

+

t2

t4

в)

Рис. 1.12. Корона на проводе при переменном напряжении:

а – изменение напряжения U и напряженности Е во времени; б – изменение

емкостного тока провода i и тока короны iк во времени; в – чехол короны

и объемные заряды в различные моменты времени

t

t

t1  (t6)

t3

t4

t5

t2  (t7)

Для оценочного подсчета среднегодовых потерь все погодные условия разбивают на 4 группы: 1) хорошая погода; 2) дождь (включая мокрый снег и морось); 3) сухой снег; 4) изморозь (включая гололед и иней). Наибольшие потери в единицу времени возникают при изморози. Усредненная продолжительность различных групп погоды для средней полосы европейской части России и Западной Сибири приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Усредненная продолжительность различных групп погоды

| Группа погоды | Продолжительность групп погоды за год (час) | Продолжительность групп погоды за год (%) |
| --- | --- | --- |
| Хорошая погода | 7120 | 81,3 |
| Сухой снег | 800 | 9,1 |
| Дождь | 500 | 5,7 |
| Изморозь | 340 | 3,9 |

r0

а

rр

На линиях электропередачи сверхвысокого напряжения используют расщепленные провода в фазах. В технике высоких напряжений принята следующая классификация классов напряжения:

- высокие напряжения (ВН) – 1…220 кВ;

- сверхвысокие напряжения (СВН) – 330…750 кВ;

- ультравысокие напряжения (УВН) ≥ 1150 кВ.

На рис. 1.13 приведен вид расщепленного фазного провода ЛЭП 500 кВ с радиусом расщепления rр, состоящего из 3-х составляющих n = 3 радиусом r0.

Рис. 1.13. Вид расщепленного на три составляющих провода фазы ЛЭП сверхвысокого напряжения:

а – шаг расщепления; rр – радиус расщепления; r0 – радиус одиночных составляющих провода

Для определения потерь при коронировании для расщепленных проводов используют формулу Майра:

Pк=n⋅r⋅к⋅r02⋅Eэ(Eэ−Eк)(2,3⋅lq1350⋅Eэf⋅r0−1)10–5 кВткм⋅фаза, 	(1.38)

где n – число проводов в фазе; f – частота, Гц; r0 – радиус одиночного провода, см; Ек – напряженность возникновения короны, кВ/с; к – коэффициент погоды; Еэ – эквивалентная напряженность, кВ/см:

Еэ=Емакс+Еср2. 	(1.39)

Неточность расчета обусловлена упрощением учета погодных условий, которые делятся на две группы: «хорошая» погода (к = 44; 
Ек = 17 кВ/см) и «плохая» погода (к = 31,5; Ек = 11 кВ/см). Для средней полосы европейской части России и Западной Сибири потери на корону для 3-фазных ЛЭП сверхвысокого напряжения могут рассчитываться по формуле Л. Егоровой и Н. Тиходеева:

Рк=2,4⋅10−6⋅Uк2exp8,7UмUк−0,53, кВт/км,	 (1.40)

где Uн – амплитудное значение фазового напряжения, кВ.

Для определения потерь на корону в течение года рассчитывают потери энергии для каждой группы погоды, а затем суммируют их с учетом продолжительности группы в течение года:

Рк=i=14Pкi⋅ψi,	(1.41)

где i – относительная продолжительность группы погоды; Ркi – среднегодовая мощность потерь при i-й группе погоды.

1.1.12. Поверхностный разряд

- Общая характеристика поверхностного разряда. Внесение твердого диэлектрика в воздушный промежуток может существенным образом изменять условия и механизм развития разряда. Величина разрядного напряжения при этом снижается и зависит от давления газа и формы электрического поля, свойств твердого диэлектрика, состояния его поверхности и расположения относительно силовых линий электрического поля. Разряд вдоль поверхности диэлектрика называется поверхностным разрядом. Закономерности развития разрядов вдоль поверхности твердого диэлектрика необходимо знать для рационального конструирования изоляторов, которые являются важной составляющей высоковольтных изоляционных конструкций.

Рассмотрим влияние твердого диэлектрика на возникновение и развитие разряда в воздухе вдоль поверхности изолятора. В конструкции рис. 1.14, а силовые линии электрического поля параллельны поверхности диэлектрика и поле является слабооднородным.

E

a)

б)

в)

E

En

E

En

E

E

Рис. 1.14. Характерные конструкции воздушных промежутков 
с твердым диэлектриком

В конструкции 1.14, б поле неоднородно и тангенциальная составляющая напряженности поля на поверхности диэлектрика Е преобладает над нормальной составляющей Еn. В конструкции рис. 1.14, в поле также неоднородно, но преобладает нормальная составляющая. Первая конструкция сравнительно редко встречается в реальных условиях, но удобна для определения влияния характеристик диэлектрика на возникновение разряда, вторая и третья конструкции встречаются часто (опорные и проходные изоляторы). В изоляционной конструкции рис. 1.14, а электрическая прочность промежутка с диэлектриком меньше, чем чисто воздушного промежутка (рис. 1.15, кривая 5). Это связано с адсорбцией влаги из окружающего воздуха на поверхности диэлектрика, а также с микрозазорами между твердым диэлектриком и электродом в тройной точке. Поверхность всех тел в воздухе покрыта тончайшей пленкой воды. Ионы, образующиеся в этой пленке под действием электрического поля, перемещаются к электродам. В результате этого поле вблизи электродов усиливается, а в середине промежутка ослабляется. Усиление поля у электродов приводит к снижению электрической прочности промежутка. Это снижение тем больше, чем гигроскопичнее диэлектрик. Например, стекло является более гигроскопичным материалом, чем глазурованный фарфор, поэтому напряжение перекрытия вдоль поверхности стекла ниже, чем вдоль фарфора.

Уменьшение напряжения перекрытия изолятора при наличии микрозазора между диэлектриком и электродом или микротрещин на поверхности диэлектрика связано с увеличением в них напряженности поля вследствие различия диэлектрических проницаемостей воздуха и твердого диэлектрика (диэлектрическая проницаемость твердого диэлектрика в 2–10 раз больше, чем воздуха). Увеличение напряженности поля в микрозазорах приводит к ионизации и усилению поля в основном промежутке и уменьшению напряжения перекрытия (рис. 1.15, кривая 4).

Для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать малогигроскопичные диэлектрики или создать покрытия из малогигроскопичных материалов, защищающие диэлектрик от контакта с парами воды (например, глазуровка поверхности фарфора), а также обеспечить надежное, без микрозазоров, сопряжение тела изолятора с металлической арматурой, используя цементные заделки и эластичные прокладки.

В изоляционной конструкции на рис. 1.14, б поле неоднородное, следовательно и в случае только воздушного промежутка разрядное напряжение меньше, чем в однородном поле. Влияние гигроскопичности диэлектрика и микрозазоров здесь качественно такое же, как и в конструкции на рис. 1.14, а, но оно слабее выражено, так как электрическое поле и без того существенно неоднородно (рис. 1.16). При достаточно большой неоднородности поля в этой изоляционной конструкции, как и в чисто воздушном промежутке, возникает коронный разряд. Образующиеся при этом озон и окислы азота воздействуют на твердый диэлектрик. Наибольшую опасность коронный разряд представляет для полимерной изоляции, особенно если он имеет стримерную форму. Температура стримера достаточно высока, и соприкосновение его с поверхностью диэлектрика может привести к термическому разложению диэлектрика и образованию обугленного следа с повышенной проводимостью. Длина этого следа (трека) со временем возрастает, что приводит к перекрытию изолятора с необратимой потерей им электрической прочности. Все сказанное справедливо и для конструкции на рис. 1.14, в. Большая нормальная составляющая электрического поля способствует сближению стримера с поверхностью диэлектрика, что повышает вероятность повреждения диэлектрика. Электрическая прочность этой конструкции еще меньше, чем конструкции на рис. 1.14, б. Стримеры, развивающиеся вдоль поверхности диэлектрика, имеют значительно большую емкость по отношению к внутреннему (противоположному) электроду, чем в конструкции с преобладанием тангенциальной составляющей поля. Поэтому через стримеры протекает сравнительно большой ток. При определенном значении напряжения ток возрастает настолько, что температура стримеров становится достаточной для термической ионизации. Термически ионизированный канал разряда, развивающегося вдоль диэлектрика, на поверхности которого нормальная составляющая напряженности поля превышает тангенциальную составляющую, называют каналом скользящего разряда.

Проводимость канала скользящего разряда значительно больше проводимости плазмы стримера. Увеличение напряжения на неперекрытой части промежутка приводит к удлинению канала скользящего разряда и полному перекрытию промежутка при меньшем значении напряжения между электродами.

Рис. 1.15. Зависимость разрядного

напряжения по поверхности образцов из различных материалов в однородном поле от расстояния:

1 – парафин; 2 – фарфор; 3 – турбонит;

4 – неплотный контакт электрода

с диэлектриком (фарфор, стекло,

турбонит); 5 – разрядное напряжение

воздушного промежутка

Рис. 1.16. Зависимость разрядного

напряжения по поверхности образцов из различных материалов в поле

с преобладающей тангенциальной

составляющей от расстояния:

1 – пробой воздушного промежутка;

2 – парафин, турбонит; 3 – бакелит;

4 – фарфор, стекло

1

2

3

4

5

UПР,

кВ max

0

20

40

60

80

2

4

6

8

l, см

l, см

80

60

40

20

0

4

8

12

16

UПР,

кВ max

1

2

3

4

Длина канала скользящего разряда зависит от его проводимости, а следовательно, от значения тока в нем. В свою очередь ток зависит от напряжения между электродами, изменения напряжения и емкости стримера относительно противоположного электрода. Влияние этих параметров отражено в эмпирической формуле Теплера, согласно которой длина канала скользящего разряда

(1.42)

где a – коэффициент, определяемый опытным путем; С – удельная поверхностная емкость (емкость единицы поверхности диэлектрика, по которой развивается разряд).

Из (1.42) при подстановке вместо lск расстояния между электродами по поверхности диэлектрика L можно определить значение напряжения Uр, необходимого для перекрытия изолятора. Если же принять С = 0/d, где d – толщина диэлектрика, и считать значение du/dt постоянным, что в первом приближении соответствует постоянству частоты приложенного напряжения, то из (1.42) получим:

Up=a⋅L0,2dεεo0,4.	(1.43)

Из (1.43) следует, что рост длины изолятора дает относительно малое повышение разрядного напряжения. Поэтому для увеличения разрядных напряжений проходных изоляторов компенсируют удельную поверхностную емкость установкой экрана у фланца, с которого можно ожидать разряда. Используется также нанесение у фланца полупроводящего покрытия, что способствует выравниванию распределения напряжения по поверхности изолятора и, следовательно, приводит к увеличению разрядных напряжений.

При постоянном напряжении удельная поверхностная емкость практически не влияет на развитие разряда, и значение разрядного напряжения оказывается близким к разрядному напряжению воздушного промежутка.

В условиях эксплуатации поверхности изоляторов всегда загрязняются. Однако, как правило, сухие загрязнения, имеющие высокое сопротивление и не влияющие на распределение напряжения по поверхности изолятора, не снижают заметно его разрядного напряжения. Увлажнение слоя загрязнения моросящим дождем или росой приводит к уменьшению сопротивления слоя загрязнения, изменению распределения напряжения по поверхности изолятора, и в результате – к снижению его разрядного напряжения.

Механизмы перекрытия изолятора под дождем и при загрязненной и увлажненной поверхности сходны. Рассмотрим развитие разряда в случае, когда поверхность изолятора загрязнена и увлажнена.

Под действием приложенного к изолятору напряжения по увлажненному слою загрязнения проходит ток утечки, нагревающий его. Так как загрязнение распределено по поверхности изолятора неравномерно и плотность тока утечки неодинакова на отдельных участках изолятора из-за сложной конфигурации его поверхности, то нагревание слоя загрязнения происходит также неравномерно. На тех участках изолятора, где плотность тока наибольшая, загрязняющий слой тоньше, происходит интенсивное испарение воды и образуются подсушенные участки с повышенным сопротивлением. Распределение напряжения по поверхности изолятора меняется. Почти все напряжение, воздействующее на изоляцию, оказывается приложенным к подсушенным участкам. В результате этого подсушенные участки перекрываются искровыми каналами, называемыми частичными дугами. Сопротивление искрового канала меньше сопротивления подсушенного участка поверхности изолятора, поэтому ток утечки возрастает. Возрастание тока утечки приводит к дальнейшему подсушиванию слоя загрязнения, а следовательно, и к увеличению его сопротивления.

Интенсивное подсушивание поверхности изолятора у концов дуг приводит к их удлинению. Подсушивание всей поверхности ведет к снижению тока утечки, а увеличение длины частичных дуг – к его росту. Если результатом этого будет уменьшение тока утечки, то дуги погаснут, если же ток утечки будет расти, то частичные дуги будут удлиняться и перекроют весь изолятор. Так как параметры частичной дуги и количество дуг, одновременно существующих на поверхности изолятора, случайны, то и перекрытие также является случайным событием, характеризуемым определенной вероятностью. Вероятность перекрытия изолятора повышается с увеличением воздействующего напряжения, так как при этом возрастает ток утечки, что благоприятствует удлинению частичных дуг до полного перекрытия изолятора.

Из приведенной картины развития разряда следует, что разрядные напряжения изоляторов будут тем выше, чем меньше ток утечки

Iу = Uу/R, 	(1.44)

где Rу – сопротивление утечки по поверхности изолятора.

Если слой загрязнения имеет толщину  с удельным объемным сопротивлением , то для цилиндрического гладкого изолятора диаметром D

(1.45)

где Lу – длина пути утечки.

- Из (1.44) и (1.45) следует, что

(1.46)

Следовательно, разрядное напряжение изолятора будет возрастать с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора: 	 	(1.47)

Так как процессы подсушки поверхности изолятора происходят относительно медленно, то при кратковременных перенапряжениях они не успевают развиться и напряжение перекрытия бывает выше, чем при длительном воздействии напряжения.

Влагоразрядное напряжение изолятора зависит от характеристик слоя загрязнения (его количества и состава), а также от интенсивности и вида увлажнения. Большое разнообразие видов загрязнения, встречающихся в условиях эксплуатации, не позволяет выбрать единственное, «стандартное» загрязнение, которое можно было бы наносить на поверхность изоляторов при определении влагоразрядных напряжений. Наиболее правильно разрядные напряжения в реальных условиях загрязнения и увлажнения могут быть определены из опыта эксплуатации.

1.1.13. Понятие пробоя

Рассмотрев основные виды газовых разрядов и их влияние на работу изоляционных конструкций, определим смысл важного понятия в физике газового разряда и техники высоких напряжений – понятие пробоя.

Под пробоем понимают любой процесс быстрого возникновения сильно ионизованного состояния вещества под действием приложенного электрического поля. Если источник поля действует длительное время, в результате пробоя чаще всего зажигается самостоятельный разряд. В этом смысле нет необходимости делать различие между фактами пробоя и зажигания разряда. Поэтому напряжение пробоя часто называют напряжением зажигания. Так обычно происходит при низких давлениях.

Иначе обстоит дело при высоких (атмосферных) давлениях и применительно к искровому разряду, с которым тесно связан важнейший для техники высоких напряжений вопрос об электрической прочности газовой изоляции. В технике высоких напряжений пробоем называется образование сквозного канала высокой проводимости, способного пропустить столь сильный ток, что напряжение на изоляционном промежутке резко падает. Электрическая цепь оказывается в режиме короткого замыкания. Напряжения, приводящие к пробою, называют пробивными напряжениями.

Чтобы в разрядной цепи наступило короткое замыкание, сопротивление канала разряда, перекрывшего промежуток, должно стать меньшим, чем сопротивление внешней цепи, включая внутреннее сопротивление источника. Это и является количественным критерием пробоя. Сопротивление канала пробоя быстро уменьшается с течением времени и, в конце концов, не канал, а элементы внешней электрической цепи ограничивают ток возникшего короткого замыкания. Для этого состояние в канале должно быть неустойчивым, увеличение тока должно снижать напряжение, необходимое для поддержания ионизации в газе. Иначе говоря, ионизованный канал должен обладать падающей вольт-амперной характеристикой.

1.1.14. Влияние времени приложения напряжения на электрическую 
прочность газовой изоляции

Эффект полярности

При кратковременных импульсах значение разрядного напряжения воздушных промежутков зависит от продолжительности воздействия. Если к промежутку приложено напряжение, достаточное для пробоя, то для развития и завершения разряда в промежутке необходимо определенное время tр, называемое временем разряда.

Рис. 1.17. Временная структура развития 
разряда на импульсном напряжении

Импульсный пробой может происходить или при росте напряжения, или на его спаде (рис. 1.17). Если Uн – напряжение, при котором выполняется условие самостоятельности разряда, то до момента t0 разряд в промежутке принципиально произойти не может.

Развитие самостоятельного разряда начинается с появления в промежутке эффективного начального электрона, что является случайным событием. Время ожидания эффективного электрона tс подвержено разбросу и называется поэтому статистическим временем запаздывания разряда. Это первая составляющая времени разряда. Следовательно, развитие разряда в промежутке начнется не в момент времени t0, а в любой момент t2 = t0 + tС.

Другой составляющей, имеющей также статистический характер, является время формирования разряда tФ, т. е. время от момента появления начального электрона до завершения пробоя промежутка. Это время называется временем запаздывания развития разряда tз = tс + tФ.

Таким образом, в общем случае время разряда определяется как

tр = t0 + tс + tф. 	 (1.48)

Статистическое время запаздывания разряда зависит от напряжения между электродами, материала электрода и состояния его поверхности, интенсивности внешнего ионизатора. В резконеоднородных полях tс невелико и слабо зависит от внешней ионизации.

Время формирования разряда tф практически определяется суммой продолжительности лавинной, стримерной и искровой (в сантиметровых промежутках) стадий. При увеличении напряжения уменьшается время развития лавин, стримеров и искры, а следовательно, и время формирования разряда.

Зависимость максимального напряжения разряда от времени действия импульса называется вольт-секундной характеристикой изоляции (ВСХ).

Um

t

tф

0

0,9Um

tи

0,5Um

0,3Um

tр

Рис. 1.18. Параметры грозового импульса и время разряда:
tф – длительность фронта импульса; tи – длительность импульса;
tр – время запаздывания разряда

Поскольку начало и скорость развития ионизационных процессов зависят от значения напряжения, вольт-секундные характеристики зависят от формы импульса. С целью унификации испытаний и возможности сопоставления изоляционных конструкций установлен стандартный грозовой импульс 1,2/50 мкс (рис. 1.18).

Для экспериментального определения вольт-секундной характеристики на исследуемый промежуток подаются импульсы стандартной формы. При каждом значении максимального напряжения импульса производится серия опытов.

В силу статистического разброса времени разряда вольт-секундная характеристика получается в виде области точек (рис. 1.19), для которой указываются кривая средних значений и границы разброса времени разряда.

Вид вольт-секундной характеристики зависит от степени неоднородности электрического поля в промежутке. Для промежутков с однородным или слабонеоднородным полем Uпр слабо зависит от tр (рис. 1.20, кривая 1). Начиная с времени запаздывания tр  3 · 10–7 c, разброс значений Uпр составляет Uпр  3 %, что позволяет использовать промежуток между шаровыми электродами для измерения максимальных значений напряжения.

Рис.  1.19. Построение вольт-секундной характеристики 
изоляции по опытным данным (грозовые импульсы): 
1 – импульсы напряжения; 2 – кривая средних значений пробивного 
напряжения; 3 – границы разброса пробивных напряжений

Рис. 1.20. ВСХ защитных разрядников и изоляции: 
1 – ВСХ вентильного разрядника (однородное поле); 
2 – ВСХ трубчатого разрядника (резконеоднородное поле); 
3 – ВСХ защищаемого объекта; 4 – импульс напряжения

Эффект полярности

В резконеоднородных полях разрядное напряжение зависит от формы электродов (степени неоднородности электрического поля) вблизи электродов. Если разрядный промежуток несимметричный, то разрядное напряжение при отрицательной полярности электрода с меньшим радиусом кривизны существенно выше, чем при положительной (рис. 1.22). Различие разрядных напряжений при разных полярностях объясняется тем, что при положительной полярности стержня электроны движутся из зоны разряда к аноду в усиливающемся поле, а остающийся вблизи электрода положительный объемный заряд увеличивает напряженность электрического поля во внешней части промежутка.

1

2

UР, кВ

UР, кВ

200

400

600

60

100

20

S, м

S, см

0

0

10

20

30

2

4

6

Рис. 1.21. Разрядное напряжение промежутка между шарами диаметром 50 см

на промышленной частоте

Рис. 1.22. Зависимость пробивного 
напряжения воздуха от расстояния между электродами (коническое 
острие 30о – плоскость):

1 – острие положительной полярности; 
2 – острие отрицательной полярности

При отрицательной полярности острия (стержня) электроны движутся в дивергирующем поле, а малоподвижные положительные ионы медленно покидают зону ионизации, что приводит к образованию отрицательного заряда, затрудняющего эмиссию электронов с катода. Для развития разряда требуется значительно большее напряжение.

Вольт-секундные характеристики промежутков с резконеоднородным полем (рис. 1.20, кривая 2) имеют достаточно большую кривизну, поскольку в таких промежутках tф сильно зависит от значения приложенного напряжения. Для таких промежутков при грозовых импульсах характерны большие разрядные напряжения Uр, чем при переменном напряжении промышленной частоты 50 Гц – U~. Отношение

Кимп=UрU~	(1.49)

называется коэффициентом импульса и обычно относится к определенному времени разряда.

Промежутки с однородным и слабонеоднородным полями имеют Кимп = 1 практически во всем диапазоне времен разряда tр  10–7 с.

Вольт-секундные характеристики широко используются для координации изоляции высоковольтного оборудования, т. е. для защиты от воздействия грозовых и коммутационных воздействий. С этой целью параллельно защищаемому объекту включается воздушный разрядник с пологой ВСХ.

Надежная защита будет обеспечиваться, если ВСХ разрядника лежит ниже ВСХ защищаемого оборудования во всем диапазоне времен воздействующего напряжения (рис. 1.20, кривая 1).

1.2. Пробой конденсированных сред

1.2.1. Пробой жидких диэлектриков

Жидкие диэлектрики, обладая значительно более высокой электрической прочностью по сравнению с газами, нашли очень широкое применение в качестве высоковольтной изоляции электротехнического оборудования: трансформаторов, кабелей, конденсаторов, выключателей, разрядников и др.

Жидкие диэлектрики можно классифицировать на следующие группы:

- углеводороды минеральные – продукты перегонки нефти и каменного угля: трансформаторное, конденсаторное и другие масла;

- углеводороды растительные – касторовое, льняное и другие масла;

- хлорированные углеводороды ароматического ряда – хлордифенил, совтол;

- кремнийорганические соединения.

Кроме этого, жидкие диэлектрики могут быть полярными и неполярными:

- неполярные:   1018 Омсм;  = 1,8…2,5; tg  0,001;

- слабополярные:   1011…1012 Омсм;   2,5; tg  0,01;

- сильнополярные:   107…108 Омсм;   5; tg > 0,1.

В промышленности имеют дело с технически чистыми жидкостями, содержащими примеси воды, газов, волокна целлюлозы, углерода, продуктов разложения не менее (10–2…10–3) массовых процентов.

По сравнению газами пробивные напряжения жидкостей имеют очень большой разброс. Отклонение от среднего составляет до (50…70) %, а среднее квадратичное отклонение – (10…15) %.

Определение электрической прочности масла Uпр по ГОСТ 6581-75 осуществляется в стандартном пробойнике на переменном напряжении.

На пробой жидких диэлектриков существенное влияние оказывает множество факторов, которые могут как понижать пробивное напряжение (загрязнение, увлажнение и др.), так и увеличивать его (очистка, давление, барьеры и т. д.). Для хорошо очищенных, обезгаженных жидкостей величина электрической прочности достигает 1000 кВ/см.

1.2.1.1. Влияние условий эксплуатации на электрическую прочность 
жидкостей

Влияние влаги и микропримесей

Влага в жидком диэлектрике может находиться в трех состояниях: молекулярно-растворенном, в виде эмульсии (мелкие шарики воды размером 2…10 мкм) и водяного отстоя на дне бака. Растворимость воды в жидких диэлектриках зависит от температуры. Например, в минеральном масле при 20 ºС может растворяться  40  10–6 воды по объему, а при 80 ºС – 400  10–6.

Наличие влаги в обоих состояниях сказывается на электрической прочности масла, особенно в присутствии волокон. Причем наиболее сильно влияет эмульгированная вода. Вследствие большой диэлектрической проницаемости (для воды  = 80, для волокон целлюлозы  = 6,4) частички влаги и волокна втягиваются в область наибольшей напряженности электрического поля, поляризуются и вытягиваются вдоль силовых линий поля. Это приводит к образованию «мостиков», которые увеличивают локальную плотность тока, нагреву, сильному увеличению локальной напряженности поля в местах разрывов мостиков, ионизации и пробою всего межэлектродного промежутка.

Зависимость пробивной напряженности трансформаторного масла от содержания влаги  (рис. 1.23) показывает, что наличие 0,01 % влаги уменьшает электрическую прочность масла в несколько раз.

100

200

300

0

0,008

0,016

0,024

Eпр,

кВ/см

Предел растворимости влаги

в масле 1 в масле 2

1

2

Рис. 1.23. Зависимость электрической прочности масла от содержания влаги: 1 – трансформаторное масло; 2 – вязкое кабельное масло

Снижение электрической прочности в области малых концентраций вызвано влиянием растворенной влаги, а в области больших концентраций – эмульгированной влаги. На рис. 1.23 показаны зоны растворимости влаги для масел с различной вязкостью.

Наличие влаги и волокон слабо сказывается на прочности жидких диэлектриков при коротких импульсах напряжения (единицы–десятки микросекунд), поскольку частицы примесей не успевают переместиться на значительное расстояние и повлиять на развитие разряда в жидкости.

Общее количество воды, которое может находиться в масле в молекулярно-растворенном и эмульгированном виде, ограничено. При содержании его более 0,02 % влага коагулируется и выпадет в виде отстоя на дно. Хотя сам отстой и не влияет на электрическую прочность, его появление свидетельствует о существенном ухудшении изоляционных свойств масла.

Особенно резкое уменьшение разрядных напряжений происходит при наличии в масле гигроскопических загрязнений в виде волокон бумаги, картона, пряжи, значительно облегчающих образование проводящих мостиков. Эти загрязнения появляются в масле при его фильтрации в процессе эксплуатации из элементов твердой изоляции, находящихся в масле.

Влияние давления

Рис. 1.24. Зависимость пробивного напряжения трансформаторного масла от давления:

1 – недегазированное масло;

2 – дегазированное масло

Uпр, кВ

Р, мм рт. ст.

200

400

600

30

35

40

1

2

Пробивное напряжение как технических, так и очищенных жидких диэлектриков при промышленной частоте 50 Гц зависит от давления. Это связано с наличием и образованием в жидкости при высоком напряжении пузырьков газа, являющихся очагами развития пробоя. А электрическая прочность газа сильно увеличивается с ростом давления в соответствии с правой ветвью закона Пашена.

На рис. 1.24 представлены зависимости пробивного напряжения трансформаторного масла от давления ниже атмосферного. При пониженных давлениях из масла начинают выделяться растворенные в нем газы, и его прочность резко падает (рис. 1.24, кривая 1). Видно, что зависимость пробивного напряжения от давления заметно увеличивается с повышением степени очистки масла, что указывает на большое влияние газообразных примесей.

При давлении выше атмосферного (рис. 1.25) электрическая прочность масла увеличивается, что также свидетельствует о наличии газа в масле и его влиянии на электрическую прочность масла.

При импульсных воздействиях давление практически не сказывается на электрической прочности жидких диэлектриков.

ЕПР,

кВ/см

0

100

200

300

20

40

60

Р, атм

Рис. 1.25. Зависимость пробивной напряженности недегазированного 
парафинового масла от давления

Влияние температуры

Для чистых сухих жидкостей значительное влияние температуры наблюдается в области интенсивного испарения и кипения (рис. 1.26).

300

500

700

–60

–40

–20

0

20

40

60

80

100

Епр,

кВ/см

Т, оС

Рис. 1.26. Зависимость электрической прочности влажного трансформаторного масла от температуры на переменном напряжении 50 Гц

Для технически чистых жидкостей с примесью влаги зависимость электрической прочности от температуры достаточно сложная. Из рис. 1.26 видно, что имеет место минимум и максимум электрической прочности. Снижение температуры от точки максимума приводит к уменьшению Епр до минимума, что связано с переходом растворенной влаги в эмульгированное состояние. Дальнейшее понижение температуры (< 0 ºС) вызывает замерзание капелек воды и, как следствие, повышение Епр. У льда диэлектрическая постоянная Л примерно равна диэлектрической постоянной масла м (л  м), что уменьшает влияние влаги на электрическую прочность масла.

Уменьшение электрической прочности для сухого и технического масел при температуре выше +80 оС обусловлено интенсивным испарением и кипением жидкости.

Влияние времени воздействия напряжения

Электрическая прочность жидких диэлектриков существенно зависит от длительности приложения напряжения и от примесей. Чем больше примесей в жидкости (влаги и волокон), тем меньше пробивное напряжение (рис. 1.27).

100

200

300

Uпр,

кВ

10–7

10–5

10–3

10–1

101

t, с

15 см

1,27 см

6,3 см

I

II

Рис. 1.27. Полная вольт-секундная характеристика. 
Зависимость пробивного напряжения трансформаторного масла

Зависимость Uпр = f(t) для технического трансформаторного масла можно разбить на 2 области. Область I: влага и волокна не успевают переместиться и не оказывают влияние на электрическую прочность. Резкое увеличение электрической прочности при t < 10–5 с связано с запаздыванием развития разряда, когда время воздействия напряжения становится соизмеримо с временем формирования разряда. Область II: увеличение времени воздействия напряжения t > 10–3 с приводит к снижению Uпр вследствие влияния влаги и волокон, а также образования газовых пузырьков под действием нагрева токами проводимости.

Влияние материала, геометрии электродов, 
расстояния между ними и полярности напряжения

Увеличение коэффициента неоднородности поля, так же как и в газах, снижает пробивное напряжение. Даже незначительное увеличение радиуса кривизны электродов в резконеоднородных полях дает более существенное увеличение Uпр по сравнению с воздухом. Увеличение расстояния между электродами S приводит к увеличению пробивного напряжения (рис. 1.28). В обобщенном виде зависимость пробивного напряжения от расстояния между электродами можно представить как

(1.50)

где А и n – постоянные, зависящие от свойств диэлектрика и условий пробоя.

Uпр,

кВ

0

5

10

15

20

25

S, см

200

400

600

1

2

3

4

55

Рис. 1.28. Зависимость пробивного напряжения от расстояния 
для трансформаторного масла, электроды острие–плоскость:

1 – стандартный импульс, «отрицательное» острие – плоскость; 
2 – стандартный импульс, «положительное» острие – плоскость; 
3 – переменное напряжение 50 Гц; 4 – постоянное напряжение, «отрицательное»  острие – плоскость; 5 – постоянное напряжение, «положительное» 
острие – плоскость

На величину пробивного напряжения при неизменном S оказывает влияние площадь электродов и объем жидкости между электродами: увеличение площади электродов и объема жидкости вызывает снижение Uпр. Состояние поверхности электродов оказывает влияние на электрическую прочность Епр жидких диэлектриков. Загрязнение, окисление и плохая полировка поверхности электродов снижают Епр.

По мере увеличения расстояния между электродами влияние материала электродов уменьшается и при расстоянии несколько миллиметров прекращается. Электрическая прочность в малых промежутках зависит от высоты потенциального барьера для носителей заряда на границе металл–диэлектрик (работы выхода электронов). Как следует из рис. 1.28, пробивное напряжение зависит от полярности электрода-острия при несимметричной системе электродов. Наиболее ярко эта зависимость проявляется для полярных жидкостей. Например, для воды увеличение Uпр при отрицательной полярности острия достигает 2,0–2,5 раза по сравнению с положительной полярностью.

Барьерный эффект

Барьеры из твердого изоляционного материала, устанавливаемые в масле между электродами, широко применяются для повышения электрической прочности масляной изоляции. Увеличение Епр обусловлено двумя факторами. Барьер непроницаем для ионов жидкости. Поэтому ионы, двигаясь от одного электрода к другому, оседают на барьере, «растекаются» по его поверхности и заряжают ее. Благодаря этому, электрическое поле в промежутке выравнивается, что приводит к увеличению пробивного напряжения. Кроме этого, барьер затрудняет образование сплошных проводящих мостиков из волокнистых веществ, находящихся в масле. Действие барьеров более эффективно в неоднородных полях и при длительном воздействии напряжения.

При кратковременных импульсных воздействиях напряжения барьеры менее эффективны, чем на постоянном и переменном напряжениях.

Рис. 1.29. Влияние барьера на

пробивное напряжение масляного промежутка острие–плоскость

На рис. 1.29 представлено относительное изменение пробивного напряжения Uб/Uпр (Uпр – пробивное напряжение чисто масляного промежутка, а Uб – пробивное напряжение того же промежутка с барьером) в зависимости от расстояния до барьера Sб/S (S = 75 мм – расстояние между электродами, а Sб – расстояние от острия до барьера) в масляном промежутке, образованном электродами острие–плоскость при воздействии переменного напряжения с частотой 50 Гц.

Uб/UПР

2,0

1,5

1,0

0

0,250

0,5

0,75

Sб/S

Барьер – плоский электрокартон толщиной 5 мм. Пробивное напряжение масляного промежутка без барьера равно 1. Наличие барьера приводит к увеличению пробивного напряжения. Максимальный эффект соответствует расстоянию до барьера Sб ≈ 0,25 S, что хорошо коррелирует с аналогичным эффектом для газа и твердых диэлектриков.

Маслобарьерная изоляция широко применяется в высоковольтной технике при изготовлении трансформаторов, вводов, реакторов и т. п.

1.2.1.2. Механизм пробоя жидких диэлектриков

Экспериментальные результаты по пробою жидких диэлектриков показывают наличие как минимум двух областей, связанных с временем воздействия напряжения (рис. 1.21), появление которых объясняется различными механизмами пробоя.

При длительном воздействии напряжения присутствие влаги, газа, загрязнений в жидком диэлектрике сильно снижает его электрическую прочность, причем наиболее опасным является эмульгированное стояние влаги. Пробой наступает вследствие образования цепочек из мелких поляризованных частиц включений, которые вытягиваются вдоль силовых линий. Эти цепочки образуют более проводящие каналы, по которым протекает ток, разогревающий их и прилегающую к нему жидкость до кипения. Газ в жидкости образуется также за счет диссоциации молекул в электрическом поле и электролизе, в дальнейшем растворенный газ коагулирует в пузырьки при нагреве жидкости токами проводимости.

Образование газовых пузырьков у электрода может также иметь место и при импульсном напряжении как за счет диссоциации молекул жидкости, так и за счет локального вскипания жидкости под воздействием выделенной энергии. В газовых пузырьках развивается ударная ионизация, образуются стримерные каналы, которые развиваются к противоположному электроду. В длинных (сантиметровых) промежутках пробой, как и в газах, имеет лидерный характер.

При воздействии импульсов напряжения с длительностью  < 10–3 с влияние примесей значительно ослаблено, т. е. они не успевают переместиться на заметные расстояния. Начальная стадия разряда в жидкости возникает при напряженностях около 100 кВ/см. В этом случае начинают проявляться процессы электронной эмиссии и ионизации молекул жидкости. Возможна ударная ионизация у катода и автоионизация жидкости у анода. Все перечисленные явления могут участвовать в инициировании разряда.

1.2.2. Пробой твердых диэлектриков

В зависимости от электрофизических характеристик твердого диэлектрика, вида напряжения и условий работы можно установить три основных вида пробоя:

- Электрический пробой, возникающий в результате развития ионизации (без химических превращений и перегрева), практически не зависящий от температуры.

- Тепловой пробой, связанный с разогревом диэлектрика вследствие выделяемой в нем энергии при протекании в нем тока проводимости и диэлектрических потерь. При этом тепловыделение в твердом диэлектрике должно превышать теплоотдачу в окружающую среду, что обусловливает рост температуры во времени, проплавление диэлектрика и формирование проводящего канала.

- Пробой при длительном приложении напряжения, связанный с развитием необратимых процессов: химических превращений, образованием субмикро- и микротрещин, развитием частичных разрядов.

Пробивная напряженность большинства твердых диэлектриков при электрическом пробое в однородном поле составляет 102…103 кВ/см, при тепловом – 10…102 кВ/см.

Наиболее сильное влияние на электрическую прочность твердых диэлектриков оказывает время приложения напряжения, температура, толщина диэлектрика, эффект полярности.

1.2.2.1. Влияние условий эксплуатации на электрическую прочность твердых диэлектриков

Uпр,

кВ

А

В

С

Д

0

10–7

10–5

10–3

10–1

101

103

105

1с

t, с

100

200

300

400

1 мин

1 час

Рис. 1.30. Зависимость пробивного

напряжения электрокартона от времени воздействия напряжения:

поле – однородное; среда – трансформаторное масло; толщина – 2…2,5 мм

Влияние времени приложения напряжения

Зависимость пробивного напряжения от времени называется вольт-секундной характеристикой. Обобщение вольт-секундной характеристики твердых диэлектриков приведена на рис. 1.30. Если время приложения напряжения не превышает долей секунды (области А и В), то пробой носит чисто электрический характер. Тепловые процессы, в силу своей инерции, не успевают развиться столь существенно, чтобы повлиять на Uпр.

Область С характеризуется резким спадом пробивного напряжения, что, несомненно, говорит о преобладающей роли тепловых процессов при пробое. Область Д – наиболее низкое, квазиустановившееся (очень медленно спадающее во времени) пробивное напряжение, обусловленное медленными процессами деградации (старения) твердого диэлектрика.

Резкое возрастание пробивного напряжения в области А связано с запаздыванием развития канала пробоя. Скорость развития разрядных каналов в твердом диэлектрике зависит от коэффициента перенапряжения и составляет 0,1…106 см/с. Следовательно, время возникновения резкого возрастания пробивного напряжения будет зависеть от толщины твердого диэлектрика.

Зависимость пробивного напряжения от времени приложения напряжения, соответствующая электрической форме пробоя, называется вольт-секундной характеристикой (ВСХ) (на рис. 1.30 это временной интервал tпр < 10–1 с), а при t более 10–1 – вольт-временной.

Влияние толщины диэлектрика и полярности электродов

0

10

20

d, мкм

10

20

30

EПР, кВ/ммм

d, мм

50

0

4

8

12

100

150

200

UПР, кВ

4

3

2

1

Рис. 1.31. Зависимость

электрической прочности

непропитанной конденсаторной бумаги от толщины, U~

Рис. 1.32. Зависимость UПР от толщины диэлектрика на импульсном напряжении:

поле острие–плоскость; 1, 2 – оргстекло;

3, 4 – NaCl; 1, 3 – отрицательная,

2, 4 – положительная полярность острия

Электрическая прочность диэлектрика при неизменных геометрических параметрах электродов увеличивается с уменьшением толщины диэлектрика. На рис. 1.31 приведена зависимость электрической прочности Екр непропитанной конденсаторной бумаги от толщины на переменном напряжении 50 Гц.

Наблюдается резкое возрастание Епр при толщинах 20 мкм и менее. Этот эффект был открыт А.Ф. Иоффе в 1928 году. Тонкие слои диэлектрика используется в изоляции конденсаторов, межвитковой или межслоевой изоляции трансформаторов, бумажно-масляной и пленочно-масляной изоляции кабелей, вводов.

Увеличение пробивного напряжения с ростом толщины изоляции происходит с насыщением как для органической, так и неорганической изоляции (рис. 1.32). Характер этих зависимостей аналогичен Епр газов и жидкостей: снижение электрической прочности Епр диэлектриков с увеличением толщины в широком диапазоне изменения толщин.

Эффект полярности также присущ твердым диэлектрикам. Как видно из рис. 1.32, изменение полярности электрода-острия приводит к изменению электрической прочности диэлектрика при одной и той же его толщине. Пробивное напряжение при отрицательной полярности электрода-острия выше, чем при положительной. Эта разница возрастает с увеличением диэлектрической проницаемости  (на рис. 1.32 для оргстекла  = 3,5; для каменной соли  = 5,6). В полярных диэлектриках, так же как и в жидкостях, этот эффект больше, чем в неполярных.

Влияние температуры

Пробой твердых диэлектриков в зависимости от температуры внутри диэлектрика имеет достаточно сложный характер и может быть разделен на две области относительно некоторой критической температуры Ткр. Наличие двух областей характерно как для органических, так и неорганических диэлектриков. На рис. 1.33 приведены подобные зависимости для полиэтилена (кривая 1) и фарфора (кривая 2). В области низких температур прибивное напряжение практически не зависит от температуры.

–200

+1000

0

–100

t0, С

ЕПР,

кВ/мм

50

10

10050

50050

100050

1

2

Рис. 1.33. Зависимость электрической прочности от температуры:

1 – полиэтилен; 2 – фарфор

Начиная с определенной критической температуры (для полиэтилена Ткр  +30 ºС, для фарфора 
Ткр  +60 ºС), происходит резкое и значительное снижение электрической прочности. Зависимости на рис. 23 характерны для многих диэлектриков. Следовательно, для одного и того же диэлектрика наблюдается две температурные области: область теплового пробоя – высокие температуры и область электрического пробоя – низкие температуры. Граница этих областей даже для одного и того же материала достаточно условна, поскольку она зависти от условий работы (охлаждение, вид напряжения, форма импульса, частота). При плохом охлаждении изоляции или при высокой температуре окружающей среды эта граница смещается в сторону низких температур.

1.2.2.2. Механизм электрического пробоя твердых диэлектриков

Электрический пробой твердых диэлектриков происходит в тех случаях, когда исключена возможность существенного разогрева диэлектрика или процессов старения.

Признаками электрического пробоя могут служить:

а) независимость Uпр от температуры;

б) слабая зависимость Uпр от времени (не считая очень коротких времен, < 10–6 с);

в) значительное влияние локальных неравномерностей электрического поля.

В твердых диэлектриках, так же как в газообразных и жидких, необходимо выделить 2 стадии развития канала разряда:

1. Формирование разряда: появление (источник) свободных заряженных частиц (электроны, ионы), образование ионизационных процессов, протекание тока через диэлектрик, создание проводящего пути.

2. Завершение разряда: быстрое нарастание тока через диэлектрик, спад напряжения до нуля.

I

c

0

UПР

в

а

U

Рис. 1.34. Вольт-амперная

характеристика твердого

диэлектрика

(общий вид)

Весь этот процесс может быть изображен графически при помощи вольтамперной характеристики (рис. 1.34), где 0а – проводимость диэлектрика не изменяется (соблюдается закон Ома); ав – ток быстро возрастает не пропорционально напряжению (нарушение закона Ома); вс – предпробивное состояние, после которого ток катастрофически увеличивается за счет увеличения проводимости (падение напряжения при этом на диэлектрике уменьшается).

Пробой твердых диэлектриков всегда ассоциируется с возникновением канала, обладающего высокой проводимостью и замыкающего разрядный промежуток.

Электрический пробой обычно связывают с кратковременным, импульсным воздействием на изоляцию высокого напряжения. Отсутствие научно обоснованных инженерных методов расчета затрудняет эффективное использование твердой изоляции во всем многообразии современного ее применения. При электрической форме пробоя по аналогии с газообразными диэлектриками механизм пробоя твердых диэлектриков основывался также на ударной ионизации валентной зоны. Сама же реализация этого механизма полагалась очевидной.

Ю.Н. Вершининым предложен (2000 г.) иной подход и описание механизмов электрического пробоя твердых диэлектриков, что позволяет целенаправленно выбирать диэлектрики и их свойства, обеспечивающие необходимые технические требования к электрической изоляции высоковольтных устройств и установок.

Распространение каналов разряда неразрывно связано с возникновением и перемещением в объеме твердого диэлектрика фазовых переходов первого рода. При разряде с катода это переход «твердое тело –расплав», а при разряде с анода – «твердое тело – плотная плазма». Возникновение первичного канала разряда как с катода, так и с анода имеет одинаковую тепловую физическую природу. Различие состоит лишь в том, что при разряде с катода в его формировании участвуют преимущественно несобственные электроны, инжектированные из катода, а при разряде с анода – собственные электроны из мелких донорных уровней. Знание этих механизмов позволяет управлять данным процессом, например методом легирования приэлектродных областей.

Предпробивной этап развития разряда в твердых диэлектриках состоит из двух стадий. На первой стадии происходит формирование начального участка канала – первичного канала разряда. Эта стадия является следствием возникновения в приэлектродной области разрядного промежутка электронов проводимости и развития неустойчивостей в их коллективе. При достижении в локальной области диэлектрика плотности тока j, превышающей некоторого критического значение jкр, в ней создаются условия для перехода твердого вещества диэлектрика в его расплав.

Закономерности и механизм формирования разряда

- Предпробивной этап развития импульсного разряда завершается при замыкании каналом всего разрядного промежутка. Этим завершается первая стадия. Вторая стадия начинается, когда электрический разряд переходит в состояние дуги, горящей в ограниченном пространстве. На этом завершающем этапе пробоя принципиально изменяются факторы, определяющие физическое содержание процесса. На предпробивном этапе определяющими факторами являются параметры импульса напряжения, свойства диэлектрика и геометрия разрядного промежутка. На втором этапе главная роль отводится электрическим параметрам разрядной цепи и источника энергии. Это одна из моделей, описывающих электрический пробой твердых диэлектриков. Она основана на современных достижениях физики твердого тела (наука о процессах, происходящих в твердых диэлектриках при воздействии сильных электрических полей). Тем не менее, использование ее для расчетов изоляционных устройств высоковольтных конструкций, для инженерной практики затруднительно. Требуется дальнейшая разработка как выдвинутых идей, так и новых подходов. Как сказал крупный ученый в области электрического разряда Г. Ретер, «между катодом и анодом существует больше явлений, чем это представляется нашему воображению».

1.2.2.3. Тепловой пробой твердых диэлектриков

При всех разрешенных режимах работы изоляционной конструкции наибольшие температуры ее элементов не должны превышать допустимые значения. Необходимо, чтобы выделяющееся в ней тепло надежно отводилось в окружающую среду. В противном случае происходит ускоренное тепловое старение и сокращение ресурса изоляционной конструкции или нарушение ее тепловой устойчивости, т. е. тепловой пробой.

Для теплового пробоя характерны следующие признаки:

- пробивное напряжение уменьшается с увеличением длительности приложения напряжения;

- пробивное напряжение уменьшается с ростом толщины образца;

- пробой происходит в том месте, где теплоотдача в окружающую среду наименьшая;

- тепловой пробой наиболее часто происходит при напряженностях поля Епр = 10…102 кВ/см.

Развитие теплового пробоя в общих чертах может быть представлено в виде следующей последовательности:

UдIдTд и tgIдTд и т. д.,

где Uд – напряжение, приложенное к диэлектрику; Iд – ток, текущий через диэлектрик; Tд – температура диэлектрика;  и tg – проводимость и угол диэлектрических потерь диэлектрика.

Нагрев изоляционной конструкции происходит, в общем случае, за счет потерь в токоведущих частях и в самой изоляции.

Мощность потерь энергии при постоянном токе:

(1.51)

где R,  – сопротивление и проводимость изоляции.

Мощность диэлектрических потерь в изоляции при синусоидальном напряжении

(1.52)

где f – частота переменного тока; С – емкость изоляции; tg – угол диэлектрических потерь.

Удельная мощность потерь

(1.53)

где  – относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции; 0 – электрическая постоянная (0 = 8,854  10–12 Ф/м); Е – напряженность электрического поля в изоляции.

Потери энергии в твердом диэлектрике приводят к повышению его температуры. С увеличением температуры увеличивается tg по закону

(1.54)

где tg0 – тангенс угла диэлектрических потерь при заданной температуре Т0, например при +20 ºС; а – коэффициент, зависящий от свойств изоляции; Т0 – исходная температура окружающей среды.

Для относительно узкого интервала возможных рабочих температур зависимость  (ионная проводимость) от температуры Т как для жидких, так и для твердых диэлектриков может быть выражена в виде

γ=γ0⋅ea(T−T0),	(1.55)

где 0 – проводимость при температуре Т0; а – коэффициент, определяемый опытным путем.

Ионная проводимость не зависит от напряженности вплоть до предпробивных полей.

Тепловой пробой – это нарушение теплового равновесия в изоляционной конструкции, следствием которого является неограниченный рост наибольшей температуры Тмакс и разрушение изоляции. Он происходит при напряжении Uпр, когда выполняется условие

∂U∂Tмакс=0.	(1.56)

Основу методики расчетов составляет решение дифференциального уравнения вида

d2TdZ2=−PдК,	(1.57)

где Z – координата, по которой происходит основной теплоперенос от наиболее нагретой области; Рд – удельные потери мощности; К – коэффициент теплопроводности.

При этом необходимо задать граничные условия. Для плоского диэлектрика на постоянном напряжении граничные условия могут быть записаны в следующем виде (рис. 1.35):

I. kdTdZz=h=k1dTdZz=h, 	(1.58)

где k – коэффициент теплопроводности диэлектрика; k1 – коэффициент теплопроводности электродов.

То есть на границе раздела диэлектрик–электрод поток тепла непрерывен: сколько тепла подходит из диэлектрика, столько же отводится в электрод.

II. k1dTdZz=h+δ=λ(T2−T0), 	(1.59)

где  – коэффициент теплоотдачи с поверхности электродов во внешнюю среду; сколько тепла подошло к внешней поверхности электрода, столько и отведено во внешнюю среду.

III. dTdZz=0=0. 	(1.60)

Это условие показывает, что температура для симметричной конструкции нашего диэлектрика максимальна в его центре.

Рассмотрим слой однородного диэлектрика (рис. 1.35) с толщиной d, находящегося между бесконечными плоскими электродами (конденс

z

-

x

Т0



Т1

Т2

ТМ

d

h

+

z=0

z=h+

z=h

z

0

Т1

ТМ

Т

атор).

а	б

Рис. 1.35. Схема к расчету теплового пробоя диэлектрика (а) 
и график изменения температуры внутри диэлектрика (б): 
 – потенциалы электродов; d – толщина диэлектрика; h – половина толщины 
диэлектрика, h = d/2;  – толщина электрода; Т0 – температура окружающей среды; Т1 – температура границы электрод–диэлектрик; Т2 – температура внешней 
поверхности электрода; Тм – максимальная температура в центре диэлектрика

Дифференциальное уравнение, соответствующее равновесному тепловому состоянию системы, имеет вид

(1.61)

где э – эквивалентная удельная проводимость диэлектрика; для постоянного напряжения э = 0, для переменного напряжения э = tg.

Уравнение (1.58) показывает, что поток тепла, входящий за 1 секунду в слой диэлектрика толщиной dZ и площадью 1 см2, будет меньше потока, выходящего из этого слоя, на количество тепла, выделяющегося в этом слое за 1 секунду вследствие диэлектрических потерь.

Решение дифференциального уравнения (1.58) для указанных выше граничных условий и использование условия (1.56) дает следующие выражения для пробивного напряжения:

при переменном напряжении

(1.62)

при постоянном напряжении

(1.63)

где эо = 2f0tg – для переменного напряжения; (с), 1(с) – функции параметра с, графики которых приведены на рис. 1.36. При увеличении толщины изоляции d функция (с) для переменного напряжения в пределе стремится к 0,663, а функция 1(с) для постоянного напряжения – 
к 1,0. Следовательно, предельно достижимые значения пробивного напряжения (при Т = Т0) будут:

при переменном напряжении

(1.64)

при постоянном напряжении

(1.65)

с

(с)

0,1

0,3

0,5

0,7

10–2

10–1

101

102

1

1

2

() = 0,663

Рис. 1.36. Функция (с) и 1(с) к расчету теплового пробоя:

1 – переменное напряжение; 2 – постоянное напряжение

Сравнивая (1.59, 1.61) и (1.63, 1.65), получаем, что на переменном напряжении Uпр меньше, чем на постоянном, поскольку (с) < 1(с). Такое различие обусловлено неодинаковым распределением потенциалов по толщине диэлектрика и разной величиной потерь мощности в диэлектрике.

1.2.2.4. Длительная электрическая прочность твердых диэлектриков

При длительной эксплуатации электроизоляционных устройств происходит старение твердой изоляции, которое выражается в уменьшении кратковременной электрической прочности, увеличении проводимости и диэлектрических потерь и, как следствие, в ограничении срока службы изоляционных конструкций. В связи с этим при разработке и изготовлении оборудования высокого напряжения, а также при организации его эксплуатации должны предусматриваться меры, снижающие темпы старения изоляции. Изменение свойств изоляции при эксплуатации происходит за счет: электрического и теплового полей, поля механических напряжений, химического взаимодействия с окружающей средой.

Причинами старения внутренней изоляции являются:

- старение вследствие развития частичных разрядов (независимых разрядов в имеющихся порах или образующихся дендритах) при перенапряжениях и рабочем напряжении;

- тепловая деструкция материала;

- увлажнение изоляции и водный триинг (рост древовидных, насыщенных водой фигур);

- электрохимическое старение;

- механическое старение и повреждения за счет электродинамических усилий, вибраций и т. п.

Как правило, при воздействии электрического поля изоляция подвержена комплексу названных выше воздействий или, в крайнем случае, двум-трем факторам, но преобладать может какой-то один. Такое многофакторное воздействие до настоящего времени не позволяет связать «время жизни» изоляции с каким-либо одним определяющим фактором.

Старение имеет место при напряженностях электрического поля, во много раз меньших пробивных при кратковременном приложении напряжения (в 5–20 раз и более). С увеличением напряжения U, приложенного к изоляции любого типа, темпы электрического старения возрастают, а срок службы t, соответственно, уменьшается. Зависимость 
t = f(U) в широком диапазоне времен имеет сложный характер. Интенсивность электрического старения любой изоляционной конструкции зависит не только от значения воздействующего напряжения, но и от ряда факторов, неподдающихся контролю, например от количества, размеров и расположения микронеровностей на поверхности электродов и микро-, макронеоднородностей в объеме изоляции. Поэтому срок службы изоляционной конструкции любого типа при заданном напряжении является величиной случайной.

Электрическая прочность при длительном приложении напряжения характеризует способность изоляции выдерживать рабочее напряжение в течение определенного срока службы и численно определяется напряженностью электрического поля (напряжением), приводящей к разрушению изоляции к концу заданного периода эксплуатации, например через 20–30 лет.

Для описания общего вида отказов изоляционных устройств во времени используют зависимость интенсивности отказов (t). Эта важная характеристика определяет надежность работы изоляции в каждый момент времени t.

Интенсивность отказов (t) есть вероятность того, что электроизоляционное устройство, дожившее до момента t, откажет за следующую единицу времени. Функция (t), приведенная на рис. 1.37, имеет большое практическое значение для анализа результатов времени работы объекта. На рис. 1.38 в общем виде приведена зависимость (t).

(t)

I

t0

t1

t2

t

II

Ш

Рис. 1.37. Зависимость интенсивности отказов электроизоляционных 
устройств от времени работы

На рис. 1.37 различают 3 области:

I – область начальных отказов – область приработки (t0 – t1);

II – область случайных отказов – рабочая область (t1 – t2);

III – область износовых отказов – старение (t > t3).

Область I – приработка – связана с выходом из строя (отказами) изоляции за счет грубых технологических дефектов в процессе ее изготовления. К концу периода (t0 – t1) эти дефекты полностью выявляются и интенсивность отказов резко понижается. Следовательно, при правильно проведенных предварительных заводских испытаниях можно выявить брак в изоляции и повысить надежность ее эксплуатации в работе.

Область II – внезапные случайные отказы, которые не могут быть устранены приработкой. Они возникают внезапно и определяются случайным сочетанием ряда неблагоприятных факторов, действующих на изоляцию, – высокие амплитуды перенапряжений, перегрев изоляции, повышенные случайные механические нагрузки, атмосферные воздействия и др. Здесь интенсивность отказов остается величиной постоянной.

Область III – отказы вызываются общим старением изоляции (износовые отказы), которые связаны с длительным приложением электрического поля к изоляции и всеми сопутствующими ему процессами. Увеличение времени работы изоляции больше t2 нецелесообразно, т. к. это приводит к снижению надежности ее работы, увеличению аварийности.

Наиболее желательной областью эксплуатации электроизоляционных устройств является область случайных отказов (t1 – t2), в которой интенсивность отказов минимальна.

Задача выбора рабочей напряженности Ер для высоковольтного изоляционного устройства, обеспечивающей требуемый срок службы, достаточно сложна и требует большого объема экспериментальных исследований, поскольку в большинстве случаев расчеты базируются на эмпирических предпосылках. Эффективным методом определения Ер является расчет по уравнению «кривой жизни». Это уравнение является основной характеристикой, позволяющей экстраполировать экспериментальные результаты в область рабочих напряженностей электрического поля. Оно наиболее часто записывается в виде

(1.66)

где t – «время жизни» изоляции при напряженности Е; А, n – коэффициенты, определяемые экспериментально: коэффициент А – известное значение «времени жизни» t0 при заданной напряженности Е0, т. е. A=t0⋅E0n; коэффициент n – тангенс угла наклона «кривой жизни» (рис. 1.38) – коэффициент скорости старения: n = tg.

Подставляя значения коэффициентов в (1.63), получим:

t=t0E0En. 	(1.67)

Исследования поведения «кривой жизни» в широком диапазоне напряженностей электрического поля показали, что для полимеров в координатах lg t и lg E она состоит из двух прямолинейных участков (рис. 1.37), для которых А и n различны.

В этой связи уравнение (1.66) будет иметь вид

, 	(1.68)

где i = 1, 2, т. е. для каждого участка должны быть определены свои значения А и n: А1, n1 относятся к Е > Eи, а А2, n2 – к Е < Eи. Точка перегиба lgt(lgEи) (рис. 1.38) соответствует напряженности, при которой уменьшение Е приводит к исчезновению критических частичных разрядов, увеличению коэффициентов А и n и резкому увеличению времени до пробоя.

lg t

lg E

2

1

1

2

lg Eи

lg tи

Рис. 1.38. Зависимость

lgt = f(lgE)

для органической изоляции

Выражение (1.66) имеет существенный недостаток – невозможно прогнозировать надежность работы изоляции, поскольку отсутствует вероятностная оценка отказов. При длительном воздействии электрического поля на партию идентичных электроизоляционных устройств будет иметь место большой разброс времени до пробоя, достигающий нескольких порядков.

Пробой – явление случайное, связанное с индивидуальными особенностями микро- и макроструктуры изоляции отдельных изделий. Пробой происходит в наиболее слабом месте изоляции. Концепция «слабейшего звена», которая учитывает распределение минимальных сроков службы, на сегодня является наиболее разработанной в приложении к теории пробоя электрической изоляции. С этой точки зрения наиболее приемлемым и физически обоснованным для описания «времени жизни» является вероятностное уравнение Вейбулла. Для конкретного значения испытательной напряженности электрического поля Еисп функция распределения времени до пробоя имеет вид

(1.69)

где Q(t) – вероятность пробоя изоляции; В и b – параметры уравнения Вейбулла, определяемые экспериментально.

Практическая ценность выражения (1.69) заключается в возможности оценки долговечности работы изоляционного устройства с любым уровнем надежности. Для описания «кривой жизни» уравнение Вейбулла имеет вид

(1.70)

где С, а – определяемые экспериментально параметры уравнения Вейбулла, описывающие распределение пробивных напряженностей изоляции.

Контрольные вопросы к главе 1

- Приведите классификацию электрических полей в технике высоких напряжений.

- Виды ионизационных процессов в газах.

- Виды эмиссии.

- Дайте определение лавины электронов.

- По какому закону происходит рост числа электронов в лавине?

- Запишите условие самостоятельности разряда в газах.

- В результате какого процесса происходит образование отрицательных ионов?

- Какой электрон называется эффективным?

- Стример. Критерий лавинно-стримерного перехода.

- Искровой разряд. Чем определяется сопротивление канала искрового разряда?

- Закон Пашена.

- Особенности разряда в неоднородных полях.

- Лидерный разряд. Условие стримерно-лидерного перехода.

- Молния как форма газового разряда. Стадии и основные параметры молнии.

- Дуговой разряд. Особенности эмиссии в дуговых разрядах.

- Условие возникновения коронного разряда. Виды короны.

- Расчет потерь на корону.

- Разряд по поверхности диэлектрика. Виды поверхностного разряда.

- Факторы, влияющие на напряжение зажигания поверхностного разряда.

- Дайте определение пробоя.

- Временная структура развития разряда.

- Что представляет собой вольт-секундная характеристика?

- В чем заключается эффект полярности?

- Особенности и преимущества жидких диэлектриков.

- Факторы, влияющие на развитие ионизационных процессов в жидких диэлектриках.

- Механизмы пробоя жидких диэлектриков.

- Влияние условий эксплуатации на электрическую прочность твердых диэлектриков.

- Механизм электрического пробоя твердых диэлектриков.

- Механизм теплового пробоя твердых диэлектриков.

- Как происходит процесс электрического старения твердых диэлектриков?

Список литературы к главе  1

- Голант В.Е., Жилинский А.П., Сахаров И.Е. Основы физики плазмы. – М.: Атомиздат, 1977. – 384 с.

- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. – М.: Наука, 1992. – 536 с.

- Попков В.И. Коронный разряд и линии сверхвысокого напряжения. Избранные труды. – М.: Наука, 1990. – 256 с.

- Лозанский Э.Д., Фирсов О.Б. Теория искры. – М.: Атомиздат, 1975. – 272 с.

- Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Искровой разряд. – М.: Изд-во МФТИ, 1997. – 320 с.

- Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. – М.: Наука, 1966. – 564 с.

- Базелян Э.М., Ражанский И.М. Искровой разряд в воздухе. – М.: Наука, 1988. – 232 с.

- Ушаков В.Я. Изоляция установок высокого напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 230 с.

- Адамчевский И.А. Электрическая проводимость жидких диэлектриков. – Л.: Энергия, 1972. – 295 с.

- Воробьев Г.А. Диэлектрические свойства электроизоляционных материалов. – Томск: Изд-во ТГУ, 1984. – 312 с.

- Уайтхед С. Пробой твердых диэлектриков. – М.: Госэнергоиздат, 1957. – 242 с.

- Воробьев А.А., Завадовская Е.К. Электрическая прочность твердых диэлектриков. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1956. – 312 с.

- Воробьев А.А., Воробьев Г.А. Электрический пробой и разрушение твердых диэлектриков. – М.: Высшая школа, 1966. – 224 с.

- Важов В.Ф. Пробой твердых диэлектриков. – Томск: Изд. ТПУ, 1992. – 80 с.

- Ларионов В.П., Базуткин В.В., Сергеев Ю.Г. Техника высоких напряжений. – М.: Энергоиздат, 1982. – 296 с.

- Ражанский И.М. Физические процессы при разряде в воздушных промежутках: учебное пособие / Новосибирский электротехнический институт. – Новосибирск: Изд-во НЭТИ, 1985. – 71 с.

- Куртенков Г.Е. Разрядные процессы в газах: учебное пособие. – Томск: изд. ТПУ, 1993. – 96 с.

- Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения / под ред. Г.Н. Александрова, Л.Л. Петерсена. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 366 с.

Глава 2. ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Методы и устройства получения высокого переменного напряжения

Основным методом получения высокого напряжения переменного тока промышленной частоты является преобразование низкого напряжения в высокое с помощью повышающих трансформаторов. В высоковольтной технике используются различные трансформаторы, которые можно условно классифицировать по конструктивному исполнению:

- трансформаторы в металлическом и изоляционном корпусе с масляной изоляцией. Изоляционной и одновременно охлаждающей средой является трансформаторное масло. В качестве продольной изоляции применяется бумага, стеклоткань, полимерная пленка. Вывод высокого потенциала осуществляется фарфоровыми или бумажно-бакелитовыми изоляторами (выводами);

- сухие трансформаторы с твердой изоляцией. Это бескорпусные трансформаторы, залитые компаундом, выполняющим роль основной изоляции;

- сухие трансформаторы с газовой изоляцией. Эти трансформаторы в настоящее время практически не используются;

- по способу включения вторичной обмотки трансформаторы бывают однофазные с одним высоковольтным выводом или с двумя высоковольтными выводами и средней точкой, соединенной с корпусом. Обмотки трехфазных трансформаторов включаются треугольником и звездой.

По назначению трансформаторы подразделяются:

- на силовые, используемые в энергосистемах. Эти трансформаторы должны обладать высокой надежностью, противостоять атмосферным перенапряжениям. Мощность достигает десятки–сотни мегавольт-ампер. Выполняются трехфазными, реже – однофазными;

- трансформаторы напряжения (измерительные). Имеют небольшую мощность, но очень надежны в работе. Могут быть использованы как источники высокого напряжения при испытании изоляции;

- испытательные трансформаторы, предназначенные для проведения испытаний электрической прочности изоляции высоковольтного оборудования. Имеют свои специфические условия работы: кратковременность работы, в том числе при номинальном напряжении, частые замыкания со стороны высокого напряжения и отсутствие воздействия атмосферных перенапряжений. Такие трансформаторы имеют облегченную изоляцию, большой коэффициент трансформации, относительно небольшие мощность, габариты и вес. Выполняются, как правило, однофазными. Конструктивно выполняются трех типов: трансформаторы в изоляционном корпусе с двумя фланцами-выводами (рис. 2.1, в), трансформаторы в металлическом корпусе с одним (рис. 2.1, б) или двумя высоковольтными выводами [1, 3, 4.

Рис. 2.1. Принципиальное устройство трансформатора: 
а – схема; б – с металлическим корпусом; в – с изоляционным корпусом; 
1 – сердечник; 2 – первичная обмотка; 3 – обмотка высокого напряжения; 
4, 6 – корпус; 5 – вывод высокого напряжения

Основными требованиями к испытательным трансформаторам являются: минимальное искажение кривой тока, отсутствие частичных разрядов в изоляции при испытательном напряжении, изоляция должна быть рассчитана на крутые срезы напряжения при замыкании на стороне высокого напряжения.

Суммарный вклад высших гармоник в кривой тока и напряжения не должен превышать 5 %. Это достигается использованием сердечников из холоднокатаной стали с ориентированными зернами, дополнительной обработкой поверхности листа.

Отсутствие внутренних частичных разрядов в изоляции испытательных трансформаторов и снижение градиентных напряжений в изоляции при крутых срезах напряжения достигается рациональным конструированием высоковольтной обмотки в сочетании с экранами и емкостными кольцами. Современные изоляционные материалы и технологии позволяют исключить появление частичных разрядов с кажущимся зарядом  10–11 К даже при очень высоких напряжениях. В испытательных трансформаторах применяется слоевая цилиндрическая обмотка (рис. 2.1).

Выбор мощности трансформатора осуществляется в зависимости от вида нагрузки. Нагрузка испытательных трансформаторов носит емкостный характер (рис. 2.2).

T

Uc

Rз

R1

R2

Cоб

Рис. 2.2. Принципиальная электрическая схема испытания изоляции:

Т – трансформатор; Rз – защитное 
сопротивление; Cоб – емкость объекта;

R1–R2 – делитель напряжения; 
N – осциллограф

Общая мощность нагрузки может быть оценена как Sнагр = UиспIc, где 
Ic = UиспωСоб – емкостный ток, а Uисп – испытательное напряжение. Емкость объекта зависит от типа электрооборудования и лежит в пределах единиц – сотен тысяч пикофарад [1. При выборе трансформатора и регулятора необходимо соблюдать условия Sт > Sн, Sр > Sн, и номинальный ток трансформатора и регулятора должен быть больше испытательного тока Iс.

При необходимости разгрузки регулятора и трансформатора (при больших Iс) осуществляют компенсацию емкостного тока индуктивным. В случае разгрузки регулятора необходимая мощность может быть оценена как

(2.1)

где кт – коэффициент трансформации испытательного трансформатора; L – индуктивность компенсирующего реактора, включаемого на выходе регулятора. В случае разгрузки трансформатора мощность оценивается как

(2.2)

где L1 – индуктивность реактора, включаемого параллельно нагрузке (Соб).

Существенное снижение массы и стоимости источника высокого напряжения можно достигнуть, используя резонансные схемы [4.

Достигнутый прогресс в технологии и конструировании трансформаторов позволяет изготавливать их на напряжение до 1,0…1,2 МВ. Дальнейшее повышение напряжения единичного трансформатора становится нецелесообразным и с технической, и с экономической точки зрения. Поэтому испытательное напряжение свыше 750 кВ целесообразней получать от нескольких трансформаторов, соединенных последовательно в каскад.

При создании каскадов одной из проблем является питание первичных обмоток второго и последующих трансформаторов в схеме. Это связано с тем, что потенциалы корпусов в зависимости от места расположения трансформатора в схеме каскада значительно превышают уровни изоляции вторичных и первичных обмоток относительно корпуса и друг друга. Поэтому получить высокое напряжение с помощью каскадного включения трансформаторов удается только при использовании специальных схем питания первичных обмоток [1, 2, 4.

Обычно при каскадном соединении первичные обмотки последующих трансформаторов питаются по автотрансформаторному способу (рис. 2.3). В таких схемах (рис. 2.3, б) каждый трансформатор, помимо первичной низковольтной обмотки 1 и вторичной высоковольтной обмотки 2, имеет дополнительную обмотку возбуждения 3, по параметрам одинаковую с первичной и используемую для питания первичной обмотки последующего трансформатора. Средняя точка обмотки 2 соединяется с сердечником 4 и корпусом. Мощности трансформаторов в такой схеме не одинаковы и равны: Sк = кS0, где S0 – мощность трансформатора, ближайшего к нагрузке, а к – порядковый номер трансформатора в схеме, считая от нагрузки. Каждый трансформатор в такой схеме должен быть изолирован от земли на напряжение Uк = Uн (n – к + 0,5), где Uн – номинальное напряжение высоковольтной обмотки трансформатора, а n – число трансформаторов в каскадной схеме.

а 	б

Рис. 2.3. Каскад из трех трансформаторов: 
а – общий вид; б – схема соединения обмоток

Существенным недостатком каскадных схем является большая величина индуктивности рассеяния каскада в целом. Она растет быстрее, чем произведение индуктивности рассеяния одного трансформатора на их число в каскаде.

Основное преимущество каскадных схем заключается в том, что, используя трансформаторы на относительно небольшое напряжение, можно получить большое напряжение на выходе каскада. Это достигается за счет использования внешней, простой и дешевой изоляции относительно земли каждого последующего трансформатора в каскаде.

Кроме этого, каскадные схемы обеспечивают многообразие и эксплуатационную гибкость проведения испытаний объектов на различные классы напряжения, различной мощности.

Созданные в настоящее время каскады позволяют получать переменное напряжение до 2,5 МВ при мощности до 5 МВА.

2.2. Методы и устройства регулирования напряжения трансформатора 
и каскада трансформаторов

Эксплуатация высоковольтных испытательных установок требует регулирования напряжения на нагрузке. Это целесообразно осуществлять на зажимах низковольтной обмотки трансформатора [1, 2, 4.

Выбирая способ регулирования и регулирующее устройство, необходимо учитывать технические характеристики: мощность регулятора, величину регулируемого напряжения, скорость и пределы регулирования. Исходя из этого, к регуляторам напряжения предъявляются следующие требования:

- потери в регуляторе должны быть минимальные, и его мощность должна соответствовать мощности, реализуемой на нагрузке;

- обеспечивать достаточные пределы, плавность и скорость регулирования;

- регуляторы не должны вносить искажения в форму кривой напряжения;

- регулирующее устройство должно быть надежным, простым в обслуживании и иметь хорошие массогабаритные показатели.

Наиболее простым способом регулирования является реостатный способ (рис. 2.4, а). Однако большие потери на сопротивлении, подгорание сопротивлений и искажение кривой напряжения ограничивают их применение при мощностях не более 0,5 кВА.

Широко применяется автотрансформаторный способ регулирования. Существуют две разновидности регулирования: со скользящими контактами (рис. 2.4, б) и с короткозамкнутой подвижной обмоткой (рис. 2.4, в). Принцип регулирования в первом случае заключается в том, что регулируемое напряжении (Uр) снимается с части обмотки, к которой приложено напряжение сети (Uс). Такой способ обеспечивает достаточно плавное регулирование и малые потери.

Недостатком является то, что происходит подгорание скользящих контактов и обмотки. Применяется при мощностях трансформатора до 20 кВА.

Во втором случае (рис. 2.4, в) регулирование осуществляется изменением индуктивной связи между обмотками. Напряжение сети прикладывается к обмотке, состоящей из двух одинаковых секций. Регулируемое напряжение снимается с одной из секций.

Uc

R1

R2

Uр

Uc

Uр

Uc

Uр

К

Uc

Uр

Wc

Wр

а

б

в

г

Рис. 2.4. Электрические схемы устройств регулирования напряжения: 
реостатный (а), автотрансформаторный со скользящими контактами (б) 
и короткозамкнутой обмоткой (в), индукционный (г); 
R1, R2 – сопротивления реостатов; Wр, Wс – обмотки ротора и статора;
К – короткозамкнутая подвижная обмотка

Магнитный поток, создаваемый током, протекающим в секциях обмотки, частично или полностью компенсируется магнитным потоком, создаваемым током в подвижной короткозамкнутой обмотке (К) в зависимости от места расположения ее относительно секций обмотки. Отсутствие скользящих контактов и высокая плавность регулирования позволяют применять такие регуляторы при мощности до 250 кВА. Некоторым недостатком являются потери холостого хода.

Регулирование напряжения индуктивными регуляторами. Индуктивный регулятор представляет из себя электродвигатель с заторможенным фазным ротором. Обмотку ротора можно механически поворачивать на определенный угол относительно обмотки статора. Напряжение сети подводится к обмотке ротора. На обмотке статора наводится ЭДС, величина которой зависит от взаимного расположения обмоток ротора (Wр) и статора (Wс). Регулируемое напряжение суммируется из напряжения сети и наводимой ЭДС обмотки статора (U): Uр = Uc ± U. Этот способ обеспечивает плавность регулирования и отсутствие скользящих контактов. Недостатком являются потери холостого хода. Используется при мощности трансформатора до 30 кВА.

Для регулирования напряжения мощных трансформаторов и каскадов трансформаторов используют регуляторы на базе трансформаторов с подвижными обмотками (рис. 2.5).

1

2

C

Я

Uc

1

2

2

Uр

а)

б)

Uc

1

2

2

Uр

3

4

Т1

Т2

в)

Рис. 2.5. Схема расположения обмоток в пазах стержня и ярма (а), 
электрическая схема регулировочного трансформатора (б) и схема 
регулировочного трансформатора с дополнительным трансформатором (в); 1, 2 – вторичная и первичная обмотки регулировочного трансформатора; 
3 и 4 – первичная и вторичная обмотки дополнительного трансформатора

Суть способа заключается в том, что механически осуществляется перемещение стержня (С), на котором расположена вторичная обмотка (1) относительно вторичной обмотки (2), состоящей из двух одинаковых секций, расположенных в пазах ярма (Я) (рис. 2.5, а). Вследствие этого меняется электромагнитная связь между обмотками. При перемещении стержня вторичная обмотка охватывается полностью или частично магнитным потоком одной или другой секции первичной обмотки (2). На вторичной обмотке наводится ЭДС в зависимости от их взаимного места положения. Для расширения диапазона регулируемого напряжения используют регулировочный трансформатор (Т1) с дополнительным трансформатором (Т2) (рис. 2.5, в). Регулируемое напряжение представляет в этом случае алгебраическую сумму наводимых ЭДС на обмотках 1 и 4. Недостатком такого способа являются большие потери холостого хода, сложность конструкции регулировочного трансформатора. Может применяться при мощностях до нескольких мегавольтампер.

2.3. Методы и устройства получения высокого напряжения 
постоянного тока

Области применения высокого напряжения постоянного тока разнообразны. Это различные отрасли электроэнергетики, электротехнологии и системы питания импульсных устройств. Основным методом получения высокого напряжения постоянного тока является выпрямление переменного тока высокого напряжения промышленной частоты. При создании источников высокого постоянного напряжения одной из основных задач является выбор вентиля и схемы выпрямления. Выбор вентиля базируется на сравнении технических, экономических и эксплуатационных характеристик. С технической точки зрения высоковольтные вентили характеризуются основными параметрами: максимально допустимым и длительно протекающим током через вентиль; обратным напряжением на вентиле в закрытом состоянии; падением напряжения на вентиле в открытом состоянии.

С экономической и эксплуатационной точек зрения вентили характеризуются: стоимостью основного и вспомогательного оборудования, эксплуатационных расходов, стабильностью параметров, надежностью и сроком службы, временем подготовки его к работе, безопасностью, простотой и удобством обслуживания.

В высоковольтной испытательной технике широко применялись электронные и ионные выпрямители, а в последние десятилетия – полупроводниковые.

Электронный вентиль – это электровакуумный прибор, содержащий анод и накаливаемый катод, помещенные в керамический или стеклянный корпус с давлением 10–5…10–6 мм рт. ст. Работа электронного вентиля основана на термоэлектронной эмиссии с накаливаемого катода. Анодный ток в проводящем состоянии, когда потенциал анода выше, чем у катода, зависит от величины приложенного напряжения, температуры, материала и размеров катода, а также от энергии выхода электронов с катода.

Увеличение рабочей температуры катода ограничивается его возможным разрушением под действием пондеромоторных сил и испарением его материала. Снижение работы выхода электронов, с целью увеличения тока, достигается использованием оксидных и торированных катодов. С увеличением номинального напряжения и тока вентиля слабым звеном становится анод. Электроны, бомбардируя анод, приводят к его разогреву. Поэтому анод выполняется массивным из тугоплавкого материала с высокой энергией выхода электронов.

При смене полярности, когда потенциал анода становится меньше, чем катода, эмиссия электронов прекращается и прибор приходит в закрытое, непроводящее, состояние.

Корпус вентиля конструируется в соответствии с законом Пашена так, чтобы пробой, если он возникнет, проходил по внешней поверхности корпуса. Это приводит к росту габаритов при изготовлении их на высокие напряжения.

Ионные вентили или газотроны представляют из себя двухэлектродный стеклянный или керамический баллон. Внутри баллона находятся пары ртути или инертный газ под давлением 10–2…10–3 мм рт. ст. В высоковольтной технике получили распространение газотроны с накаливаемым катодом в режиме тлеющего разряда.

При отрицательной полярности катода электроны, получаемые за счет термоэмиссии с катода, двигаясь к аноду, вызывают ионизацию молекул газа и образуют газоразрядную плазму. Поэтому плотность тока в газотронах значительно выше, чем в электронных вентилях, и средний ток может достигать десятков ампер. Напряжение зажигания (Uз) зависит от рода газа, конструкции лампы и мощности накала и обычно не превышает (5…20) % от Uобр.

При изменении полярности эмиссия электронов прекращается, усиливается процесс рекомбинации и плазма разваливается.

Газотроны по размеру значительно больше электронных вентилей при одинаковых Uобр и создавать их на Uобр  50 кВ становится нецелесообразно. Кроме этого, газотроны устойчиво работают только в узком температурном интервале 10…40 ºС.

Достижения физики твердого тела и технологии получения сверхчистых материалов в последние десятилетия позволили полупроводниковым вентилям занять доминирующее положение. В высоковольтной технике полупроводниковые выпрямители в ряде случаев полностью заменяют электронные, ионные и ртутные вентили.

Полупроводниковый вентиль представляет собой электронный прибор, состоящий из кристалла полупроводника с р–n-переходом, двух омических контактов, двух выводов и корпуса.

Не анализируя процессы образования и работы р–n-перехода, достаточно освещенные в научной и учебной литературе, рассмотрим зависимость тока диода от приложенного к нему напряжения. Вольт-амперная характеристика диода (рис. 2.6) определяется свойствами полупроводниковых материалов, состоянием поверхности, конструкцией диода и температурой перехода.

Uобр

Ucр

Icр

Iобр

1

2

Правая ветвь вольтамперной характеристики соответствует вентилю в открытом состоянии, определяя протекание прямого тока (Iср) при малом падении напряжения на вентиле (Uср). Левая ветвь вольт-амперной характеристики (2) для удобства построена в другом масштабе. Для оценки масштаба отметим, что у современных полупроводниковых диодов отношение прямого тока к обратному лежит в пределах 103…106, а отношение обратного напряжения к падению напряжения при протекании прямого тока лежит в пределах 102…104. Эта ветвь характеризует вентиль в закрытом состоянии, когда напряжение на вентиле большое при малом обратном токе. Высоковольтные вентили выполняются на базе кремния и селена.

Рис.2.6. Вольт-амперная

характеристика

полупроводникового диода

Полупроводниковые вентили при номинальных режимах стабильны, достаточно надежны, срок службы 104–108 часов, просты и безопасны в работе, однако при незначительных отклонениях от номинальных режимов (особенно кремниевые вентили) часто выходят из строя.

В силу того, что единичные р–n-переходы имеют относительно небольшие прямые токи и обратные напряжения, в высоковольтной технике используют последовательное или параллельное включение нескольких вентилей. Последовательное включение вентилей больше 5–10 р–n-переходов требует выравнивания напряжения вдоль столбов емкостными или омическими делителями напряжения.

2.3.1. Схемы выпрямления тока высокого напряжения

Выбор схемы выпрямления базируется на ряде факторов как технологического, так и экономического плана, исходя из требований нагрузки и имеющегося в наличии оборудования.

Все схемы установок получения высокого напряжения выпрямленного тока можно классифицировать по следующим признакам: по форме выпрямленного напряжения (одно- и двухполупериодные схемы); по числу фаз вторичной обмотка трансформатора (однофазные, двух- и трехфазные схемы); по отношению выходного напряжения к входному (схемы выпрямления и схемы выпрямления с умножением напряжения).

Основными элементами схем выпрямления являются: источник высокого напряжения, выпрямительное устройство, сглаживающий фильтр и нагрузка.

Из всего разнообразия схем выпрямления (рис. 2.7), подробно рассматриваемых в учебной и научной литературе 1, 12, рассмотрим принцип работы и параметры выходного напряжения на примере двухполупериодной схемы (рис. 2.7, б).

T

Rн

Cф

V1

V2

V3

Rн

Cф

V1

V2

V3

V4

V5

V6

T

г

в

T

V

Rн

Cф

~

T

V1

Rн

Cф

~

V2

V4

V3

1

2

а

б

Рис. 2.7. Схемы выпрямления:
а – однополупериодная; б – двухполупериодная; в – однополупериодная
трехфазная; г – двухполупериодная трехфазная

В этой схеме выпрямители V1 и V4 открыты и пропускают ток, когда потенциал точки 1 больше, чем потенциал точки 2. Выпрямители V2 и V3 открыты, если потенциал точки 2 больше потенциала точки 1.

Диаграммы напряжения на трансформаторе и на нагрузке показаны на рис 2.8.

Um

t

UТ

а

б

в

Рис. 2.8. Диаграмма напряжения для схемы (рис. 2.7, б): 
а – на высокой стороне трансформатора; б – на нагрузке без фильтра; 
в – на нагрузке с фильтром (СФ)

Такая схема обладает рядом недостатков при работе без фильтра, а именно: большая пульсация напряжения и тока, малые их значения на нагрузке. Эффективное и среднее значение напряжения за период соответственно равны: Uэф  Um2, Uср≈2Umπ, где Um– амплитудное значение фазного напряжения трансформатора. Использование емкостного фильтра (Сф) позволяет устранить эти недостатки. Величина пульсации и напряжения в этом случае будет зависеть от сопротивления нагрузки и емкости фильтра. Значительно лучшие параметры выходного напряжения можно получить при использовании трехфазных схем (рис. 2.7, в, г). Однако в этом случае схемы усложняются.

Общим недостатком схем выпрямления является то, что их целесообразно использовать только при получении напряжения не выше 100 кВ. Для получения более высоких напряжений используют схемы выпрямления с удвоением, утроением и многократным увеличением напряжения на нагрузке относительно входного напряжения (рис. 2.9).

V1

T

Rн

C2

~

а

V2

C1

1

2

Um

2Um

T

V1

Rн

C2

б

V2

C1

~

1

Um

3Um

2Um

Uн

Um

в

t

Рис. 2.9. Электрические схемы выпрямления с умножением напряжения:
а – с удвоением напряжения; б – с утроением напряжения;
в – диаграмма напряжения для схемы (а)

Необходимость таких схем диктуется экономической целесообразностью. Используя элементы с относительно низким рабочим напряжением и обеспечивая жесткое распределение потенциалов по элементам, можно получать напряжения в сотни и тысячи киловольт.

Ниже рассмотрим принцип работы схемы выпрямления с удвоением напряжения (рис. 2.10), которая является основной для получения многократно увеличенного напряжения в схеме каскадного генератора постоянного тока (КГПТ).

В этой схеме выпрямители V1 и V2 работают в течение разных полупериодов колебания напряжения трансформатора. Выпрямитель V1 открыт тогда, когда потенциал точки 2 меньше потенциала точки 0, а V2 открыт, когда потенциал точки 2 больше потенциала точки 3. Конденсатор С2, выполняющий роль фильтра в схеме, заряжается напряжением, которое создается между точками 2–0, равное сумме напряжений трансформатора и конденсатора С1. Это напряжение пульсирует от 0 до 2Um. Нетрудно убедиться и в том, что напряжение между точками 2–3 пульсирует также от 0 до 2Um, но по времени сдвинут на 180º относительно напряжения на вентиле V1.

U3(х.х.)

V1

1

C2

~

а

V2

1

Um

Rн

C1

3

б

Um

U1

U2

U

0

UС1

T

U3(при Rн)

U

U

t

Рис. 2.10. Двухполупериодная схема выпрямления с удвоением напряжения (а) и диаграмма напряжения на выходе схемы и потенциалов 
в различных точках (б)

Заряд конденсатора С2 до полного напряжения (2Um) при Rн  идет в течение некоторого количества периодов колебания переменного тока.

При реальной нагрузке (Rн  ) конденсатор С2 в промежутке между подзарядками, когда закрыт вентиль V2, разряжается частично на нагрузку и напряжение на нем снижается на величину U  Q/C2  IсрТ/С2, где Iср – средний ток через нагрузку за период Т (рис. 2.10, б).

После открытия вентиля V2 конденсатор С2 будет подзаряжаться избыточным зарядом на конденсаторе С1. Одновременно с подзарядом конденсатора С2 частично идет разряд конденсатора С1 на нагрузку. В результате чего напряжение на С2 не достигнет максимального значения, т. е. в схеме возникнет падение напряжения U  IсрТ/С1 (рис. 2.10, б). Таким образом, видно, что пульсация и падение напряжения зависят от тока нагрузки и частоты питающего напряжения. Кроме этого, пульсация зависит от величины емкости С2, а падение напряжения от величины емкости С1.

2.3.2. Каскадный генератор постоянного тока высокого напряжения

Из анализа предыдущей схемы (рис. 2.10, а) нетрудно видеть, что напряжение на выпрямителях V1 и V2 пульсирует от 0 до 2Um. Причем эти напряжения сдвинуты во времени на полпериода переменного напряжения трансформатора. Используя это, можно через дополнительные вентили (V3, V4 и т. д.) заряжать дополнительные конденсаторы (С3, С4 и т. д.), включенные по схеме (рис. 2.11). Такая схема представляет набор модулей, состоящих из двух вентилей и двух конденсаторов.

С5

С3

С1

Uн

2NUm

U

U

Uт

T

t

Rн

V6

V5

V4

V3

V2

V1

T

С6

С4

С2

Uc

РН

6

4

3

2

5

7

1

0

V6

С6

С4

С2

С5

С3

С1

V4

V2

1

1

0

V5

V3

V1

1

0

0

7

7

7

t1

t3–t4

t2–t3

t3–t4

а)

б)

в)

URн

t2

t3

t4

t5

t1–t2

Рис. 2.11. Каскадный генератор постоянного тока:
а – схема; б – диаграмма напряжения трансформатора (Uт) и нагрузки (Uн); 
в – состояние схемы для различных моментов времени 
в течение периода (Т)

Поэтому нетрудно убедиться, что когда закрыты вентили V2, V4, V6 (рис. 2.11, в, t2–t3), пульсирующее напряжение на них через открытые вентили V3, V5 подзаряжает конденсаторы С3, С5 в пределе до 2Um. Когда будут закрыты выпрямители V1, V3, V5 (рис. 2.11, в, t4–t5), пульсирующее напряжение на них через открытые вентили V4, V6 подзаряжает конденсаторы С4, С6 в пределе тоже до 2Um. Следовательно, при отсутствии нагрузки (холостой ход) напряжение на правой колонке в конечном счете достигнет значения 2NUm, где N – число модулей, а Um–амплитудное значение напряжения трансформатора.

Все выпрямители и конденсаторы, кроме первого, должны быть рассчитаны на напряжение 2Um. Конденсатор С1 работает в схеме при напряжении не больше Um.

При конечной величине Rн   в установившемся режиме конденсаторы правой (выходной) колонны непрерывно отдают заряд в нагрузку. Это количество заряда восполняется на конденсаторах выходной колонны в период подзарядки ее от входной колонны и трансформатора. Таким образом, каскадный генератор работает по одной из схем, приведенных на рис. 2.11, в. Не рассматривая подробно анализ работы схемы, достаточно полно изложенный в учебной и научной литературе 1, 9, отметим, что пульсация напряжения (U) связана, во-первых, с разрядом на нагрузку правой колонны (рис. 2.11, б, в, t1–t4) и подзарядом левой колонны (рис. 2.11, б, в, t2–t3) и, во-вторых, последующим подзарядом правой колонны от левой колонны (рис. 2.11, б, в, t4–t5). Падение же напряжения (U) обусловлено тем, что при заряде правой колонны конденсаторы левой колонны одновременно разряжаются на нагрузку. В силу этого напряжение на выходе генератора не достигает максимального значения.

При этом               δU≈(Iср×N)×N+1)2C×f,	(2.3)

а 	ΔU≈Iср(4N3+3N2+2N)6C×f,	(2.4)

где С – емкость конденсаторов, Iср – средний ток через нагрузку и 
f – частота питающего напряжения.

Из анализа зависимости U и U нетрудно видеть, что для снижения их необходимо в разумных пределах увеличивать емкость конденсаторов, частоту питающего напряжения и использовать каскадный генератор для работы на высоковольтную нагрузку.

Необходимо также отметить, что увеличение выходного напряжения за счет увеличения числа модулей не всегда целесообразно. 
На практике обычно используют генераторы с числом модулей 
N = (0,6…0,8)Nкр, где Nкр≈(f⋅C⋅UmIср)12, и токами I  10–3 А.

2.4. Методы и устройства получения высоковольтных импульсов 
напряжения

Импульсное высокое напряжение используется для имитации грозовых и коммутационных перенапряжений при испытании изоляции электрооборудования в ускорительной технике, рентгенографии, в электроразрядных и пучково-плазменных технологиях.

При грозовых разрядах в элементы энергосистем на линейной изоляции возникает апериодический импульс напряжения. На электрооборудовании подстанций, защищаемом разрядниками, возможно появление импульса «срезанного» после максимума напряжения. Исходя из вероятности появления перенапряжения той или иной формы, стандартизован грозовой апериодический импульс напряжения. Полный импульс имеет параметры Ф = 1,2 (0,36) мкс и и = 50 (10) мкс (рис. 2.12, а). Срезанный импульс характеризуется временем среза ср = (2…5) мкс.

Um

ф

и

t

0,9

0,5

0,3

U

U

Um

0,5

п

a

б

Рис. 2.12. Типичные формы «грозового» импульса 1,2/50 (а)

и коммутационных импульсов (б, в, г)

и

Um

t

п

и

0,5

U

Um

t

п

и

0,5

U

в

г

Коммутационные перенапряжения обусловлены плановыми или аварийными переключениями в энергосистемах. Параметры формы импульса коммутационных перенапряжений являются случайными величинами и изменяются в широких пределах. Для энергосистем с напряжением свыше 220 кВ коммутационные перенапряжения являются более критичными для изоляции, чем грозовые, ввиду значительной величины максимальных значений и длительности воздействия. Это обстоятельство объясняет использование для испытаний и исследований изоляции как апериодических, так и колебательных импульсов. В качестве основного испытательного импульса рекомендован апериодический импульс с п = 250 (50) мкс и и = 2500 (1500) мкс (рис. 2.12, б). Другими рекомендованными импульсами являются апериодические с параметрами 100/2500; 500/2500; 1000/5000 мкс и колебательные с параметрами 
(4000  1000)/(7500  2500), 100/1000 и 50/500 мкс (рис. 2.12, в, г) [4, 13, 14].

Испытаниям коммутационными импульсами в последнее время придается большое значение, поскольку возможно их применение вместо длительных испытаний напряжением промышленной частоты.

Для получения апериодических импульсов напряжения используются генераторы импульсов (ГИН), основанные на принципе, предложенном В.К. Аркадьевым и Э. Марксом. Группа конденсаторов заряжается в параллельной схеме соединения до определенного напряжения, а затем с помощью высоковольтных коммутаторов конденсаторы переключаются в последовательную схему включения. В результате напряжение между началом и концом этой цепочки конденсаторов суммируется, достигая величины NU0, где N – число конденсаторов и U0 – напряжение, до которого они были заряжены. В качестве коммутирующих высоковольтных устройств используются обычно газовые разрядники F (рис. 2.13, а).

Cф

U0

Rз

R0

R0

C

C

C

F1

F2

Fn

Rр

1

22

02

3

4

n

Rф

C1

Cт

C0

Rз

F

Т

Cт

C0

Rз

Т

L1

L2

C1

U0

F

C2

а)

б

в

Cп

U0

Рис. 2.13. Принципиальная электрическая схема ГИН (а)

и генераторов коммутационных импульсов (б, в)

В настоящее время существует большое количество различных схем и конструкций генераторов, описание которых можно найти в литературе, например 1–5. Работу ГИН поясним на примере схемы с односторонней однополупериодной зарядкой (рис. 2.13, а). Конденсаторы ступеней С заряжаются от источника выпрямленного напряжения через защитное сопротивление Rз и разделительные сопротивления R0.

Для обеспечения практически одинаковой зарядки всех конденсаторов необходимо соблюдать условие: Rз >>R0. К концу зарядки потенциалы точек 0, 2, 4, … равны нулю, а потенциалы точек 1, 3, … равны +U0. Расстояние между шаровыми электродами F1, F2, …, Fn устанавливаются так, чтобы при напряжении U0 пробивался только F1. После пробоя промежутка F1 точка 1 соединяется через сопротивление искры с «землей». В результате потенциал точки 1 станет равен 0, а потенциал точки 2 станет равен –U0, т. к. паразитная емкость Сп практически мгновенно через малое сопротивление зарядится до напряжения, близкого к U0.

Потенциал точки 3 в течение некоторого времени сохраняется равным примерно +U0, т. к. эта точка отделена от точки 1 большим сопротивлением R0. В результате искровой промежуток F2 окажется под напряжением, близким к значению, равному 2U0, что вызовет его пробой, после чего потенциал точки 3 станет равным –U0, а точки 4 – равным –2U0. Промежуток F3 окажется под напряжением, близким к 3U0. Проведя аналогичные рассуждения, можно убедиться, что произойдет практически мгновенный пробой последовательно всех промежутков ГИН. После пробоя промежутка Fn+1, который исключает подачу напряжения на объект в процессе зарядки генератора, вывод ГИН (точка n) подключается к элементам RФ, CФ и RР, обеспечивающим формирование импульса с необходимыми параметрами.

Формирование фронта импульса осуществляется изменением RФ и CФ, а длительность импульса – RР. Изменение амплитуды импульса регулируется изменением расстояния между шаровыми электродами F1, F2, …, Fn. При этом для получения максимального коэффициента использования ГИН необходимо соблюдать условия: RР  RФ, Сг  СФ, где Сг = С/N.

В генераторах с шаровыми разрядниками при изменении напряжения на выходе в широком диапазоне требуется перестройка разрядников. Для этого используются механические изоляционные системы, позволяющие одновременно во всех ступенях изменять расстояние между шаровыми электродами. Все это усложняет конструкцию генератора.

В современных генераторах для достижения стабильности работы в широком диапазоне напряжений и исключения механической настройки разрядников при переходе к другому испытательному напряжению используются управляемые, в том числе многозазорные разрядники. Управляемые разрядники устанавливаются в нескольких или во всех ступенях ГИН.

Рассмотренные схемы обеспечивают испытания изоляции апериодическими импульсами, в том числе и коммутационными (рис. 2.12, а и б).

Более полное соответствие форме коммутационных перенапряжений имеют колебательные импульсы (рис. 2.12, в и г). Такие импульсы чаще всего получают на базе испытательных трансформаторов или каскадов трансформаторов (рис. 2.13, б и в). Однако частота колебаний импульса в этом случае зависит от индуктивности трансформатора и емкости объекта и изменяется в узких пределах.

Большой диапазон колебательных импульсов по форме и частоте колебаний можно получить на базе ГИН с двухсторонней зарядкой. 
В этом режиме вместо разрядных сопротивлений включаются индуктивные дроссели, а иногда еще и меняют полярность зарядки верхней части ГИН 13.

Диапазон импульсных напряжений весьма широк – от десятков до нескольких тысяч киловольт. Максимальным напряжением и типом используемых конденсаторов определяется и конструкция генератора. Конструктивно ГИН бывают лестничного, этажерочного, башенного и колонного типов.

Более подробно информацию о ГИН можно получить в специальной учебной и научной литературе, например 1–5, 11, 12.

2.5. Методы получения импульсных токов

При проведении различных физических исследований: создание сильных магнитных полей, получение ударных волн высокотемпературной плазмы и т. д. требуются импульсные токи, величина, форма и длительность которых меняется в широких пределах. Широко применяются импульсные токи при испытании коммутационной аппаратуры для энергосистем и различных электрофизических установок. Представление о разнообразии применения импульсных токов можно получить из научной литературы, например из 1–4, 8.

Любой источник или генератор импульсов представляет собой один из видов накопителей энергии с коммутатором. К наиболее распространенным накопителям в настоящее время относятся емкостные (рис. 2.14), индуктивные, электромеханические (ударные генераторы), химические (импульсные аккумуляторы), а также различные комбинации нескольких накопителей.

Рис. 2.14. Электрическая схема ГИТ: V – высоковольтный выпрямитель; 
RЗАЩ – сопротивление для ограничения зарядного тока; С1–Сn – батарея 
конденсаторов; Р – разрядник управляемый; RН – нагрузка; 
L – индуктивность разрядного контура

Цепь импульсного тока ГИТ (разрядная цепь) состоит из последовательно соединенных и заряженных до напряжения U0 емкостей С, индуктивности L и активного сопротивления Rк. Индуктивность L и активное сопротивление Rк включают в себя, соответственно, индуктивность и сопротивление накопителя, коммутатора и соединительных шин.

Переходный процесс может носить колебательный или апериодический характер, в зависимости от величины   0,5 R(С/L)0,5, зависящего от соотношения параметров разрядного контура ГИТ и нагрузки.

При разработке и создании ГИТ на базе емкостного накопителя стремятся уменьшить индуктивность и активное сопротивление разрядного контура и накопителя. Достигается это путем применения параллельных разрядников, соединительных шин большого сечения и кабелей, а также сокращения длины шин и кабелей, соединяющих накопитель с нагрузкой.

Конструктивно ГИТ должен выполняться компактно с возможно минимальными расстояниями между блоками конденсаторов, нагрузкой и разрядником. Как правило, это расположение блоков конденсаторов по периметру окружности или многоугольника с расположением нагрузки и разрядника в центре. Конструкции ГИТ могут отличаться типом ошиновки, сборных шин и разрядников, количеством блоков конденсаторов в них и т. д. (рис. 2.15).

Помимо емкостных накопителей энергии, перспективными являются индуктивные накопители, в которых энергия накапливается в магнитном поле индуктивности [4].

а

б

в

Рис. 2.15. Схема конструктивного исполнения ГИТ:
а – блок накопителя с кабельной ошиновкой и одним разрядником на блок; 
б – то же, но с разрядником на каждый конденсатор блока; в – накопитель 
с плоской ошиновкой и одним разрядником; 1 – блок конденсаторов; 
2, 3, 4 – ошиновка; 5 – разрядник; 6 – нагрузка

2.6. Измерение высоких напряжений и импульсных токов

Для проведения в лабораториях испытаний изоляции и экспериментальных исследований в области изоляции и разрядных процессов в изоляционных средах необходимы не только источники высоких напряжений и больших токов, но и разнообразные измерительные устройства. Для измерений на высоком напряжении используются шаровые разрядники, делители напряжений, амплитудные вольтметры, токовые шунты, широко- и узкополосные трансформаторы тока и т. п.

Общей особенностью измерений на высоком напряжении является то, что они должны проводиться в условиях сильных электрических и магнитных полей, которые вызывают в измерительных цепях помехи. Кроме этого, существенное влияние оказывают такие факторы, как емкостные связи между элементами измерительной системы, собственная индуктивность этих элементов, коронный и частичные разряды, сопротивление утечки и т. п. Влияние этих факторов не представляется возможным полностью исключить, поэтому их необходимо учитывать при проведении измерений.

Измерение высоких напряжений требует, как правило, применения специальных устройств, позволяющих или непосредственно определять измеряемое напряжение, или согласовать обычный измерительный прибор с источником высокого напряжения.

В дальнейшем кратко рассмотрим наиболее часто применяемые устройства для измерения переменного, постоянного и импульсного напряжений. Более подробные сведения по рассматриваемым ниже устройствам для измерения напряжения и тока и некоторым другим устройствам можно найти в литературе, например 1–7, 10, 11].

Электростатические высоковольтные вольтметры используются для непосредственного отсчета измеряемого напряжения. Принцип измерения основан на измерении сил электрического поля, возникающих между электродами измерительной системы (рис. 2.16, а).

Под воздействием приложенного напряжения к электродам 1, 2, 3, образующим высоковольтный конденсатор, между ними возникает сила F, стремящаяся их сблизить. Перемещение подвижной пластины 3 уравновешивается механической силой системы ее крепления. Эта сила пропорциональна квадрату напряжения: F = КU2, где К – коэффициент пропорциональности, зависящий от параметров электродной системы.

Металлическое зеркало, соединенное с подвижной системой пластины 3, позволяет регистрировать величину отклонения светового луча от лампы 6 на шкале 4, отградуированной в киловольтах. К этому классу киловольтметров относятся, например, С-96, С-100, С-101.

Рассмотренные приборы имеют относительно малую погрешность измерения, небольшую входную емкость и позволяют измерять действующее значение напряжения и постоянное напряжение в пределах до 300 кВ.

Шаровой измерительный разрядник весьма широко используется для измерения высоких напряжений благодаря простоте устройства и приемлемой для практики точности, которую можно получить при правильной методике измерения с соблюдением определенных требований.

Рис. 2.16. Принципиальное устройство электростатического 
киловольтметра (а) и измерительного шарового разрядника (б).
А и В – расстояние от точки разряда до окружающих предметов;
1, 2 – электроды; 4 – шкала

Измерение основано на использовании зависимости пробивного напряжения воздушного промежутка между шаровыми электродами от расстояния между ними. Для измерения следует использовать промежутки с однородным или слабонеоднородным полем, в которых напряжение пробоя имеет линейную зависимость от расстояния. Шаровые разрядники позволяют измерять высокое напряжение в широком диапазоне величин – от единиц киловольт до нескольких мегавольт (рис. 2.16, б).

При измерении пользуются градуировочными таблицами, дающими связь пробивного напряжения с диаметром шаровых электродов и расстоянием между ними. В таблицах даны амплитудные значения пробивного напряжения для нормальных атмосферных условий.

Шаровые разрядники устанавливаются вертикально или горизонтально. При вертикальном расположении нижний шар всегда заземляется. Чтобы погрешность измерения не превышала ±3 %, необходимо соблюдать условия: S ≤ 0,5D, где D – диаметр шаров, а S – расстояние между ними. Кроме этого, расстояние до окружающих предметов не должно быть меньше установленного норматива. Поэтому шаровые разрядники при больших диаметрах требуют значительного пространства. В связи с этим приходится отказываться от их применения в установках с напряжением выше 1000 кВ.

При измерении постоянных и переменных напряжений, с целью снижения эрозии поверхности шаров и для демпфирования колебаний в цепи разряда, последовательно с шарами включается сопротивление от 10 кОм до 1 МОм. При измерении импульсных напряжений рекомендуется включать сопротивление не более 250…500 Ом.

Методика измерения постоянных и переменных напряжений состоит в следующем. После подключения шаровых разрядников к источнику измеряемого напряжения изменяют расстояние между ними до возникновения пробоя промежутка.

При измерении импульсного напряжения расстояние между шарами изменяют, добиваясь того, чтобы половина поданных импульсов вызывала пробой промежутка. Зная расстояние между шарами и их диаметр, по таблицам определяют величину пробивного напряжения. В тех случаях, когда измерения проводятся в условиях, отличных от нормальных, вводится поправочный коэффициент δ = 0,386Р/(273 + t), где Р и t – соответственно давление в мм рт. ст и температура в градусах Цельсия окружающей среды при проведении измерений. Тогда искомое значение напряжения Uи = Uт·, где Uт – табличное значение пробивного напряжения.

Для измерения переменного и импульсного напряжения применяют емкостно-выпрямительные схемы (рис. 2.17) [2, 4] .

В схеме рис. 2.17, а при измерении переменного напряжения ток Ic протекает в течение полупериода через вентиль V1 и гальванометр, а в течение другого полупериода – через вентиль V2. Средний ток через гальванометр за период будет равен: Iср = Q/T, где Q = 2СUm – интеграл тока за период Т. Следовательно, величина амплитудного значения напряжения Um = кIср, где к – коэффициент пропорциональности, зависящий от частоты и величины емкости конденсатора.

Г

С

С1

С2

V1

V2

V

Rу

B

Rу

Си

а

б

Рис. 2.17. Принципиальные электрические схемы для измерения амплитудных значений напряжения

Погрешность измерения будет зависеть от точности измерения величины емкости и частоты напряжения, а также от конечного значения сопротивления вентиля в открытом и закрытом состоянии. Кроме этого, погрешность зависит от наличия высших гармоник в кривой тока и напряжения.

Другой разновидностью устройства для измерения амплитудного значения переменного напряжения является схема амплитудного вольтметра (пик-вольтметра). Рассмотренные приборы имеют относительно малую погрешность измерения, небольшую входную емкость и позволяют измерять действующее значение напряжения и постоянное напряжение в пределах до 300 кВ.

Шаровой измерительный разрядник весьма широко используется для измерения высоких напряжений благодаря простоте устройства и приемлемой для практики точности, которую можно получить при правильной методике измерения с соблюдением определенных требований. Схема вольтметра с использованием емкостного делителя показана на рис. 2.17, б. Параллельно плечу низкого напряжения емкостного делителя С1–С2 через вентиль V подключается конденсатор Си. Напряжение на измерительном конденсаторе может быть измерено вольтметром электростатической системы или электронным вольтметром с большим входным сопротивлением.

При измерении амплитудными вольтметрами возникает погрешность, связанная с неидеальностью элементов измерительной схемы: конечное значение сопротивления вентиля в открытом и закрытом состоянии и конечное значение сопротивления Rу (сопротивление утечки по изоляции на землю). Кроме этого, возникает погрешность, связанная с влиянием схемы измерения на коэффициент деления делителя. Снижение этой погрешности можно добиться, соблюдая условие Си  С2.

2.6.1. Делители для измерения высоких напряжений

Одним из способов измерения высоких напряжений различного вида являются делители напряжения. Использование делителей напряжения с электронными осциллографами позволяет получить обширную информацию о параметрах измеряемого напряжения.

Применяются делители следующих типов: омические, емкостные и омическо-емкостные. Рассмотренные приборы имеют относительно малую погрешность измерения, небольшую входную емкость и позволяют измерять действующее значение напряжения и постоянное напряжение в пределах до 300 кВ.

Шаровой измерительный разрядник весьма широко используется для измерения высоких напряжений благодаря простоте устройства и приемлемой для практики точности, которую можно получить при правильной методике измерения с соблюдением определенных требований. Делитель, представляя собой цепочку последовательно включенных активных или реактивных сопротивлений, является своеобразным передаточным звеном в цепи измерения и определенным образом должен оказывать влияние на точность измерения. В связи с этим к делителям напряжения предъявляется достаточно жесткое основное требование: напряжение на низковольтном плече делителя должно по форме повторять измеряемое напряжение. Это значит, что коэффициент деления не должен зависеть от частоты и величины измеряемого напряжения. Кроме этого, на коэффициент деления не должны влиять внешние электростатические и электромагнитные поля, корона и утечки по изоляционной конструкции делителя.

Передаточным отношением (коэффициентом деления) делителя, состоящего из N однородных элементов с сопротивлением Z, называют отношение напряжения, подводимого к делителю (U1) к величине напряжения, снимаемого с низковольтной части делителя (U2).

Эквивалентная схема такого делителя в общем случае имеет вид, представленный на рис. 2.18, б, где делитель рассматривается как линия с распределенными параметрами конечной длины, заземленная на одном конце. Обозначения на схеме соответствуют: R', С' и L' – собственное сопротивление, емкость и индуктивность одного элемента; С'x – продольная емкость единицы длины; С'е – емкость единицы длины относительно земли. Из этой общей схемы можно получить, как частные случаи, практические схемы любого типа делителя. Вопросам теории делителей напряжения и их применения в технике высоких напряжений посвящено достаточное количество работ, например 6, 7. Ниже мы рассмотрим некоторые принципиальные вопросы работы делителей при измерении высоких напряжений.

При измерении высоких постоянных напряжений чаще всего используются стрелочные приборы (микро- и миллиамперметры) с добавочными сопротивлениями либо активные делители напряжения.

U1

U2

Z1

Z2

UN

Un

L/

L/

L/

С/

С/

С/

R/

R/

R/

Сe/

Сe/

Сe/

Сx/

Сx/

Сx/

б

а

Рис. 2.18. Принципиальная схема делителя напряжения (а) 
и его схема замещения (б)

Принципиальную схему такого делителя можно получить, если в общей схеме замещения (рис. 2.18, б) полагать С'x и L' равными нулю, а С' равными бесконечности. Влияние токов утечки по изоляции резисторов делителя можно учесть сопротивлением утечки единицы длины (R'у), включенным вместо С'е на землю. Точность измерения такого делителя будет определяться в основном качеством резисторов. С увеличением измеряемого напряжения погрешность возрастает. Основными причинами этого являются: влияние токов утечки по изоляционной конструкции делителя, возникновение коронного разряда, зависимость сопротивления от температуры и нелинейности резисторов от напряжения.

При создании делителей для измерения постоянных напряжений используют проволочные или керамические резисторы. Проволочные сопротивления изготавливаются из манганина, константана, нихрома и других металлов с высоким удельным сопротивлением или вместо них используют выпускаемые промышленностью проволочные резисторы 
С5-23…С5-25 и ряд других. В качестве сопротивлений могут использоваться керамические объемные (ТВО) и резисторы КЭВ с пленочным проводящим покрытием.

При измерении переменных и импульсных высоких напряжений используются омические, емкостные и емкостно-омические делители. Причиной появления погрешностей при измерении меняющихся во времени напряжений являются паразитные параметры, а именно С'x, С'е и L' (рис. 2.18, б). Наличие этих элементов вызывает увеличение времени нарастания напряжения, появление колебаний и неравномерность распределения напряжения по элементам делителя, связанного с токами на зарядку емкостей С'е.

Омический делитель напряжения (С' = , рис. 2.18, б). Индуктивность делителя является нежелательным, но неизбежным параметром, присущим любому делителю. Величина ее зависит от конструктивного исполнения делителя и пропорциональна его длине. Причем коэффициент пропорциональности имеет порядок (10–6…10–5) Гн/м.

При измерении переменных напряжений промышленной частоты влиянием индуктивности на точность измерения можно пренебречь.

При измерении импульсного напряжения погрешность, связанная с индуктивностью, начинает возрастать. Эта погрешность связана с возникновением колебаний. Влияние индуктивности существенно для низкоомных делителей, у которых сопротивление порядка 400 Ом и меньше. Для высокоомных делителей влиянием индуктивности можно пренебречь. Условием отсутствия колебаний, связанных с индуктивностью, является неравенство R≥2πLCе1+Се⋅π2Сх. Необходимо отметить, что выполнение этого условия можно добиться только одновременным уменьшением L и Cе. Уменьшить влияние индуктивности на измеряемое напряжение можно, используя малоиндуктивные сопротивления и проволочные сопротивления с бифилярной намоткой.

На характер передачи формы напряжения решающее влияние оказывает емкость делителя на землю Cе. Эта емкость неравномерна по длине делителя и ее наличие приводит к неравномерному распределению напряжения вдоль его длины.

При измерении напряжений промышленной частоты возникают погрешности, которые определяются в основном произведением R·Cе. Выделяют амплитудную U и угловую  погрешности, которые могут быть выражены U = –0,3(е)2 и  = arctg(е). Анализ показывает 7, что применение делителей малого сопротивления и малых габаритов позволило бы уменьшить погрешности. Однако габариты делителя будут определяться максимальной допустимой напряженностью вдоль делителя, а уменьшение сопротивления приводит к отбору мощности и влиянию делителя на измеряемое напряжение.

При измерении импульсных и высокочастотных напряжений омическим делителем возникают еще более сложные проблемы, связанные с высокой скоростью нарастания напряжения. Переходная функция омического неэкранированного делителя при воздействии прямоугольного импульса с учетом некоторых допущений имеет вид

h(t)=UnUN=nN1+2к−1к(−1)к⋅е−tτк,	(2.5)

где n/N – величина, обратная коэффициенту деления. Второе слагаемое представляет сумму экспонент с постоянной времени к = RCе/(к)2 и характеризует нелинейность распределения напряжения, т. е. погрешность измерения. Для уменьшения погрешностей необходимо уменьшить к, т. е. использовать малогабаритные низкоомные делители, что ограничивается, как уже выше говорилось, максимальной допустимой напряженностью и отбором мощности. Кроме этого, сопротивление делителя является разрядным для импульсных генераторов и не может быть выбрано произвольно малым, ибо оно определяет форму импульса.

Одним из путей снижения погрешностей омических делителей является увеличение собственной продольной емкости Сх, т. е. выравнивание распределения напряжения по длине. Этого можно добиться либо включением емкости параллельно высокоомному плечу (компенсированный делитель), либо использованием экранов. Влияние экранов связано с выравниванием электрического поля и компенсацией оттекающих токов через емкость относительно земли. Для такого делителя переходная функция при воздействии прямоугольного импульса в первом приближении имеет вид

h(t)=nN(1−Ce6Cx⋅e−tτ),	(2.6)

где  = RCх.

Нетрудно убедиться, что идеальная передаточная характеристика будет при максимально большом отношении Сх/Се. В практике создания таких делителей достаточно иметь соотношение Сх/Се> 3…5, т. к. при больших значениях делитель будет представлять большую емкостную нагрузку импульсным установкам и влиять на измеряемое напряжение.

Емкостный делитель (R/ = 0, L/ = 0, рис. 2.18, б). Как отмечалось при рассмотрении омического делителя, снижение погрешности можно добиться увеличением продольной емкости Сх. С ростом частоты при достаточно большом отношении Сх/Се распределение напряжения будет определяться токами через емкостную проводимость. Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности применения чисто емкостного делителя для измерения быстроизменяющегося напряжения. Переходная функция такого делителя имеет вид (2.6). Как видно из этого выражения, емкостный делитель воспроизводит процесс с постоянной погрешностью, не зависящей от частоты. Однако реальные емкостные делители, собранные из конденсаторов, всегда обладают сопротивлением утечки, которое не позволяет использовать такие делители для измерения медленно меняющихся или постоянных напряжений, т. к. в этом случае распределение напряжения будет не по емкостям, а по сопротивлениям утечки. Кроме того, наличие собственной индуктивности конденсаторов (L/  0) вызывает возникновение колебаний в делителе, что ограничивает применение таких делителей.

2.6.2. Измерение больших импульсных токов

Во многих областях науки и техники необходимо производить измерения импульсов тока большой амплитуды до 105…106 А при скоростях нарастания тока до 109…1013 А/с. Запись таких кратковременных процессов требует создания специальных измерительных устройств. В настоящее время широкое распространение при измерении импульсных токов получили, в основном, два способа: использование низкоомных измерительных сопротивлений (токовых шунтов) и специального трансформатора тока (катушки Роговского). В обоих случаях получают напряжение, которое в большей или меньшей степени пропорционально изменению измеряемого тока во времени.

Измерение тока с помощью токовых шунтов основано на включении небольшого по величине сопротивления в цепь измеряемого тока. Создаваемое падение напряжения Uш(t) будет пропорционально Iш(t), если измерительное сопротивление для заданного диапазона частот является активным. Однако это требование нелегко реализовать у шунтов для измерения больших по амплитуде токов. При измерении быстроизменяющихся во времени токов необходимо считаться с изменением сопротивления шунта за счет поверхностного эффекта, способом и местом подключения, собственной индуктивностью шунта и влиянием посторонних магнитных полей на контур подсоединения шунта. В общем виде напряжение шунта можно представить как

Uш(t) = Iш(t)Rш+LdU/dt,

где последнее слагаемое правой части представляет собой индуктивную составляющую, обусловленную потокосцеплением с контуром АВСД (рис. 2.19, а) собственного магнитного поля токовой цепи шунта и посторонних магнитных полей, создаваемых прилегающими к шунту участками токопровода, и собственной индуктивностью.

I(t)

I(t)

к осц.

к осц.

В

A

D

4

3

I(t)

к осц.

к осц.

В

В

4

1

А

A

3

3

4

1

2

I(t)

1

В

А

4

3

к осц.

I(t)

4

3

В

A

1

a

б

д

г

в

С

Рис. 2.19. Принципиальное устройство токовых шунтов:
а – простейший стержневой; б – трубчатый; в – трубчатый коаксиальный; 
г – ленточный; д – дисковый; 1 – тело шунта; 2 – обратный токовод; 
3 – кабель; 4 – провод с сигналом; А – подвод тока; В – отвод тока

Исключение неравномерности распределения тока по сечению шунта можно добиться, заменяя сплошной шунт на трубчатый. Наиболее пригодными являются ленточный (из тонкой ленты, сложенной в петлю (рис. 2.19, г), трубчатый (рис. 2.19, б), трубчатый коаксиальный (рис. 2.19, в), дисковый (рис. 2.19, д). В качестве сопротивления шунта используются материалы с высоким удельным сопротивлением (нихром, манганин, константан и др.). Материалы с большим удельным сопротивлением обладают более равномерным распределением тока по сечению. Эти материалы, обладая низким температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивают практически независимость сопротивления шунта от температуры.

Принцип измерения тока с помощью катушки Роговского (трансформатора тока) можно объяснить из закона полного тока, когда интеграл магнитной индукции берется по контуру кривой намотки катушки (рис. 2.20, а), т. е. BdS=μI1. Если представить, что проводник с током I1(t) охватывает катушка торообразной формы с длиной средней линии l и числом витков n, с одинаковым шагом ∆l, площадью витка S, то при изменении магнитного поля в катушке будет индуцироваться напряжение U2(t)≈MdI1(t)dt, где М – коэффициент взаимной индукции между проводником с током I1 и катушкой. Получить напряжение Uм(t), пропорциональное току I1(t), можно при помощи пассивной схемы, состоящей из LR или RC контура (рис. 2.20, б, в), если I2(t) < I1(t). При измерении тока по схеме (рис. 2.20, б) с минимальной погрешностью необходимо соблюдать условия: падение напряжения на сопротивлении R должно быть много больше падения напряжения на индуктивности L и на емкости С. В этом случае Uм (t)  MI1(t)/RC, т. е. пропорционально току I1(t).

U2(t)

I2(t)

L

R

Uм(t)

C

б

U2(t)

I2(t)

L

R

Uм(t)

в

a

Рис. 2.20. Принципиальные схемы измерения импульсного тока: U2(t)=di1(t)dt

При измерении тока по схеме рис. 2.20, в с минимальной погрешностью необходимо соблюдать условие: падение напряжения на индуктивности L катушки должно быть много больше падения напряжения на сопротивлении R. В этом случае Uм(t)  RMI1(t)/L, т. е. пропорционально току I1(t).

Необходимо, однако, помнить, что быстроизменяющиеся магнитные поля всегда связаны с быстроизменяющимися электрическими полями. Чтобы избежать нежелательных емкостных связей, измерительные катушки экранируются.

Дополнительные сведения по рассматриваемым выше устройствам для измерения импульсных токов можно получить, например, в литературе 1, 2, 4, 6, 7.

Контрольные вопросы к главе 2

- Как классифицируются трансформаторы в высоковольтной технике?

- Какие требования предъявляются к испытательным трансформаторам?

- В силу каких причин повышение напряжения трансформатора более 750 кВ оказывается нецелесообразным?

- Способы получения напряжения постоянного тока.

- Какие существуют схемы выпрямления?

- Основные элементы схемы выпрямления.

- Виды выпрямителей. Их преимущества и недостатки.

- Приведите схему и диаграмму напряжений каскадного генератора постоянного тока.

- Каким образом можно получить высокое импульсное напряжение? Где и для чего используется высокое импульсное напряжение?

- Приведите схему и поясните принцип работы генератора Аркадьева–Маркса.

- Каким образом можно получить большие импульсные токи? Где и для чего они применяются?

- Приведите схему и поясните принцип работы генератора импульсных токов.

- В чем состоит принципиальное различие в работе ГИН и ГИТ?

- Назовите способы измерения высоких напряжений. В чем состоят сложности при измерении на высоком напряжении?

- Каким образом осуществляется измерение больших импульсных токов?

- Приведите схему и поясните принцип работы токового шунта.

- Объясните принцип работы измерительного трансформатора тока.

- В каких областях современной индустрии используется высоковольтное испытательное оборудование?

Список литературы к главе 2

- Высоковольтное испытательное оборудование и измерения / под ред. А.А. Воробьева. – М.; Л.: ГЭИ, 1960. – 584 с.

- Техника высоких напряжений / под ред. Г.С. Кучинского. – СПб.: ПЭИПК, 1998. – 700 с.

- Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы применения / пер. с нем. М. Байер, В. Бек, К. Меллер, В. Цаенгль; под ред. В.П. Ларионова. – М.: Энергоиздат, 1989. – 555 с.

- Авруцкий В.А., Кужекин И.П., Чернов Е.Н. Испытательные и электрофизические установки. Техника эксперимента. – М.: МЭИ, 1983. – 262 с.

- Техника высоких напряжений / под ред. М.В. Костенко. – М.: Высшая школа, 1973. – 528 с.

- Шваб А. Измерения на высоком напряжении. – М.: Энергия, 1973. – 233 с.

- Болотин И.Б., Эйдель Л.З. Измерения в режимах короткого замыкания. –Л.: Энергия, 1973. – 181 с.

- Техника больших импульсных токов и магнитных полей / под ред. В.С. Комелькова. – М.: Атомиздат, 1970. – 472 с.

- Альбертинский Б.И., Свиньин М.П. Каскадные генераторы. – М.: Атомиздат, 1980. – 196 с.

- Аншер А.М. Получение и измерение импульсного высокого напряжения. – М.: Энергия, 1979. – 120 с.

- Кужекин И.П. Испытательные установки и измерения на высоком напряжении. – М.: Энергия, 1980. – 136 с.

- Смирнов С.М., Терентьев П.В. Генераторы импульсов высокого напряжения. – М.: Энергия, 1964. – 239 с.

- ГОСТ 1516.2–76. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 56 с.

- ГОСТ 1516.3–96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 кВ до 750 кВ. – М.: Издательство стандартов, 1998. – 50 с.

Глава 3. ИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3.1. Классификация электрической изоляции

Электрическая изоляция является одним из важнейших элементов, обеспечивающих безаварийность и долговечность работы высоковольтных аппаратов и конструкций. Кроме электрического изолирования проводников, находящихся под различными потенциалами, изоляция должна выдерживать большие механические, тепловые и другие нагрузки (воздействия), которые могут возникать в эксплуатации.

Изоляция высоковольтных конструкций подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя изоляция – это воздушные промежутки и поверхность твердой изоляции в атмосферном воздухе, которые подвергаются влиянию атмосферных и других внешних воздействий (загрязнение, увлажнение и т. п.). Они существенно затрудняют условия работы изоляции в открытой атмосфере.

Внутренняя изоляция – это твердая, жидкая или газообразная изоляция (или их комбинации) внутренних частей электрооборудования, не подвергающаяся непосредственному влиянию атмосферного и других видов внешних воздействий (загрязнение, увлажнение, воздействие птиц и микроорганизмов).

После пробоя и снятия напряжения газовая изоляция (воздух, высокопрочные газы) полностью восстанавливает свою первоначальную электрическую прочность, т. е. этот процесс является обратимым. Жидкая изоляция после пробоя восстанавливает свою прочность частично, т. к. пробой приводит к ухудшению ее характеристик. Пробой твердой и комбинированной изоляции (бумажно-масляная, маслобарьерная) – явление необратимое, изоляция подлежит замене.

Электрооборудование, предназначенное для работы в электрических сетях, подразделяется на классы напряжения. Классом напряжения называется номинальное междуфазное (линейное) напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование. Каждый класс напряжения характеризуется своим уровнем изоляции, под которым понимается совокупность испытательных напряжений, установленных стандартом (например, ГОСТ 1516.1–76) или техническими условиями для внутренней и внешней изоляции данного оборудования.

Электрическая изоляция работает как в однородном (достаточно редко), так и в неоднородном (гораздо чаще) электрических полях.

В однородном поле вектор напряженности вдоль силовых линий сохраняет свое значение (Е = const), а в неоднородном – изменяется (Е = var). При этом силовые линии поля в однородном поле параллельны друг другу (электроды Роговского или плоский конденсатор), а в неоднородном – как правило, не параллельны (острие–плоскость).

3.2. Условия работы и требования, предъявляемые к электрической 
изоляции высоковольтного оборудования

В процессе эксплуатации изоляция электрооборудования подвергается воздействию разнообразных факторов.

Воздействующие напряжения. Условия работы электрической изоляции высоковольтного оборудования определяются в первую очередь воздействующими напряжениями. Степень влияния напряжения на электрическую прочность и долговечность изоляции зависит от его амплитуды, длительности, формы.

При эксплуатации высоковольтных установок можно выделить три группы воздействующих напряжений: рабочее напряжение; внутренние (коммутационные) перенапряжения (ВПН); атмосферные (грозовые) перенапряжения (АПН).

Рабочее напряжение. Длительно воздействует на изоляцию высоковольтных конструкций в течение всего срока службы (20…30 лет). Величина этого напряжения устанавливается в соответствии с номинальным напряжением электрической сети по ГОСТ 1516.1–76 и может отличаться от последнего, в зависимости от режима электропередачи, в большую или меньшую сторону. Для каждого класса напряжения наибольшее рабочее воздействующее напряжение (линейное) определяется как

(3.1)

причем значение коэффициента К принимается в соответствии с данными, приведенными в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Соответствие коэффициента К и классов напряжения

| Класс напряжения, кВ | 3…20 | 35…220 | 330 | 500…1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 |

При выборе изоляции электрооборудования, предназначенного для работы в сетях с изолированной или резонансно-заземленной нейтралью (Uном  35 кВ), за расчетное напряжение обычно принимается наибольшее рабочее линейное напряжение сети.

Для оборудования, предназначенного для работы в сетях с эффективно заземленной нейтралью, наибольшее рабочее фазное напряжение сети

(3.2)

Спектр значений ВПН в электропередачах лежит в широких пределах. Так, при однофазных замыканиях на землю и внезапных сбросах нагрузки, в соответствии с характеристиками отечественных вентильных разрядников, кратность перенапряжений промышленной частоты для классов 110…500 кВ не должна превышать 1,38Uф. н (заземленная нейтраль) и 1,73Uф. н в сетях с изолированной нейтралью.

При отключении ненагруженных трансформаторов кратность ВПН может достигать (3,5…4,0)Uф. н при длительности до 100 мкс с частотой до 10 кГц.

Величины воздействующих напряжений при ВПН ограничиваются вентильными разрядниками. Для внутренних перенапряжений уровень воздействующих напряжений оценивается как

,	(3.3)

где Uраз – наибольшее пробивное напряжение разрядника при промышленной частоте; 1,07 – коэффициент, учитывающий статистический разброс пробивных напряжений разрядника.

Атмосферные перенапряжения (АПН) возникают на изоляции электрооборудования как при прямых ударах молнии в провод или опору ЛЭП, так и при разряде молнии вблизи линии.

Для защиты оборудования от набегающих волн на подстанции устанавливаются грозозащитные вентильные разрядники.

Значение воздействующих напряжений на изоляцию оборудования при АПН

(3.4)

где Uраз. ост – остаточное напряжение на разряднике при токе молнии 5 кА для изоляции класса напряжения 110…220 кВ и при токе 10 кА для класса напряжения более 300 кВ; Кг – коэффициент, учитывающий перепад напряжения между разрядником и защищаемым объектом за счет индуктивности ошиновки между ними.

При ограничении крутизны набегающей волны и рациональном расположении разрядников на подстанции можно принять для силовых трансформаторов Кг = 1,2 и для остального оборудования Кг = 1,3–1,4.

Нелинейные ограничители перенапряжений имеют существенно меньшее остающееся напряжение при токах координации, поэтому применение этих ограничителей позволяет существенно снизить значения воздействующих не только внутренних, но и грозовых перенапряжений.

Электрические факторы. При нарушении нормального режима эксплуатации ЛЭП, приводящего к резкому увеличению напряжения, а также при ухудшении свойств изоляции, в связи с изменением окружающих условий, могут возникать такие нежелательные явления, как корона, скользящие разряды, частичные разряды, трекинг, триинг, снижающие надежность и долговечность высоковольтных установок.

Механические факторы. Механические усилия в изоляции возникают как при нормальной работе (усилия при плановых коммутациях, ветровые нагрузки и т. д.), так и в аварийных режимах (рост электродинамических сил между токоведущими частями аппаратов при коротких замыканиях).

Тепловые воздействия. Тепловые воздействия в изоляции возникают из-за нагрева изоляции за счет тепла, выделяющегося в проводниках при протекании длительного номинального тока, а также диэлектрических потерь в изоляции при приложении электрического поля.

При протекании по проводникам токов короткого замыкания в аварийном режиме изоляция испытывает кратковременный перегрев («тепловой удар»).

Атмосферные воздействия. При эксплуатации в открытой атмосфере изоляция подвергается воздействию дождя, тумана, росы, снега, гололеда, природных и промышленных загрязнений, колебаний температуры, давления и т. д. Как правило, все эти факторы приводят к снижению электрической прочности изоляции и ее надежности.

Фактор времени. С течением времени даже при нормальных условиях эксплуатации электроизоляционные и механические свойства изоляции постепенно ухудшаются, происходит «старение» изоляции.

Воздействующие среды. При эксплуатации высоковольтных установок на изоляцию могут воздействовать агрессивные газы и жидкости, приводящие к преждевременному ухудшению ее свойств.

В ряде случаев необходимо учитывать специфические условия работы изоляции. Так, при работе оборудования в тропиках на изоляцию воздействуют: повышенная влажность, температура, солнечная радиация, деятельность некоторых микроорганизмов и животных.

Надежная и безаварийная работа высоковольтного оборудования может быть обеспечена, если изоляция будет иметь высокую импульсную и кратковременную электрическую прочность при грозовых и внутренних перенапряжениях, соответственно, а также при условии отсутствия таких факторов, как корона, частичные и скользящие разряды, трекинг при длительном воздействии рабочего напряжения.

Создание надежной изоляции непосредственно связано с вопросами координации, т. е. с согласованием характеристик защитной аппаратуры со свойствами изоляции. Комплексное решение этих вопросов, при выполнении вышеизложенных требований, позволяет выбрать так называемый уровень изоляции – такое качество изоляции, при котором она в состоянии выдерживать коммутационные перенапряжения заданной кратности относительно наибольшего фазного рабочего напряжения и импульсные воздействия, ограниченные соответствующими разрядниками. Обычно под этим понимают испытательные напряжения изоляции, закрепленные ГОСТ 1516.1–76. Испытательное напряжение является некоторым эквивалентом воздействующих напряжений и выбирается с учетом характеристик вентильных разрядников. Для внешней и внутренней изоляции электрооборудования эквивалентом воздействующих напряжений при АПН являются импульсные испытательные волны (Uисп. имп) при полном (1,2/50 мкс) и срезанном (2…3 мкс) стандартном импульсе.

Проверка стойкости внутренней изоляции электрооборудования к воздействию ВПН производится путем приложения к объекту одноминутного испытательного напряжения (U1мин). ГОСТ 1516.1–76 устанавливает также испытательное напряжение промышленной частоты, выдерживаемое внешней изоляцией электрооборудования в сухом состоянии (Uсхв – суховыдерживаемое напряжение) и под дождем (Uмв – мокровыдерживаемое напряжение).

Изоляция электрооборудования на класс напряжения 330 кВ и выше испытывается также коммутационными волнами различной формы, в зависимости от типа оборудования, с целью проверки стойкости изоляции к воздействию коммутационных перенапряжений.

Требованиями по механической прочности изоляции на напряжение до 35 кВ, в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), предусматривается допустимая нагрузка на изолятор

Pдоп≤13Рразр, 	(3.5)

где Рразр – разрушающая нагрузка, кГс.

На классы напряжения более 110 кВ допустимые нагрузки не установлены, они определяются техническими условиями на изделие, выпускаемое предприятием.

3.3. Наружная изоляция электроустановок

Наружная высоковольтная изоляция работает в непосредственном контакте с атмосферным воздухом. В условиях эксплуатации такая изоляция (изоляторы) подвергается воздействию электрического поля, механических усилий и вибрации, метеорологических (атмосферных) факторов.

По назначению изоляторы делятся на линейные и станционно-аппаратные, которые, в свою очередь, делятся на опорные и проходные.

Станционно-аппаратные изоляторы могут изготавливаться не только для наружных, но и для внутренних установок, предназначенных для работы в закрытых помещениях. Для наружной установки изоляторы изготавливают с нормальной и усиленной внешней изоляцией, т. е. с увеличенной длиной пути утечки тока по поверхности изолятора (за счет применения ребер). Изоляторы внутренней установки имеют обычно гладкую или слаборебристую поверхность.

Изолятор состоит из диэлектрика (фарфор, стекло, стеатит, ситалл) и металлической арматуры для крепления изолятора в условиях эксплуатации. В последнее время в качестве наружной изоляции применяются полимерные изоляторы на основе эпоксидных компаундов, кремнийорганических и полиэфирных смол с минеральными наполнителями. Такие изоляторы имеют высокую электрическую прочность, малый вес и достаточную трекингостойкость. С целью повышения механической прочности изоляторов производится их армирование стекловолокном (стеклопластиковые изоляторы).

Наибольшее распространение в электроэнергетике получили изоляторы из фарфора и стекла.

3.3.1. Изоляция воздушных линий электропередачи.

Провода линий электропередачи крепятся на металлических, железобетонных, деревянных и смешанного типа опорах при помощи линейных изоляторов. По конструктивному исполнению линейные изоляторы делятся на штыревые и подвесные.

Штыревые изоляторы. Применяются на ЛЭП до 35 кВ и монтируются на опорах с помощью штырей или крюков. Конструкция штыревого изолятора на напряжение 6…10 кВ представлена на рис. 3.1.

Изолятор крепится в вертикальном положении на штыре или крюке специального полиэтиленового колпачка. Провод крепится в верхней или боковой канавке с помощью проволочной вязки. Штыревые изоляторы выполняются с резко выступающими ребрами, обращенными книзу, что повышает мокроразрядное и сухоразрядное напряжение изолятора.

Рис. 3.1. Линейный штыревой изолятор типа ШФ10-В

Подвесные изоляторы. При Uном  35 кВ на ЛЭП применяют подвесные изоляторы, которые можно разделить на тарельчатые (шарнирные), стержневые (с кольцевыми или винтовыми ребрами) и стержневые гладкие (или палочные) изоляторы.

Подвесной шарнирный изолятор с конусной головкой (рис. 3.2) состоит из фарфора или закаленного стекла 1, армированных металлическими элементами – шапкой 2 из ковкого чугуна и стержня 3 из стали, которые во избежание коррозии оцинковываются.

| Рис. 3.2. Подвесной шарнирный изолятор с конусной головкой | Рис. 3.3. Подвесной изолятор с цилиндрической головкой |
| --- | --- |

Металлическая арматура соединяется с изоляционной «тарелкой» посредством заполнения цементно-песчаной смесью 4. Во избежание повреждения тела изолятора при ударах между арматурой и изоляционным телом помещаются демпферные прокладки 5 из картона, пробки или кирзы. Изоляторы из фарфора в процессе их изготовления покрываются глазурью (белая, коричневая), что улучшает их механические свойства на 15…20 %, повышает влагостойкость, способствует самоочистке под действием ветра и дождя, повышает электрические характеристики, улучшает внешний вид.

Все более широкое распространение находят изоляторы с цилиндрической головкой (рис. 3.3), которые имеют более высокую механическую прочность, более высокие технико-экономические показатели, меньшую строительную высоту. Процесс изготовления таких изоляторов легче поддается механизации.

При разряде по загрязненной и увлажненной поверхности изолятора важным параметром является длина пути утечки изолятора – кратчайшее расстояние вдоль поверхности изолятора между металлическими частями, находящимися под различными потенциалами.

На рис. 3.4 представлены некоторые типы изоляторов, предназначенных для работы в условиях интенсивного загрязнения атмосферы.

Подвесной стержневой изолятор (рис. 3.5, а) представляет собой сплошной стержень из изоляционного материала (фарфор, ситаллы, стекло), армированный с обоих концов металлическими шапками с помощью цементной связки с применением демпферных прокладок.

Рис. 3.4. Подвесные тарельчатые

изоляторы: а – ПС70-В; б – ПСГ120-А;

в – ПФГ50-А; г – ПФГ60-А

а

б

в

г

Технология изготовления таких изоляторов весьма проста, но трудно изготовить изолятор на большие разрушающие нагрузки, т. к. изоляционный материал (чаще используется фарфор) работает на разрыв.

Особенностью таких изоляторов является то, что они непробиваемы в отличие от тарельчатых изоляторов. Недостатком стержневых изоляторов является возможность их полного разрушения и падения провода на землю. В нашей стране такие изоляторы применяются, в основном, для оттяжек воздушных выключателей, а также в качестве фиксаторных изоляторов для электрифицированного железнодорожного транспорта. В последние годы разработаны стеклопластиковые длинностержневые изоляторы (гладкие и с ребрами на U = 35…220 кВ), которые имеют незначительный вес и обладают хорошей стойкостью к удару, в частности к расстрелу из ружей (рис. 3.5, б).

Для защиты стеклопластикового стержня от образования науглероженных дорожек на поверхность изолятора наносится трекингостойкое покрытие из фторопласта или кремнийорганической резины.

Крепление фланцев производится путем опрессовки. Изоляторы могут использоваться как в качестве поддерживающих, так и натяжных изолирующих подвесок при рабочем напряжении 35…220 кВ.

Рис. 3.5. Стержневой фарфоровый изолятор типа СФ-110/2,25 (а) и стеклопластиковый стержневой изолятор (б)

а	б

Рис. 3.6. Схема замещения гирлянды (а) и распределение напряжения по гирлянде (б): 1 – нормальное распределение напряжения; 2 – распределение напряжения по гирлянде при дефектном пятом изоляторе

а

б

Гирлянды изоляторов и выравнивающая арматура. На линиях 35 кВ и выше для обеспечения заданного изоляционного расстояния подвесные изоляторы тарельчатого типа соединяются в гирлянды. Строительная высота гирлянды (рис. 3.6)

(3.6)

где n – число элементов (изоляторов) в гирлянде; Н – строительная высота изолятора. Благодаря шарнирному соединению изоляторов гирлянда приобретает гибкость, которая способствует снижению механических нагрузок на изоляторы при сильном ветре и обрыве провода.

На промежуточных опорах используются поддерживающие гирлянды, воспринимающие вес прикрепленного провода, а на анкерных, угловых и концевых опорах – натяжные, которые воспринимают тяжение провода. Гирлянду изоляторов можно представить в виде цепочки емкостей (рис. 3.6, а), где продольная емкость С имитирует емкость изолятора, а С1 и С2 – емкость изолятора на металлическую опору (землю) и на провод соответственно. Поскольку частичные емкости изоляторов С1 на землю больше, чем емкость на провод С2, распределение напряжения по изоляторам гирлянды неравномерно и наибольшее падение напряжения приходится на ближайшие от провода изоляторы (рис. 3.6, б).

Высокие напряженности поля на изоляторах вблизи провода могут приводить к коронированию, вызывающему старение изоляционного тела изолятора и окислительные процессы на металлической арматуре. Из опыта установлено, что по указанной причине максимальное напряжение на изоляторе не должно превышать 25…30 кВ. Для выравнивания распределения напряжения вдоль гирлянды на ЛЭП напряжением 220 кВ и выше применяется защитная арматура в виде колец, восьмерок, овалов, рогов. Но при Uн  750 кВ защитная арматура не применяется, т. к. выравнивание напряжения вдоль гирлянды достигается за счет наличия расщепленных проводов в фазе и специальной («утопленной») подвеской гирлянды, при которой провода фазы располагаются на уровне тарелки первого изолятора или выше.

Рис. 3.7. Пути разряда

и путь утечки подвесных изоляторов

Разрядное напряжение гирлянды подвесных изоляторов не представляет собой сумму разрядных характеристик отдельных элементов, т. к. разряд по гирлянде развивается несколько иначе, чем на отдельном элементе (рис. 3.7).

Из рис. 3.7 видно, что путь разряда изолятора в гирлянде lР несколько отличается от пути разряда одиночного изолятора lP и длины пути утечки изолятора L. Разрядное напряжение гирлянды зависит от числа и типа изолятора, а также от наличия защитной арматуры. Для увеличения разрядного напряжения гирлянды на практике принимают 
lР/Н  1,3. В этом случае разряд пойдет по пути АВСF, т. е. по воздуху. Выдерживаемое напряжение гирлянды в сухом состоянии (Uсхв) при этом будет наибольшим.

Перспективные разработки в области линейной изоляции. В настоящее время в отечественной и зарубежной энергетике разрабатываются и успешно внедряются новые изоляционные конструкции на воздушных ЛЭП, которые принципиально отличаются от традиционных конструкций, используемых в качестве изоляции линий электропередачи.

В ряде стран (Италия, ФРГ, СНГ и др.) используются изоляционные траверсы на основе стеклопластиков, которые позволяют отказаться от традиционно применяемых изоляторов и уменьшить массу и габариты опор.

Разновидностью изоляционных траверс являются траверсы из электроизоляционного бетона, разработанные в СибНИИЭ (г. Новосибирск). Траверсы различной формы (трехлучевая звезда, треугольная рама) крепятся на железобетонных опорах. В настоящее время линии с такими траверсами на 10, 35 и 110 кВ проходят опытную проверку.

Применение изоляционных траверс позволяет предотвратить гибель птиц от поражения электрическим током.

В связи с освоением сверхвысоких и ультравысоких напряжений все острее ставится вопрос о путях развития воздушных ЛЭП. Уже сейчас отдельные варианты ЛЭП на металлических опорах с подвесной изоляцией имеют габариты по высоте и ширине до 50 м и более, а масса опоры достигает более 20 тонн. Поэтому предлагается решение о замене подвесной изоляции на таких линиях опорной, т. е. изоляция каждой фазы и закрепление ее на определенном расстоянии от земли осуществляется с помощью отдельных изолирующих колонн (стоек) из электроизоляционного бетона. Для большей устойчивости «опора-изолятор» крепится к земле с помощью изоляционных растяжек.

Применение стеклопластиковых полых опор (Япония, США) позволяет увеличить срок годности стоек ЛЭП до 100 лет. Масса опоры при высоте 10,5 м составляет 60 кг.

3.3.2. Опорные изоляторы

Опорные изоляторы предназначены для механического крепления шинопроводов, деталей аппаратов и проводов, находящихся под различными потенциалами, а также для изолирования их от заземленных конструкций и между собой в закрытых и открытых РУ.

В зависимости от условий работы опорные изоляторы бывают внутренней и наружной установки.

Опорные изоляторы внутренней установки. Изоляторы внутренней установки являются изоляторами стержневого типа, которые можно разделить на изоляторы с внутренней (рис. 3.8, а) и наружной (рис. 3.8, б) заделкой арматуры. Они изготавливаются из фарфора и применяются до напряжения 35 кВ. Арматура у изоляторов с внутренней заделкой выполняет роль внутреннего экрана. Внутренний экран и ребро увеличивают разрядное напряжение изолятора. Как наружная, так и внутренняя поверхности изолятора покрываются белой глазурью. Изоляторы с внутренней заделкой арматуры на 35…40 % меньше по высоте, чем изоляторы с наружной заделкой, они имеют меньшую массу фарфора и арматуры.

Рис. 3.8. Опорные стержневые изоляторы для внутренней установки: 
1 – тело изолятора; 2 – металлическая арматура изолятора; 
3 – цементно-песчаная заделка; 4 – прокладка

Опорные изоляторы наружной установки. Опорные изоляторы для наружной установки делятся на штыревые и стержневые. Основным материалом таких изоляторов является фарфор, но имеются штыревые изоляторы из стекла на напряжение 6…10 кВ.

Опорные изоляторы, предназначенные для наружной установки, имеют развитые ребра, существенно повышающие мокроразрядное напряжение. Форма ребер показана на рис. 3.9.

1

2

3

4

| Рис. 3.9. Ребра опорных изоляторов наружной установки | Рис. 3.10. Штыревой опорный изолятор наружной установки типа ОНШ-35 |
| --- | --- |

Кромки ребер отогнуты книзу, образуя так называемую капельницу. Вода с капельницы скатывается, как показано на рисунке, жирными стрелками, оставляя сухой нижнюю поверхность ребер. При наклонном дожде верхние ребра частично защищают от влаги нижние ребра. Оптимальное соотношение между вылетом ребра а и расстоянием между ребрами l лежит в пределах 0,5 < al < 1,0.

Штыревые опорные изоляторы. Такие изоляторы используются в тех случаях, когда требуется большая механическая прочность на изгиб, которая обеспечивается, в основном, штырем из стали 1. Изолятор состоит из изоляционной детали 2, которая с помощью цементной связки 4 скрепляется с металлической арматурой – штырем и колпачком или шапкой 3. Изолирующая деталь опорных штыревых изоляторов на напряжение 6…10 кВ выполняется одноэлементной, а на напряжение 
35 кВ – двух- или трехэлементной (рис. 3.10).

В установках на напряжение 110 кВ и выше используются колонки, состоящие из нескольких, установленных друг на друга опорных изоляторов на 35 кВ.

Стержневые опорные изоляторы. На напряжение 35 кВ и выше применяются опорные изоляторы в виде сплошных фарфоровых стержней (рис. 3.11, а).

Такие изоляторы являются практически непробиваемыми, поэтому для них отсутствует расчет электрической прочности фарфора. Выбор числа ребер ведется по формуле n = 1,5…0,065 Uн, шт. (Uн – номинальное напряжение, кВ). С учетом загрязнения атмосферы число ребер может быть увеличено. Между вылетом ребра а и расстоянием l желательно выдерживать соотношение а  0,5 l.

Рис. 3.11. Эскизы опорно-стержневых изоляторов:
а – сплошной стержневой типа ОНС; 
б – колонка из пустотелых стержневых 
изоляторов типа КО

На U  110 кВ собираются колонки из отдельных пустотелых стержневых изоляторов (рис. 3.11, б).

Для предупреждения возникновения разрядов в полости изоляторы, собираемые в колонки, изготавливают с фарфоровыми перегородками. Иногда внутренние полости заполняются трансформаторным маслом, компаундом или газом.

Отечественная промышленность освоила выпуск стержневых опорных изоляторов до 110 кВ из комбинированной полимерной изоляции, состоящей из стеклопластикового цилиндра с оребренным покрытием из кремнийорганической резины.

На напряжение 500 кВ и выше для одиночных опорных колонок требуются изоляторы весьма высокой механической прочности, изготовление которых представляет большие трудности. В связи с этим в установках напряжением 500 кВ и выше применяются опорные конструкции, состоящие из нескольких параллельных колонок опорных изоляторов.

Рис. 3.12. Опорный изолятор типа «Мультикон»

Обычно применяются конструкции с тремя колонками, образующими конусообразный треножник.

В основании, на верхушке и в середине треножник укрепляется на рамах, скрепляющих все три колонки. Изоляторы в таких конструкциях испытывают механические усилия не только на изгиб, но и на растяжение и сжатие.

За рубежом с целью увеличения механической прочности на изгиб разработаны изоляторы типа «Мультикон», представляющие собой изолирующие колпачки, поставленные друг на друга и склеенные между собой (рис. 3.12). Эти изоляторы достаточно сложны и дороги.

В АООТ «СибНИИЭ» разработаны опорные конструкции из электроизоляционного бетона для конденсаторных батарей, которые применяются на подстанциях 110 и 500 кВ, что позволяет существенно снизить капитальные затраты при строительстве.

3.3.3. Проходные изоляторы

Проходные изоляторы (вводы) применяются для изолирования и механического крепления токоведущих частей (шин, проводов), проходящих сквозь заземленные крышки аппаратов, перегородки, стены распределительных устройств и т. д. Поэтому проходные изоляторы должны обладать достаточной электрической и механической прочностью и обеспечивать пропускание тока определенной величины.

Высоковольтные проходные изоляторы, предназначенные для работы при напряжении выше 35 кВ, называются вводами.

Проходные изоляторы (в частности, вводы в высоковольтных аппаратах и конструкциях), в отличие от других типов изоляторов, имеют неблагоприятное расположение электродов (рис. 3.13), при котором радиальная составляющая напряженности электрического поля Еr вблизи фланца намного превосходит тангенциальную составляющую Е, что приводит к крайне неравномерному распределению поля и неравномерному снижению разрядных напряжений.

E

Eτ

Er

1

3

2

| Рис. 3.13. Эскиз проходного изолятора: 1 – токоведущий стержень; 2 – изолятор; 3 – фланец | Рис. 3.14. Проходной изолятор со сплошной фарфоровой изоляцией |
| --- | --- |

Проходные изоляторы изготавливают для внутренней и наружной установок, поэтому последние должны быть рассчитаны на мокроразрядное напряжение. Различают проходные изоляторы со сплошной фарфоровой изоляцией и изоляторы с полостью, которая может быть заполнена газом (воздухом), минеральным маслом или компаундом.

Проходной изолятор со сплошной фарфоровой изоляцией (рис. 3.14) состоит из фарфорового элемента 1, внутри которого проходит стержень (шина) 2, двух фланцев (колпачков) 3 на концах изолятора для крепления токоведущей части и опорного фланца 4, служащего для механического крепления изолятора к конструкции аппарата или стенки распределительного устройства, через которую осуществляется ввод высокого напряжения. Опорный фланец соединяется с фарфором с помощью цементной связки 5. Между колпачком и фарфором помещаются амортизирующие картонные прокладки и уплотнения.

Изоляторы для наружной установки имеют ребристую поверхность, а для внутренней – гладкую или волнистую. Для увеличения сухоразрядного напряжения опорный (средний) фланец экранируют ребрами, обращенными к фланцу, с металлизированной поверхностью, электрически соединенной с металлическим фланцем.

Применение промежуточных ребер также позволяет повысить разрядные напряжения.

Нижняя часть аппаратных изоляторов помещается в масло, имеет гладкую поверхность и приблизительно вдвое короче воздушной (наружной) части.

Для исключения ионизационных процессов в воздушном зазоре между токоведущим стержнем и внутренней стенкой изолятора последняя может металлизироваться и соединяться с токоведущим стержнем.

Расчет сплошных фарфоровых проходных изоляторов ведется в направлении определения толщины стенки изолятора, обеспечивающей необходимый запас электрической и механической прочности при заданных воздействующих факторах. Наиболее часто сплошные фарфоровые изоляторы применяются на напряжение 6…10 кВ.

Рис. 3.15. Сечение проходного изолятора 
с полостью: 
1 – токоведущий стержень (труба); 
2 – изоляционное покрытие; 3 – полость; 
4 – фарфор

Проходные изоляторы с полостью находят применение в установках напряжением до 35 кВ. С точки зрения электрической прочности наиболее слабым местом такого изолятора (рис. 3.15) является полость, заполненная газом, маслом или компаундом.

Пробой полости ведет к полному пробою изолятора. Поэтому максимальная напряженность поля в полости изолятора не должна превышать допустимых значений для выбранной среды, т. е. Еmax  Едоп, при этом Едоп должна быть меньше пробивной напряженности полости Епр.

3.3.4. Высоковольтные вводы

При напряжении выше 35 кВ применяются вводы с маслобарьерной, бумажно-бакелитовой и конденсаторной бумажно-масляной внутренней изоляцией. Наружной изоляцией таких вводов являются фарфоровые покрышки, в которые помещаются остовы вводов. В последнее время для комплектных распределительных устройств выпускаются вводы с элегазовой изоляцией на напряжение 110…220 кВ.

Маслобарьерные вводы (МБВ). МБВ являются устаревшими конструкциями и применяются в энергетических установках на напряжение до 400 кВ. Конструктивное исполнение вводов с маслобарьерной изоляцией показано на рис. 3.16.

Основной изоляцией таких вводов является трансформаторное масло, в котором между токоведущим стержнем и фланцем расположены бумажно-бакелитовые цилиндры с конденсаторными обкладками из медной или алюминиевой фольги толщиной 0,01…0,015 мм, с бумажным покрытием толщиной до 3…5 мм. Применение конденсаторных обкладок позволяет выравнивать поле как в радиальном, так и в аксиальном направлениях при соответствующем законе изменения длины и радиуса обкладок. Изоляционные цилиндры крепятся с помощью дистанционных распорок из дерева (красного бука) или пластмассы. Трансформаторное масло, циркулируя в кольцевых зазорах (толщиной 2…5 см) между барьерами, охлаждает токоведущий стержень и способствует отводу тепла от изоляционных перегородок.

Рис. 3.16. Маслобарьерный ввод на напряжение 220 кВ:
1 – токовый зажим; 2 – расширитель; 3 – указатель уровня масла; 4 – поддон; 5 – фланец; 6 – трансформаторное 
масло; 7 – распорки дистанционные; 8 – токоведущий 
стержень; 9 – бумажно-бакелитовые цилиндры; 
10 – покрышка верхняя; 11 – фланец; 12 – соединительная 
втулка; 13 – фланец; 14 – покрышка нижняя; 15 – стакан

Ввод снабжен расширителем и указателем уровня масла. МБВ отличаются высокой надежностью, но имеют большие габариты из-за относительно больших масляных зазоров между цилиндрическими барьерами [1]. В зависимости от толщины масляного канала и размеров конденсаторных обкладок допустимые напряженности в масле не должны превышать 40…65 кВ/см.

Диаметр токоведущего стержня (трубы) и его сечение должны обеспечить необходимую величину максимальной напряженности на стержне (Еmax  Едоп) и пропускание тока заданной величины с учетом допустимой плотности тока.

Вводы конденсаторного типа. Применение во вводах маслобарьерной изоляции дало возможность повысить их электрическую прочность, но габариты вводов остаются значительными, что существенно затрудняет их использование при напряжении 220…500 кВ и выше. Поэтому на высших классах напряжения применяются технически более совершенные вводы конденсаторного типа, к которым относятся бумажно-бакелитовые и бумажно-масляные конденсаторные вводы. В качестве основной изоляции в бумажно-бакелитовых вводах (вводы с твердой изоляцией) используется бакелизированная бумага толщиной 0,06 мм, которая наматывается на токоведущий стержень или трубу в горячем состоянии при температуре до 160 ºС.

Между слоями бумаги через определенные промежутки закладываются уравнительные обкладки из алюминиевой фольги. Полученная втулка запекается, концы остова обтачиваются на станке с целью придания изолятору определенной формы (чаще конусной), а затем поверхность изоляционного остова покрывается влагостойким лаком (рис. 3.17). Такие вводы отличаются простотой изготовления, компактностью, высокой механической прочностью.

| Рис. 3.17. Конденсаторный бумажно-бакелитовый ввод для внутренней установки: 1 – токоведущий стержень; 2 – конденсаторные обкладки; 3 – бакелизированная бумага; 4 – металлический фланец; 5 – цементная заделка | Рис. 3.18. Бакелитовый ввод с полимерной покрышкой: 1 – токоведущий стержень; 2 – верхний колпачок; 3 – покрышка из силиконовой резины (верхняя часть изолятора); 4 – средний фланец; 5 – нижняя (масляная) часть изолятора |
| --- | --- |

К их недостаткам следует отнести гигроскопичность изоляции, вследствие чего она может отсыревать из-за растрескивания лака, низкую трекингостойкость, возможность теплового пробоя.

Бумажно-бакелитовые изоляторы для наружной установки помещают в фарфоровые покрышки, а пространство между покрышкой и изоляционным остовом заливают специальной мастикой. Если нижняя часть ввода работает в масле (трансформаторы, масляные выключатели), то нижняя фарфоровая покрышка отсутствует. В этом случае нижняя часть изолятора короче наружной [1–3].

Московский завод «Изолятор» выпускает вводы с бумажно-бакелитовой изоляцией до 500 кВ (RBP-изоляция). В последние годы это предприятие выпускает бакелитовые вводы типа ГТПВ-35/1000 с полимерной внешней изоляцией (рис. 3.18). Внешняя изоляция (покрышка) изготовлена из трекингостойкой силиконовой резины в грязестойком исполнении. Покрышка на 35 кВ имеет 7 тонких ребер, что позволяет выдерживать большие ударные механические нагрузки.

В настоящее время широкое распространение получили наиболее совершенные вводы с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией. В данной конструкции ввода на токоведущий стержень (трубу) или на бумажно-бакелитовый цилиндр наматывается кабельная бумага марки КВ-120 шириной 100…150 мм по способу спиральной намотки с положительным перекрытием. Через определенные промежутки между слоями бумаги закладываются конденсаторные обкладки из перфорированной алюминиевой фольги толщиной 0,01 мм.

При более совершенной технологии применяется намотка в два слоя бумаги: одного – чистого, другого – с печатным металлическим покрытием. Затем производится тщательная вакуумная сушка остова ввода и последующая пропитка дегазированным трансформаторным маслом. На следующем этапе изоляционный остов ввода помещается в фарфоровые чехлы (верхняя и нижняя покрышки), залитые трансформаторным маслом. Для соединения верхней и нижней частей ввода используется металлическая соединительная втулка.

В верхней части ввода (рис. 3.19) к фланцу крепится маслорасширитель с указателем уровня масла, который может снабжаться гидрозатвором для предотвращения увлажнения масла.

Рис. 3.19. Конденсаторный бумажно-масляный ввод 
типа БМТ- 110/630:
1 – расширитель с гидрозатвором; 2 – токоведущая труба; 
3 – верхняя покрышка; 4 – изоляционный остов; 
5 – измерительный ввод; 6 – маслоотборник; 
7 – соединительная втулка; 8 – нижняя покрышка; 
9 – стакан

Современные конструкции вводов выполняются герметичными, что позволяет избежать увлажнения и окисления масла атмосферным воздухом. Такие вводы имеют встроенные (вводы 110…220 кВ) или выносные (вводы 220 кВ и выше) баки давления (компенсаторы), которые соединяются медным трубопроводом длиной 3…6 м с внутренней полостью ввода через соединительную втулку [4, 5].

В последние годы завод «Изолятор» освоил выпуск новых трансформаторных вводов на 330…500 кВ с компенсатором давления в верхней части ввода.

Некоторые маслонаполненные вводы снабжены приспособлением для измерения напряжения (ПИН). Для присоединения ПИН используются две уравнительные обкладки сердечника – последняя заземленная и предпоследняя, которая присоединяется к выводу ПИН. Эти две обкладки ввода образуют низковольтное плечо емкостного делителя. В современных конструкциях вводов вывод для присоединения ПИН может быть использован для измерения tg и емкости ввода. Для контроля качества масла вводы имеют маслоотборное устройство, расположенное на соединительной втулке.

Фарфоровые покрышки ввода конструируются таким образом, чтобы получить наибольшее значение разрядных напряжений в эксплуатационных условиях.

Изготовление вводов с бумажно-масляной изоляцией является сложным процессом и требует большой тщательности. ЗАО «АББ Электроизолит Бушинг» освоило выпуск высоковольтных вводов (по швейцарской технологии) с твердой RIP-изоляцией на U = 500 кВ, 
Iн = 800…2500 А (абсолютно сухие) с заполнением компаундом типа «Микагель».

RIP-изоляция изготовлена на основе бумаги, пропитанной в вакууме эпоксидным компаундом. Такая изоляция сочетает в себе высокие диэлектрические характеристики, присущие бумажно-масляной изоляции, и удобство в эксплуатации, характерное для твердой изоляции. RIP-изоляция обладает высокой термической и механической стойкостью. Недостатком вводов с RIP-изоляцией является их достаточно высокая стоимость по сравнению с бумажно-масляными вводами 
(OIP-изоляция).

Вводы с элегазовой изоляцией. Применение высокопрочных газов в качестве электрической изоляции позволяет существенно упростить конструкцию вводов и уменьшить их массу и габариты. Газ, используемый в качестве внутренней изоляции, должен обладать не только высокой электрической прочностью, но и достаточной термической стойкостью, малой токсичностью, стойкостью к электрическим разрядам, низкой температурой сжижения, приемлемой стоимостью [4].

1

2

3

4

5

6

7

8

Наиболее полно указанным требованиям отвечает элегаз (SF6 – шестифтористая сера). Элегаз прочнее воздуха в 2,3–2,6 раза и не разлагается под действием воды, кислот, щелочей. По своей инертности элегаз близок к химически чистому азоту. Для снижения стоимости изделий с элегазовой изоляцией в ряде случаев используют смесь элегаза с азотом. Элегаз рекомендуется применять только в однородном или слабонеоднородном электрических полях, т. к. при ионизационных процессах наблюдается разложение элегаза с образованием весьма опасных необратимых соединений.

Рис. 3.20. Газонаполненный ввод на напряжение 110 кВ:
1 – защитный кожух; 2 – верхняя фарфоровая покрышка; 
3 – экран внутренний; 4 – нижняя изолирующая покрышка; 
5 – защитный кожух; 6 – экран наружный; 
7 – манометр; 8 – вентиль

Отечественной промышленностью разработаны вводы с элегазовой изоляцией, предназначенные для установок в КРУ (рис. 3.20) на напряжение 110…220 кВ.

3.4. Изоляция силовых конденсаторов

Общие сведения. Силовые конденсаторы используются в цепях электроэнергетических установок, где осуществляется преобразование и передача больших мощностей или накопление больших количеств энергии. Они применяются в силовой электротехнике для улучшения коэффициента мощности, в технике связи, импульсной технике, ядерных исследованиях, электроразрядных и плазменных технологиях.

Расчет конденсатора заключается в том, чтобы по заданным значениям электрических характеристик определить наиболее оптимальные размеры и срок службы конденсатора.

3.4.1. Расчет емкости конденсаторов

Отношение заряда Q, накопленного на пластинах, к напряжению U, приложенному к ним, называют емкостью конденсатора

C=QU, Ф,	 (3.7)

где Q – в Кл; U – в В.

На практике часто пользуются единицами меньшими, чем фарада.

1 Ф = 106 мкФ = 1012 пФ.

Емкость плоского конденсатора (рис. 3.21, а) можно определить из формулы

, Ф,	(3.8)

где S – активная площадь обкладок (S = bl), см2; d – толщина диэлектрика, см;  – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; 0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/см; b и l – ширина и длина обкладки, см.

Ф/см.	(3.9)

Емкость цилиндрического конденсатора (рис. 3.21, б) определяется по формуле

, Ф,	 (3.10)

где l – активная длина обкладок, см; R1, R2 – внутренний и наружный радиусы электродов, соответственно, см.

При использовании тонких диэлектриков, поставляемых в рулонах (конденсаторная бумага, пленки), для получения больших значений емкости применяется спиральная намотка (рис. 3.22). В этом случае работают обе ленты диэлектрика и емкость конденсатора

, пФ,	(3.11)

где b и l – ширина и длина фольги, см; d – толщина диэлектрика, см.

а) 	б)

Рис. 3.21. К определению емкости конденсатора:
а – плоский конденсатор; б – цилиндрический конденсатор

Применение секций со спиральной намоткой позволяет значительно сократить расход алюминиевой фольги при производстве конденсаторов. Секции наматывают на специальных станках либо на цилиндрическую оправку и после снятия с оправки прессуют (плоскопрессованная секция), либо на жесткий изоляционный цилиндр (цилиндрическая секция).

Рис. 3.22. Эскиз секции со спиральной намоткой:
Д0 – диаметр оправки; b – ширина закраины

3.4.2. Характеристики основных материалов, применяемых 
в высоковольтных конденсаторах

В технике сильных токов и высоких напряжений, а также в энергетических установках для повышения коэффициента мощности используются конденсаторы с бумажной изоляцией, пропитанной минеральным (конденсаторным) маслом, жидкостями растительного происхождения (касторовое масло – для импульсных конденсаторов) или синтетическими жидкостями (совол, совтол, трихлордифенил, фенилксилиэтан и др.) [2].

Достоинствами хлорированных дефинилов (совол, совтол, трихлордифинилов) являются более высокие , повышенная стойкость к воздействию частичных разрядов, негорючесть. Однако эти жидкости являются токсичными и экологически опасными. Поэтому масштабы применения хлорированных дефинилов сокращаются и их заменяют на более безопасные жидкости (дибутилфтилат, фенилксилилэтан и др.).

Для изготовления таких конденсаторов обычно используется конденсаторная бумага, которая отличается весьма малой толщиной (5…30 мкм), высокой плотностью и небольшим содержанием неорганических загрязнений. Отечественная бумага выпускается двух видов: обычная конденсаторная бумага – КОН и бумага с улучшенными диэлектрическими свойствами – СИЛКОН. Обычную бумагу изготавливают двух марок: КОН-I ( = 2,2) плотностью 1 г/см3 и КОН-II ( = 2,9) плотностью 1,2 г/см3. Улучшенная бумага СИЛКОН имеет плотность 0,8; 1,0 и 1,2 г/см3.

В последнее время для улучшения характеристик диэлектрика (повышения электрической прочности и напряжения начала частичных разрядов, уменьшения диэлектрических потерь) используют комбинированную бумажно-пленочную изоляцию. В этом случае бумажные слои выполняют роль фитиля, который втягивает пропитывающую жидкость в прослойки между пленками и обеспечивает хорошую пропитку и отсутствие газовых включений в изоляции.

Из полимерных пленок для конденсаторов промышленной и повышенной частоты (до 10 кГц) применяется полипропиленовая пленка 
(Епр = 180…190 кВ/мм; tg = (2…3)10–4;  = 2,25) и для импульсных конденсаторов – полиэтилентерефлатная (лавсановая) пленка (Епр = 160 кВ/мм; 
tg = (4…20)10–3;  = 3,2).

В качестве обкладок в конденсаторах чаще всего используется металлическая фольга из алюминия толщиной dФ = 7…12 мкм. Для перемычек между секциями и для выводов конденсатора применяется медная фольга толщиной 0,3…0,5 мм.

Для изготовления щек, хомутов и корпусов конденсаторов используют отожженную и протравленную (для удаления окалины) тонколистовую сталь толщиной 1…2 мм, называемую декапированной.

Для изготовления конденсаторов в изоляционном корпусе используется фарфор, бакелит, винипласт, стеклопластик и другие материалы.

3.4.3. Основы электрического расчета косинусных конденсаторов

Электрический расчет конденсаторов сводится к нахождению допускаемых значений напряженности при длительном (Ераб) и кратковременном (Еисп) воздействии напряжения.

Затем определяется два значения толщины диэлектрика:

d1=UрабEраб и d2=UиспEисп	(3.12)

и выбирается наибольшее.

В большинстве случаев расчет ведут на длительную работу конденсатора, т. е. определяют Ераб, по нему находят толщину диэлектрика, а затем определяют испытательную напряженность Еисп, соответствующую данной толщине и заданному испытательному напряжению Uисп:

Еисп=К1⋅Ераб,	(3.13)

где К1 – коэффициент, учитывающий невыявленные дефекты при кратковременном испытании диэлектрика конденсатора (К1 = 1,5…3,0).

Следует иметь в виду, что электрическая прочность слоистой изоляции зависит от толщины или числа листов в диэлектрике (рис. 3.23). При малых толщинах Епр увеличивается с ростом числа слоев изоляции вследствие перекрытия «слабых мест» прочными слоями изоляции, а затем с дальнейшим ростом толщины изоляции диэлектриков начинает проявляться краевой эффект и Епр снижается. Вследствие изложенного механизма Епр = f(d) имеет максимум при определенной толщине изоляции секции dопт.

Рис. 3.23. Зависимость пробивной напряженности бумажного (1) 
и бумажно-пленочного (2) диэлектриков от толщины изоляции 
(пропитка трихлордифенилом)

Обычно толщина бумажного диэлектрика составляет 50…60 мкм (5–6 слоев бумаги при толщине листа 10 мкм), а толщина бумажно-пленочного диэлектрика составляет 25…35 мкм. Рабочее напряжение секции конденсатора определяется по формуле

(3.14)

где dc – толщина изоляции в секции.

Секции выполняются либо со скрытой (рис. 3.24, а), либо с выступающей (рис. 3.24, б) фольгой.

Конструкция с выступающей фольгой применяется для улучшения теплоотвода, а в некоторых случаях – для уменьшения индуктивности импульсных конденсаторов. Выбрав высоту секции hс (8…15 мм), можно найти число витков при намотке секции:

n=hc4(dc+dф),	(3.15)

а) 	б)

Рис. 3.24. Способы намотки конденсаторных секций

Зная габаритные размеры секции, легко определить габаритные размеры пакета секции конденсатора и корпуса конденсатора в целом.

Для конденсаторов, работающих в условиях повышенного тепловыделения в активном диэлектрике (косинусные конденсаторы, конденсаторы для электротермических установок, импульсные конденсаторы с большой частотой следования импульсов и др.), необходимо провести тепловой расчет с целью определения температуры его нагрева по отношению к температуре окружающей среды.

Для конденсаторов с бумажно-масляной изоляцией максимально допустимая температура составляет 65…70 оС, а для конденсаторов с пропиткой хлордифенилом или касторовым маслом – 90…95 оС, что соответствует максимально допустимому перепаду температуры между центральной точкой пакета секций tmax и окружающей средой 25…30 оС и 50…55 оС, соответственно, при температуре окружающей среды t0 = 40 оС.

3.5. Изоляция трансформаторов высокого напряжения

Главной (поперечной) изоляцией является изоляция между обмотками высокого и низкого напряжения, а также между обмотками и сердечником магнитопровода, ярмом и металлическим баком трансформатора.

Витковой (продольной) изоляцией называется изоляция между витками катушек данной обмотки, между катушками и слоями.

Для трансформаторов наружной установки следует различать внешнюю и внутреннюю изоляцию. Внешняя изоляция (воздушные промежутки между выводами и баком, между выводами различных фаз, а также вдоль фарфоровых покрышек вводов) выбирается по мокроразрядному и импульсному разрядному напряжению, а внутренняя изоляция выбирается с запасом прочности по отношению к внешней изоляции (Кзап = 1,2), чтобы не происходило ее повреждения при воздействии сухоразрядного напряжения внешней изоляции.

В главной изоляции трансформаторов используются: трансформаторное масло, электрокартон (листовой, рулонный), гетинакс, текстолит, дельта-древесина. В газонаполненных трансформаторах используются высокопрочные газы.

Для межслоевой и витковой изоляции используют кабельную и телефонную бумагу, пропитанную маслом, различные виды лакотканей (хлопчатобумажные, шелковые, киперные). Широко применяется эмалевая изоляция, стекловолокно, пропитанное кремнийорганическими лаками, эпоксидная смола.

3.5.1. Изоляция трансформаторов тока

Трансформаторы тока служат для преобразования измеряемого тока до величины, допускающей подключение измерительных приборов и аппаратов защиты.

В зависимости от номинальных параметров, конструктивного исполнения и места установки можно выделить следующие типы трансформаторов тока: катушечные, втулочные, проходные, шинные, баковые (звеньевые). Перечисленные трансформаторы, кроме звеньевых, изготавливаются в сухом исполнении до 20 кВ. Главная изоляция таких трансформаторов тока представляет из себя чередующиеся слои фарфора и воздуха. Для усиления изоляции производится установка специальных изоляционных барьеров. Большое распространение получили сухие трансформаторы тока с литой и прессованной изоляцией.

Применение такой изоляции позволяет изготавливать трансформаторы тока на напряжение 110 кВ и выше. Для улучшения распределения напряжения в конструкции трансформатора тока используются конденсаторные обкладки. Трансформаторы тока с литой и прессованной изоляцией имеют меньшие габариты, хороший товарный вид [3].

Рис. 3.25. Трансформатор тока звеньевого типа:

1 – первичная обмотка;

2 – вторичная обмотка;

3 – корпус;

4 – трансформаторное масло

Для наружной установки на напряжение 35…500 кВ применяются трансформаторы тока типа ТФН звеньевого типа с бумажно-масляной изоляцией в фарфоровом корпусе (рис. 3.25).

Главная изоляция таких трансформаторов называется двухступенчатой (на каждую обмотку накладывается половина расчетной толщины изоляции), что позволяет улучшить условия теплоотвода и повысить устойчивость изоляции к тепловому пробою.

На напряжение выше 220 кВ трансформаторы тока звеньевого типа изготавливаются в виде каскада (рис. 3.26) из нескольких (обычно не более двух) трансформаторов, каждый из которых рассчитан на меньшее номинальное напряжение.

Эффективным способом уменьшения габаритов, расхода материалов и веса трансформатора тока на высокие напряжения (110…500 кВ) является применение одноступенчатой бумажно-масляной конденсаторной изоляции. Определение толщины бумажной изоляции ведется аналогично расчету вводов с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией. В качестве первичной обмотки таких трансформаторов используется кабель с бумажной изоляцией и конденсаторными обкладками.

A

I

I

Каскад 1

Каскад 2

Рис. 3.26. Каскадное соединение трансформаторов тока

3.5.2. Изоляция трансформаторов напряжения

Рис. 3.27. Схема главной изоляции трансформаторов напряжения на 35 кВ: 1 – сердечник магнитопровода;

2 – изоляционный цилиндр; 3 – обмотка низкого напряжения; 4 – изоляционный

цилиндр; 5 – обмотка высокого напряжения;

6 – междуфазная перегородка;

7 – изоляционный щиток; 8 – ярмо

Трансформаторы напряжения предназначены для преобразования высокого напряжения сети до величины, позволяющей производить измерение обычными измерительными приборами.

Трансформаторы напряжения могут быть в сухом (воздушная, газовая, литая изоляция) и масляном исполнении.

При напряжении выше 35 кВ используются каскадные схемы соединения по типу каскадных трансформаторов тока. В трансформаторах напряжения на 6…35 кВ главной изоляцией является масло в сочетании с цилиндрическими или плоскими барьерами (рис. 3.27). Для выравнивания напряжения вдоль обмотки в трансформаторах 6…10 кВ и выше, с целью уменьшения межвитковых напряжений, применяются экраны из разрезных колец. Для защиты от градиентных перенапряжений в трансформаторах напряжения на 35 кВ по две катушки с обоих концов обмотки выполняют с усиленной изоляцией. Обмотки высокого напряжения могут выполняться как слоевыми, так и непрерывными катушечными.

3.5.3 Изоляция силовых трансформаторов

По конструктивному исполнению изоляция силовых трансформаторов до 35 кВ не имеет принципиальных отличий от изоляции трансформаторов напряжения [3].

Особенностью главной изоляции высоковольтных обмоток трансформаторов на напряжение 110 кВ и выше является наличие не одного, а нескольких изоляционных цилиндров (рис. 3.28), количество которых зависит от номинального напряжения трансформатора.

Неотъемлемой частью главной изоляции трансформаторов 110 кВ и выше являются угловые шайбы 2, которые представляют собой кольцевые Г-образные барьеры, затрудняющие развитие разрядов с торца обмотки на ярмо магнитопровода.

Рис. 3.28. Схема главной изоляции силового 
трансформатора на 110 кВ с выводом на конце 
обмотки (вариант):

1 – изоляционные цилиндры; 2 – угловые шайбы; 
3 – междуфазные перегородки; 4 – ярмовая изоляция; 5 – емкостное кольцо; 6 – дисковые катушки; 
7 – изоляционный барьер

Изоляция между обмотками различных фаз трансформатора осуществляется с помощью плоских Г-образные барьеров – междуфазных перегородок 3 из электрокартона. Ярмовая изоляция 4 может состоять из нескольких листов электрокартона.

Для выравнивания распределения электрического поля на первых катушках и уменьшения градиентных перенапряжений используется разрезное емкостное кольцо 5, присоединенное к началу высоковольтных обмоток.

Обмотка на 110 кВ выполняется из непрерывной части и входных дисковых катушек 6 (по две катушки с каждого конца) с дополнительной бумажной изоляцией. Низковольтная обмотка имеет изоляцию от стержня магнитопровода в виде изоляционного цилиндра 7. В трансформаторах с заземленной нейтралью на 220 кВ и выше, как правило, высоковольтные обмотки состоят из двух ветвей с вводом высокого напряжения в середину обмотки. Электрическое поле в середине обмотки при этом более равномерное, чем на концах, что позволяет применять облегченную изоляцию между витками обмотки. В конце обмотки поле хотя и остается резконеоднородным, но невысокое значение потенциала относительно земли позволяет относительно легко решить проблему изоляции торца обмотки от ярма магнитопровода. Концы обеих ветвей высоковольтных обмоток объединяются в нейтраль. Многие современные конструкции силовых трансформаторов изготавливаются с кабельными вводами напряжения, что позволяет отказаться от применения наружной изоляции (вводы трансформатора) и уменьшить габариты трансформаторов [1, 3]. Для силовых трансформаторов испытательное напряжение, в соответствии с ГОСТ 1516–76, более чем в 2 раза превышает номинальное.

3.5.4. Изоляция испытательных трансформаторов

Сухие испытательные трансформаторы с воздушной изоляцией (без корпуса) изготавливаются для внутренней установки. Они имеют значительные габариты, нетранспортабельны, их общий вес на 20…40 % меньше, чем у масляных трансформаторов.

Испытательные трансформаторы с изоляцией под давлением газа не получили широкого распространения, в отличие от масляных испытательных трансформаторов типа ИОМ (испытательный, однофазный, масляный).

Главной особенностью испытательных трансформаторов является невысокий коэффициент запаса электрической прочности, что позволяет их изготавливать с облегченной изоляцией и снизить их габариты. Изоляция испытательных трансформаторов испытывается высоким напряжением Uисп = (1,1…1,4)Uн, причем испытательное напряжение строго не нормируется.

Низкий уровень изоляции испытательных трансформаторов обусловлен кратковременным режимом работы. Длительность большинства испытаний высоким напряжение составляет не более 3–5 мин, причем часто при напряжениях ниже номинального.

Испытательные трансформаторы, как правило, работают в закрытых помещениях. Поэтому вводы могут быть рассчитаны на воздействие Uн. К таким трансформаторам предъявляются меньшие требования в отношении надежности работы по сравнению с силовыми трансформаторами, т. к. выход из строя испытательного трансформатора связан с меньшим ущербом.

3.6. Изоляция силовых кабелей высокого напряжения

Общие сведения. Электрическим кабелем (или просто кабелем) называется одна или несколько изолированных токоведущих жил, заключенных в герметичную оболочку, поверх которой могут быть наложены защитные покровы. Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в условиях, когда прокладка воздушных линий оказывается трудновыполнимой или невозможной, экономически невыгодной или нежелательной по эстетическим, природоохранным и другим соображениям. Поэтому кабельные линии прокладываются в городах, на территории предприятий, при пересечении рек, морских проливов. Длина кабельных линий чаще составляет 0,5…1 км и реже – 5…10 км и более. Основная причина, препятствующая созданию длинных кабельных линий, состоит в том, что 1 км такой линии в 10–20 раз дороже воздушной линии.

Основным конструктивным элементом кабеля является токоведущая жила (ТВЖ) круглой, сегментной или секторной формы, изготовленной из меди или алюминия (реже из биметалла). Для обеспечения гибкости кабеля с большим сечением ТВЖ скручиваются из отдельных проволок. На жилу накладывается изоляция в виде пропитанных бумажных лент из кабельной бумаги, резины или пластмасс. В качестве изоляции силовых кабелей могут быть использованы высокопрочные газы. Поверх изоляции накладываются защитные свинцовые или алюминиевые оболочки, а также оболочки на основе резины или пластмасс (полиэтилен, полихлорвинил). Для выравнивания поля («негладкость» жил) и повышения напряжения ионизации на ТВЖ и на наружную поверхность изоляции накладываются экраны из медных лент или полупроводящей бумаги, резины, полиэтилена. Металлическая оболочка кабеля покрывается защитными покровами, поверх которых накладывается броня из стальных лент или проволок.

Электрическая прочность кабельной изоляции на постоянном напряжении выше, чем на переменном. Поэтому экономически целесообразно выполнять кабельные линии на постоянном напряжении.

При заданном номинальном напряжении сечение токоведущей жилы кабеля определяется величиной передаваемой нагрузки и условиями прокладки и охлаждения кабеля. Увеличение сечения ТВЖ приводит к увеличению объема изоляции и, как следствие, к росту диэлектрических потерь.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает различные типы силовых кабелей широкой номенклатуры, отличающихся видом используемой изоляции и конструктивным исполнением [1–3].

3.6.1. Кабели с вязкой пропиткой

Силовые кабели с пропитанной бумажно-масляной изоляцией являются одним из самых распространенных видов кабельных изделий, используемых при передаче и распределении электрической энергии. Они изготавливаются с медными или алюминиевыми жилами, в свинцовой или алюминиевой оболочке с различными защитными покровами в зависимости от назначения и условий эксплуатации.

Для изоляции кабелей на напряжение до 35 кВ применяют кабельную бумагу КВ-120 и КВ-170 с шириной лент 10…30 мм. Для кабелей на более высокие напряжения используют бумагу повышенного качества типа КВУ. В качестве пропитки применяются вязкие пропитывающие составы (маслоканифольный компаунд), минеральные или синтетические масла (октол).

Повышенная вязкость пропитки препятствует ее вытеканию при нормальной эксплуатации кабелей и при перепадах высот прокладки. Маслоканифольный компаунд приготовлен из минерального масла с добавлением 10…35 % канифоли. Процентное содержание канифоли в компаунде зависит от сорта нефтяного масла и выбирается из условия обеспечения требуемой вязкости и минимума tg изоляции в области рабочих температур.

Рис. 3.29. Трехжильный кабель с поясной изоляцией (тип СБ): 
1 – токоведущая жила; 2 – фазная изоляция;

3 – поясная изоляция; 4 – междуфазное заполнение; 
5 – оболочка; 6 – броня с защитными покровами

По конструктивному исполнению кабели бывают с нерадиальным и с радиальным электрическим полем.

Кабели с нерадиальным электрическим полем (рис. 3.29) являются основной конструкцией многожильных кабелей на напряжение до 10 кВ, отличающейся наличием поясной изоляции в общей свинцовой или алюминиевой оболочке (тип СБ). Фазная и поясная изоляция изготавливается путем наложения бумажных лент с отрицательным перекрытием. Для заполнения междуфазных пространств с целью придания кабелю цилиндрической формы применяется бумажный кордель, который скручивается из сульфатной или кабельной бумаги.

Рис. 2.31. Маслонаполненный

однофазный кабель с центральным маслопроводящим каналом:

1 – маслопроводящий канал;

2 – токоведущая жила; 3 – экран из полупроводящих бумаг;

4 – бумажная изоляция; 5 – экран из медных перфорированных лент; 6 – свинцовая оболочка; 7 – броня с защитными

покровами; 8 – дополнительные маслопроводящие каналы

В нормальном рабочем режиме напряжение между жилами в 3 раз больше, чем между жилами и оболочкой, поэтому толщина фазной изоляции dФ принимается большей, чем толщина поясной изоляции dп 
(в 1,5–2,2 раза). После наложения изоляции производится сушка и последующая пропитка в вакуумных котлах, при которой происходит заполнение пустот вязким пропитывающим составом. На конечных стадиях пропитка идет при атмосферном или некотором избыточном давлении.

Рис. 2.31. Маслонаполненный

однофазный кабель с центральным маслопроводящим каналом:

1 – маслопроводящий канал;

2 – токоведущая жила; 3 – экран из полупроводящих бумаг;

4 – бумажная изоляция; 5 – экран из медных перфорированных лент; 6 – свинцовая оболочка; 7 – броня с защитными

покровами; 8 – дополнительные маслопроводящие каналы

Рис. 3.30. Трехжильный кабель с отдельно 
освинцованными жилами (тип ОСБ): 
1 – токоведущая жила; 2 – экран 
из полупроводящей бумаги; 3 – бумажная изоляция фазы; 4 – свинцовая оболочка с битумным 
покрытием; 5 – джутовое заполнение; 
6 – проволочная броня с защитными покровами

Трехжильные кабели с поясной изоляцией наряду с нерадиальным электрическим полем, облегчающим развитие ветвистого разряда вдоль слоев вследствие наличия тангенциальной составляющей поля Е, имеет неблагоприятную конструкцию с точки зрения теплоотвода. Эти обстоятельства не позволяют использовать подобные кабели на напряжение свыше 10 кВ.

Кабели с радиальным электрическим полем (тип ОСБ) поверх изоляции каждой фазы имеют металлическую оболочку или проводящий экран из металла либо металлизированной бумаги, которые, в свою очередь, заключены в общую оболочку (рис. 3.30).

Наличие экрана поверх жилы и поверх изоляции каждой фазы выравнивает поле, а также экранирует на поверхности жилы и на наружной поверхности изоляции газовые и масляные включения. В итоге допустимые максимальные градиенты в изоляции кабелей с радиальным электрическим полем в два раза превышают допустимые градиенты в кабелях с поясной изоляцией. В нашей стране трехжильные кабели на 
U = 20…35 кВ с вязкой пропиткой изготавливаются только с отдельно освинцованными жилами (рис. 3.30). Для соединения отрезков кабеля применяются соединительные муфты, а на концах кабеля – концевые. Муфта является ослабленной точкой кабельной линии, поэтому рабочие напряженности в них снижены в 2–3 раза.

Рис. 2.31. Маслонаполненный

однофазный кабель с центральным маслопроводящим каналом:

1 – маслопроводящий канал;

2 – токоведущая жила; 3 – экран из полупроводящих бумаг;

4 – бумажная изоляция; 5 – экран из медных перфорированных лент; 6 – свинцовая оболочка; 7 – броня с защитными

покровами; 8 – дополнительные маслопроводящие каналы

3.6.2. Маслонаполненные кабели

Высоковольтные кабели на U = 110 кВ имеют бумажную изоляцию, пропитанную жидким (маловязким) минеральным маслом, т. к. вязкая пропитка, в силу отмеченных выше недостатков, оказывается неэффективной. Применение градирования изоляции по толщине (использование бумажных лент толщиной 0,08 и 0,12 мм) и маловязкой пропитки, циркулирующей под избыточным давлением по маслопроводящему каналу, расположенному в центре токоведущей жилы (рис. 3.31), позволяет уменьшить возможность возникновения в изоляции газовых включений.

Рис. 3.31. Маслонаполненный кабель 
с центральным маслопроводящим каналом: 
1 – маслопроводящий канал; 2 – токоведущая жила; 
3, 5 – экраны; 4 – изоляция; 6 – свинцовая оболочка; 
7 – броня с защитным покровом; 
8 – дополнительные масляные каналы

Ионизационные процессы в таких кабелях практически отсутствуют, что позволяет повысить их максимальную напряженность в изоляции до 9…12 кВ/мм и стабильность электрических характеристик. Жидкий диэлектрик, циркулирующий по кабельной линии и проникающий из маслопроводящих каналов в толщу изоляции, не только пропитывает изоляцию, но и улучшает условия охлаждения кабеля, что может быть использовано для увеличения передаваемой мощности. Для более эффективного заполнения изоляции маслом используются дополнительные каналы на внутренней стороне свинцовой оболочки (кабели высокого давления до 15 ат). При этом для увеличения механической прочности используется вторая (дополнительная) свинцовая оболочка. В маслонаполненных кабелях пропиточный состав должен иметь низкий tg во избежание опасности теплового пробоя.

3.6.3. Газонаполненные кабели

По конструктивному исполнению газонаполненные кабели аналогичны маслонаполненным, но повышение электрической прочности изоляции достигается наличием газа под высоким давлением, что позволяет увеличить напряжение ионизации в бумажной изоляции с обедненной пропиткой. В зависимости от величины избыточного давления газа (азот, фреон, элегаз) различают кабели низкого давления (0,7…1,5 ат), среднего (1,7…3,0 ат) и высокого (10…15 ат). Газонаполненные кабели напряжением до 10 и 35 кВ обычно выполняются в общей металлической оболочке со сплошными или секторными уплотненными жилами с экранами из полупроводящих бумаг. Поверх изоляции накладывается слой из металлизированной перфорированной бумаги и медная перфорированная лента с зазором между витками. Газ подводится с помощью гибких стальных оцинкованных газопроницаемых трубок, уложенных в пространство между жилами.

На напряжение 110 кВ и выше применяются кабели в однофазном исполнении с центральным каналом.

Газонаполненные кабели используются при прокладке на крутонаклонных трассах и значительно дешевле маслонаполненных кабелей.

Допустимые напряженности в изоляции кабелей низкого давления составляют 2,5 кВ/мм, а в изоляции кабелей среднего давления – 6,5 кВ/мм.

3.6.4. Кабели в стальных трубах под давлением масла или газа

Маслонаполненные кабели высокого давления (ВД) до 15 ат типа МВДТ выполняются в стальном трубопроводе (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Маслонаполненный кабель высокого давления в стальной трубе: 1 – фаза кабеля; 
2 – масло; 3 – трубопровод; 4 – защитные покровы; 5 – проволоки скольжения

Аналогично выглядит также конструкция газонаполненного кабеля высокого давления типа ГВДТ (Т – кабель в трубе).

Для пропитки маслонаполненных кабелей высокого давления применяется более вязкое изоляционное масло, чем для кабелей низкого и среднего давления. Так как труба надежно защищает кабель от внешних механических воздействий, то внешняя оболочка выполняется облегченной – из медной ленты, поверх которой накладывают круглые проволоки или сплошную броню скольжения. Свинцовая оболочка накладывается только на период хранения и транспортировки кабеля. Перед монтажом она снимается. Такие кабели изготавливаются на высшие номинальные напряжения 110…500 кВ. Поверх жилы накладывается экран из лент металлизированной бумаги, а поверх изоляции – экран из медных перфорированных лент. Допустимые напряженности в изоляции кабелей составляют при этом 6…11 кВ/мм, а толщина изоляции – от 12 до 29 мм.

В кабельных линиях под давлением газа при 12…15 ат допустимые напряженности составляют 10…12 кВ/мм. Недостатком таких кабелей являются худшие условия теплоотвода.

3.6.5. Кабельные линии в трубах со сжатым газом

Подобные линии весьма просты в конструктивном исполнении (рис. 3.33). Кабель состоит из наружной оболочки (стальная или пластмассовая труба) и центрального трубопровода, который крепится и устанавливается соосно с наружной оболочкой с помощью центрирующего изолятора (фарфор, эпоксидный компаунд), и сочетает в себе черты воздушной и кабельной линии.

2

3

Рис. 3.33. Конструкция кабеля со сжатым газом:
1 – труба; 2 – токопровод; 3 – центрирующий изолятор (распорка)

Основной изоляцией является газ под высоким давлением, который, как известно, обладает способностью быстро восстанавливать электрическую прочность после прекращения разрядов. Одной из основных проблем является создание распорки с высоким значением напряжения перекрытия.

3.6.6. Кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией

Силовые кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией предназначены для передачи и распределения электрической энергии на трассах с неограниченной разностью уровней прокладки.

Рис. 3.34. Кабель с резиновой изоляцией:
1 – сердечник; 2 – токоведущая жила; 
3 – изоляция фазы; 4 – экран; 5 – заполнение; 
6 – оболочка 
из резины

Кабели с резиновой изоляцией (рис. 3.34) на напряжение до 6…10 кВ широко используются в землеройных и горных работах, в геофизических поисках, нефтяном бурении и т. д.

Поверх токоведущей жилы накладывается изоляция из резины, на которую накладываются экраны из полупроводящего материала и экранирующая оплетка из медных проволок. Изолированные жилы скручивают вокруг профилированного сердечника и заключают в свинцовую, поливинилхлоридную или полихлорпреновую (негорючую резиновую) оболочку с покровами или без них. Кабели с полиэтиленовой или полихлорвиниловой (6…10 кВ) изоляцией в трехфазном исполнении изготавливаются только в поливинилхлоридной оболочке. Каждая фаза поверх ТВЖ и изоляции покрывается полупроводящим экраном из полупроводящего полиэтилена или бумаги. Наибольшее распространение на напряжение 35...500 кВ получили кабели с полиэтиленовой изоляцией. Для выравнивания поля поверх изоляции накладываются экраны из полупроводящего полиэтилена или науглероженной бумаги и медной (алюминиевой) ленты. Экраны из полупроводящего полиэтилена накладываются и на ТВЖ. Для затруднения развития дендритов в полиэтилене между полупроводящим экраном и изоляцией наносится антиэмиссионный слой из материала с повышенной диэлектрической проницаемостью.

7

6

5

4

3

2

1

Рис. 3.35. Кабель с полиэтиленовой изоляцией: 
1 – токоведущая жила; 2, 5 – экраны из полупроводящего полиэтилена; 
3 – антиэмиссионный слой; 4 – изоляция (экструдированный полиэтилен); 
6 – полупроводящая бумага; 7 – свинцовая оболочка

Конструкция кабеля в однофазном исполнении (U = 110…500 кВ) с полиэтиленовой изоляцией представлена на рис. 3.35. Кабели с пластмассовой изоляцией используются для распределения электроэнергии от подстанций к потребителям, а также в качестве судовых кабелей, т. к. полиэтилен и полихлорвинил обладают высокой влагостойкостью. 
В настоящее время в России освоено производство силовых кабелей на напряжение 110…500 кВ в однофазном исполнении с алюминиевой или медной токоведущей жилой, вместе с кабельной арматурой, с изоляцией из «сшитого» полиэтилена, что позволяет повысить рабочие градиенты и передаваемые мощности.

3.7. Изоляция вращающихся машин высокого напряжения

Вращающиеся машины используются при производстве электрической энергии (турбогенераторы, гидрогенераторы), при выработке реактивной мощности (синхронные компенсаторы), а также при преобразовании электрической энергии в различные виды механической энергии (электродвигатели).

Генераторы являются наиболее ответственным оборудованием, к которому предъявляются очень высокие требования в отношении надежности и долговечности работы.

В настоящее время в эксплуатации находятся турбогенераторы мощностью 500…800 МВт (3000 об/мин) с номинальным напряжением 21…24 кВ типа ТГ. Современные гидрогенераторы имеют мощность 500…640 МВт [1–3].

В 1980 г. на заводе «Электросила» изготовлен турбогенератор типа ТВВ-1200 для второй очереди Костромской ГРЭС. Генератор имеет мощность 1200 МВт, номинальное напряжение 24 кВ, охлаждение сердечника и обмотки ротора – водородное, обмотки статора – водяное. Масса генератора составляет 610 т. Кроме того, изоляция электрических машин испытывает постоянные вибрации и большие ударные механические нагрузки при коротких замыканиях, воздействие высоких температур и продуктов разложения воздуха (озон, окислы азота и др.). Большие генерируемые (преобразуемые) мощности электрической энергии и, как следствие, большие токи в активных частях электрических машин приводят к значительным тепловым нагрузкам в изоляции.

В генераторах малой и средней мощности применяется поверхностная система охлаждения воздушным потоком. В электрических машинах большой мощности (200 МВт и выше) используется внутреннее водяное, масляное или водородное охлаждение обмоток с использованием медных полых проводников.

Изоляцию машин можно подразделить на корпусную (главную) и межвитковую (продольную). Современные турбогенераторы большой мощности, как правило, имеют обмотку с одновитковыми стержнями, и, следовательно, витковая изоляция в таких машинах в стержне отсутствует. На рис. 3.36 представлен разрез паза статорной обмотки турбогенератора средней мощности.

7

Рис. 3.36. Конструкция паза статорной 
обмотки турбогенератора 
с воздушным охлаждением: 
1 – клин; 2 – изоляционные прокладки; 
3 – корпусная изоляция; 4 – проводник; 
5 – витковая изоляция; 6 – межслоевая изоляция; 
7 – изоляция стержня

Главной (высоковольтной) изоляцией является изоляция стержня относительно корпуса 2, 3 и между стержнями 7. Современные машины имеют непрерывную микалентную компаундированную изоляцию, покрытую асбестовой лентой. Микалента состоит из двух слоев специальной бумажной подложки, между которыми располагаются пластинки слюды. Слюда в микаленте удерживается масляно-битумным лаком (компаундом). Стержни состоят из медных проводников, разделенных низковольтной изоляцией 6 из асбеста или стекловолокна.

Высоковольтная изоляция вращающихся машин разделяется на термопластичную и термореактивную (современные конструкции мощных машин).

Термопластичная изоляция, применяемая как в старых, так и в современных конструкциях, в соответствии с циклами нагрева и охлаждения размягчается и вновь затвердевает, что может приводить к возникновению в толще изоляции газообразных включений, снижающих ее электрическую прочность.

Термореактивная смола при циклах нагрева не размягчается, т. к. она находится в неплавком и нерастворимом состоянии. Это свойство позволяет использовать такую изоляцию при более высоких температурах с сохранением первоначальной электрической прочности и высокой надежности. В настоящее время широкое внедрение получила микалентная изоляция на основе подложки из двух лент стекловолокна с заключенной между ними слюдой и пропитанной эпоксидным компаундом или полиэфирным лаком.

По конструктивному исполнению изоляция стержней разделяется на гильзовую (старые конструкции) и непрерывную (современные конструкции).

Суть гильзовой изоляции заключается в том, что пазовая часть (более напряженная) выполняется в виде гильзы из микафолия (миканит с подложкой из бумаги, шелковой или стеклянной ткани), а лобовая часть (менее напряженная) – на основе микаленты. При таком способе изолирования неизбежным является наличие стыка (слабого места) за пределами выхода стержня из паза. Нарушение непрерывности изоляции приводит к существенному снижению электрической прочности в этом месте. Поэтому гильзовая изоляция применяется в машинах малой мощности и напряжения.

Непрерывная изоляция, выполняемая из одного и того же материала на всей длине стержня, имеет практически одинаковую электрическую прочность в пазовой и лобовой частях. После нанесения нескольких слоев микаленты стержни помещаются в специальные компаундировочные котлы, где изоляция сушится, вакуумируется и пропитывается под давлением расплавленным компаундом – компаундирование изоляции. Непрерывная компаундированная микалентная изоляция является термопластичной.

Современные мощные турбогенераторы имеют пазы и стержни прямоугольной формы. Поэтому для выравнивания поля на кромки стержня накладывается полупроводящая лакоткань или бумага для увеличения радиуса закругления. Затем поверх изоляции стержня наносится полупроводящее покрытие, которое электрически соединяется с железом статора во избежание разрядов между стержнем и стенкой паза.

Для устранения краевого эффекта (короны) в месте выхода стержня из паза используется нанесение полупроводящих покрытий по поверхности изоляции, что позволяет предотвратить ее преждевременное разрушение. Иногда применяется и емкостное выравнивание с помощью проводящих или полупроводящих обкладок (экранов), встраиваемых в толщу изоляции.

Наиболее распространенным методом противокоронной защиты является двухступенчатое нанесение полупроводящего слоя на изоляцию в месте выхода из паза. В пазовой части на расстоянии 50…100 мм от кромки паза наносится полупроводящий лак с S = 103…105 Ом, а затем изоляция пропитывается лаком с S = 107…109 Ом на длине 200…300 мм. Полупроводящее покрытие покрывается слоем изоляционного материала толщиной 0,4…0,5 мм, что улучшает его надежность.

Лобовые части обмотки оформляются с таким расчетом, чтобы в них отсутствовала корона при номинальном напряжении.

При внутреннем водяном охлаждении обмоток вода подводится через головки лобовых частей с помощью специальных изоляционных шлангов из фторопласта или тепломаслостойкой резины, соединяющих наконечники головок обмотки, находящейся под высоким потенциалом, с заземленным водосборным коллектором.

Междувитковая изоляция машин малой и средней мощности 
(до 30 МВт) имеет стержни с несколькими витками, напряжение между которыми не превышает нескольких сотен вольт. Изоляция между витками рассчитывается таким образом, чтобы она могла выдерживать сравнительно невысокие испытательные напряжения (Uисп = 1000…2250 В). Особенностью витковой изоляции вращающихся машин является отсутствие расчета на воздействие импульсных волн атмосферных перенапряжений, т. к. генераторы подсоединяются к воздушным ЛЭП через кабели или трансформаторы. При непосредственном подсоединении генераторов на воздушные сети 3…10 кВ (такая работа иногда допускается) необходимо учитывать градиентные перенапряжения при воздействии импульсных волн на витковую изоляцию.

В нашей стране решаются вопросы по разработке и созданию генераторов высокого напряжения на 35…100 кВ и даже 220 кВ, что позволит питать распределительные электрические сети непосредственно от генераторов и отказаться от применения повышающих трансформаторов, обеспечив народному хозяйству большой экономический эффект. Разработана конструкция гидрогенератора на 110 кВ с корпусной бумажно-масляной изоляцией. Статор с обмоткой отделен от вращающегося ротора изоляционной перегородкой. Пространство статора заполнено маслом, служащим в качестве изоляционной и охлаждающей среды. Изоляция обмоток – бумажно-масляная.

Генераторы на 35…220 кВ могут непосредственно подключаться к ЛЭП, поэтому изоляция таких машин должна быть рассчитана на воздействие атмосферных перенапряжений.

3.8. Методы профилактических испытаний изоляции 
высоковольтного оборудования

Общие сведения. Профилактические испытания изоляции электрооборудования предназначены для контроля за ее состоянием и своевременного обнаружения и устранения дефектов с целью обеспечения надежной работы.

При всем многообразии встречающихся на практике дефектов их можно разделить на две основные группы: сосредоточенные, занимающие небольшую часть изоляции, и распределенные, охватывающие значительную или всю поверхность (или объем) диэлектрика.

Различают следующие виды неоднородностей: многослойность (рис. 3.37, а, б); сквозные капилляры (рис. 3.37, в); газообразные, жидкие или твердые вкрапления (рис. 3.37, г). Неоднородность материала и наличие включений существенно влияют на изоляционные характеристики и работоспособность электрооборудования.

а б в г

Рис. 3.37. Виды неоднородностей в диэлектрике

3.8.1. Физические процессы в многослойном диэлектрике

Наиболее распространенной является неоднородная (комбинированная) изоляция, состоящая из различных по своим свойствам слоев диэлектриков. При загрязнении или увлажнении отдельных ее слоев степень неоднородности такой изоляции возрастает, т. к. проводимость увлаженных слоев увеличивается в 102–102 раз и более, а изменение емкости при этом существенно меньше (в 1,5–2 раза).

Начальное состояние такой изоляции после включения на постоянное напряжение характеризуется протеканием емкостного тока ic (распределение напряжения по емкостям), а конечное – протеканием тока сквозной проводимости iпр (распределение напряжения по проводимостям).

Рис. 3.38. Зависимость тока 
в неоднородном диэлектрике 
от длительности приложенного 
напряжения

Отличие начального и конечного распределений (емкости слоев не соответствуют их проводимостям) вызывает переходный процесс. В конце переходного процесса все напряжение оказывается приложенным к неувлажненному (сухому) слою, которому, при этом, будет сообщен дополнительный заряд («заряд абсорбции») от увлажненного слоя, что сопровождается протеканием через диэлектрик тока абсорбции iабс (рис. 3.38). Пусть двухслойный неоднородный диэлектрик подключен к источнику синусоидального напряжения, причем полная проводимость первого (увлажненного) слоя G1 = g1 + jC1, а полная проводимость второго (сухого) слоя G2 = jC2. Тогда полная (эквивалентная) проводимость диэлектрика при последовательном включении слоев

(3.16)

где gэ, Сэ – эквивалентная проводимость и эквивалентная емкость увлажненного диэлектрика.

3.8.2. Методы профилактических испытаний изоляции оборудования 
высокого напряжения

Измеряя значение емкости изоляции при разных частотах переменного напряжения и сравнивая их, можно судить о степени увлажнения изоляции высоковольтного оборудования. На практике этот метод нашел широкое распространение при профилактических испытаниях внутренней изоляции трансформаторов и вводов с бумажно-масляной изоляцией. Емкость измеряется при двух частотах (при f1 = 2 Гц и f2 = 50 Гц). На основании опыта эксплуатации было установлено, что для волокнистых органических материалов степень увлажнения является недопустимой (опасной), если отношение величин емкости изоляции при вышеуказанных частотах C2C501,3. Измерение емкости изоляции высоковольтного оборудования производится с помощью приборов ПКВ-7, ПКВ-13, ЕВ-3.

О наличии влаги в изоляции трансформаторов, вводов, электрических машин можно также судить по величине коэффициента абсорбции

Кабс=R60R15,	(3.17)

где R60, R15 – сопротивление изоляции, измеренное через 15 и 60 секунд, соответственно, с помощью мегаомметра типа МС-0,5 на 2,5 кВ.

Для увлажненной изоляции Кабс  1, т. к. во влажной изоляции поляризационные процессы сравнительно кратковременны и R60 < R15 .

В сухой изоляции процессы поляризации протекают более медленно, а поэтому R60 > R15 и Кабс > 1. Изоляция может эксплуатироваться, если Кабс  1,3. При этом одновременно производят оценку качества изоляции по нормируемому значению сопротивления утечки изоляции Rу(Rу = R60).

Величина tg, определяющая диэлектрические потери в изоляции на переменном напряжении, является одной из самых распространенных характеристик, значение которой используется в качестве диагностического параметра для оценки состояния изоляционных изделий (наличие влаги, загрязнений). По нормированному (допустимому) и измеренному значению tg при заданной температуре делается заключение о дальнейшей пригодности изоляции к работе. В эксплуатационных условиях для измерения tg используются переносные мосты типа МД-16, 
Р-525, Р-595 и др. Измерение обычно проводится при напряжении до 
10 кВ и f = 50 Гц. Нормы значения tg изоляции устанавливаются отдельно для каждого вида оборудования. Важно не только абсолютное значение tg, но и его стабильность во времени. Для оценки состояния изоляции маслонаполненного оборудования широко используется анализ пробы масла (исследуется электрическая прочность масла, степень окисления, кислотное число, влагосодержание, газосодержание).

Для оценки электрической прочности используется аппарат типа АИМ-90 со стандартной ячейкой, а анализ влаго- и газосодержания в масле осуществляется с помощью газовых хроматографов.

На заключительной стадии диагностики изоляции оборудования производят испытания высоким напряжением. Применение этого метода ограничивается возможностями создания мобильных источников высокого напряжения требуемой мощности и опасностью неконтролируемого повреждения изоляции высоким испытательным напряжением [2].

Профилактические испытания изоляции высоким напряжением проводят для крупных вращающихся машин, кабельных линий, а также для оборудования до 10 кВ. Изоляция статорных обмоток турбо- и гидрогенераторов испытывается ежегодно переменным напряжением 1,5 Uном. Допускается применение постоянного испытательного напряжения, значение которого должно быть в 1,6 раза выше Uисп промышленной частоты. Достоинствами таких испытаний являются существенно меньшая мощность испытательной установки, возможность измерений токов утечки Iу (или Rу), а также меньшая, чем при переменном испытательном напряжении, опасность повреждения изоляции.

Все рассмотренные методы диагностики пригодны только для периодического контроля изоляции, эффективность которого значительно снижается при увеличении интервала времени между испытаниями, а сокращение этих интервалов ограничивается возможностями вывода оборудования из работы и ростом трудозатрат на проведение испытаний. В связи с этим большое внимание уделяется разработке методов и аппаратуры для автоматического непрерывного контроля (мониторинга) изоляции при Uраб. В качестве перспективного метода контроля изоляции при Uраб является регистрация частичных разрядов.

Контрольные вопросы к главе 3

- Перечислите условия работы и требования, предъявляемые к изоляции высоковольтного электрооборудования.

- Назначение и конструктивные особенности изоляции воздушных ЛЭП.

- Исполнение опорных изоляторов для внутренней и наружной установок.

- Особенности назначения и конструктивного исполнения проходных изоляторов.

- Высоковольтные вводы: назначение, тип изоляции, конструктивное исполнение. Современные типы высоковольтных вводов.

- Характеристики основных материалов, применяемых в силовых конденсаторах.

- Конструктивные особенности изоляции трансформаторов напряжения.

- Силовые трансформаторы: назначение, конструктивное исполнение изоляции.

- Силовые кабели: назначение и конструктивное (принципиальное) исполнение.

- Особенности конструктивного исполнения силовых кабелей с вязкой пропиткой.

- Маслонаполненные и газонаполненные кабели.

- Кабельные линии в трубах со сжатым газом.

Список литературы к главе 3

- Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. – М.: Энергия, 1968. – 464 с.

- Кучинский Г.С., Кизеветтер В.Е., Пинталь Ю.С. Изоляция установок высокого напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.

- Куртенков Г.Е. Основы проектирования изоляции высоковольтного электрооборудования. – Томск: Издательство НТЛ, 1999. – 276 с.

- Бажанов С.А., Воскресенский В.Ф. Монтаж и эксплуатация маслонаполненных вводов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 104 с.

- Синявский В.Н. Расчет и конструирование электрокерамических конструкций. – М.: Энергия, 1977. – 192 с.

ГЛАВА 4. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

4.1. Классификация видов перенапряжений

Перенапряжением называются любые повышения напряжения в электрической системе, которые по величине выше длительно допустимых при нормальном эксплуатационном режиме (т. е. более 5…20 %).

Все виды перенапряжений более 1,2Uн для 6…10 кВ и более 1,05Uн для 750…1150 кВ в электрической системе по характеру возникновения делят:

- на внутренние (возникают вследствие внутренних причин);

- внешние (грозовые).

В свою очередь внутренние перенапряжения делятся:

- на коммутационные, связанные с включением и отключением;

- аварийные (дуговые), связанные с коротким замыканием;

- резонансные и феррорезонансные, возникающие вследствие неблагоприятного сочетания R,L,Cлинии и ее элементов.

kпн=Uм пн2Uм доп, 	(4.1)

где  – максимальная амплитуда волны перенапряжения; Uмдоп –наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение в электрической сети (согласно ГОСТ 1516.1–77).

В первом приближении кратность внутренних перенапряжений не зависит от номинального напряжения сети Uн. Амплитуда внутренних перенапряжений определяется запасом энергии в электрической системе и не связана с Uн (рис. 4.1).

220

500

750

k

кВ

1

2

Рис. 4.1. Сравнение зависимостей кратности внутренних и грозовых перенапряжений 
от номинального напряжения сети: 
1 – средние значения коэффициентов 
грозовых перенапряжений; 2 – средние 
значения коэффициентов коммутационных 
перенапряжений

Продолжительность грозовых перенапряжений определяется параметрами тока молнии (фронт порядка 1…1,5 мкс и длительность – 45…50 мкс). Внутренние перенапряжения могут быть относительно кратковременными (0,1…0,01 с) (коммутационные, аварийные) и более длительными (резонансные). Величина перенапряжений обычно характеризуется кратностью перенапряжений:

Все элементы электрической системы разбиты на три группы:

- источники энергии (e(t) – генераторы);

- элементы, способные накапливать энергию (L и С);

- элементы, способные поглощать энергию (активная нагрузка, корона, сосредоточенные и распределенные R и проводимости G).

Если баланс между генерируемой и поглощаемой энергиями нарушается, возникают колебания, способные вызвать перенапряжения кратностью до 4…6Uф. Это можно продемонстрировать, рассмотрев упрощенную однофазную схему замещения электроснабжения, приведенную на рис. 4.2.

Г

~

Т

Т

В1

L

В2

e(t)

Lн

В1

В2

Lл/2

Lл/2

Сл

Zнагр

Рис. 4.2. Упрощенная однофазная схема замещения электроснабжения:
e(t) – эквивалентный источник питания; Lист – эквивалентная индуктивность 
источника питания; Lл – эквивалентная индуктивность линии электропередачи;
Cл – эквивалентная емкость линии электропередачи; В1 и В2 – выключатели;
Lн – эквивалентная индуктивность со стороны нагрузки; 
Zнагр – полное эквивалентное сопротивление подключенной нагрузки

При разомкнутом выключателе В2 в схеме только реактивные элементы, поэтому возможны колебания и рост напряжения на емкости линии Cл. Перенапряжения возможны при включении выключателем В1 ненагруженной линии, или при неодновременном включении В1 и В2 в случае холостого трансформатора.

Внешние перенапряжения атмосферного происхождения можно разделить на две группы:

- прямой удар молнии в подстанцию, ВЛ или набегание волн на подстанцию от прямого удара молнии в ВЛ (ПУМ);

- индуктированные на проводах и элементах от грозового облака или от прямого удара молнии около ВЛ.

Перенапряжения при прямом ударе молнии в опору и в ЛЭП могут достигать нескольких миллионов вольт. Статические (индуктированные) перенапряжения менее опасны и составляют 200…300 кВ. Кратность грозовых перенапряжений зависит от номинального напряжения сети Uн, т. к. запас энергии атмосферного электричества ограничен. Поэтому чем выше номинальное напряжение сети, тем меньше кратность грозовых перенапряжений (рис. 4.1).

Токи молнии носят вероятностный характер и могут достигать амплитуды до 200 кА со скоростью нарастания до 100 кА/мкс. Чем меньше амплитуда тока молнии, тем больше его вероятность. Так же и с крутизной тока молнии. Величина перенапряжений при прямом ударе молнии в ЛЭП определяется по формуле

(4.2)

где Iм – амплитуда тока молнии; Z – волновое сопротивление линии электропередачи; Iм – крутизна тока молнии; L – индуктивность проводов, по которым протекает ток молнии.

Отсюда следует, что кратность перенапряжений

(4.3)

Сравнение кратностей внутренних и грозовых перенапряжений для различных классов напряжений показывает, что:

(4.4)

.

4.2. Уровни и координация изоляции

Основные виды изоляции в электрической системе:

1) воздушная (В);

2) линейная (Л);

3) аппаратно-станционная (А-С);

4) трансформаторная (Т);

5) машинная (М).

Каждый из них имеет свой уровень изоляции.

Уровень изоляции – это отношение 50%-го разрядного напряжения (Uр50 %) одного изоляционного элемента (воздушный промежуток, гирлянда, опорный изолятор, внутренняя изоляция трансформатора, вращающейся машины) к амплитуде наибольшего длительно допустимого рабочего фазного напряжения (Uфмд):

kи=Uр50%2U,	(4.5)

где kи– уровень изоляции; – 50%-е разрядное напряжение изоляционного элемента; Uфмд– наибольшее длительно допустимое рабочее фазное напряжение сети по ГОСТ 1516.1–77.

Уровни изоляции уменьшаются от воздушной к трансформаторной и машинной из экономических соображений, т. к. сделать более высоким разрядное напряжение значительно дешевле для воздушного промежутка, чем для изоляции трансформатора или машины (рис. 4.3).

С ростом номинального напряжения из экономических соображений уровни изоляции также уменьшаются (рис. 4.4).

М

Т

А-С

Л

В

kи

10

2

Uн

Рис. 4.3. Зависимость уровня изоляции 
от вида изоляции:
В – воздушная; Л – линейная;
А-С – аппаратно-станционная;
Т – трансформаторная; М – машинная; 
kи– уровень изоляции; 
Uн– номинальное напряжение сети

1150

10

Uн

Рис. 4.4. Зависимость уровня изоляции 
от номинального напряжения

Таким образом, имеются противоречивые требования. С одной стороны, уровни изоляции уменьшаются от воздушной к машинной. С другой стороны, важность (роль) изоляции для аппарата и недопустимость отключения работы системы возрастает от машинной изоляции к воздушной, т. е. должна расти надежность работы системы с уменьшением уровня изоляции. Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении изоляции различных классов напряжения. Уровень изоляции снижается от классов высокого напряжения (ВН) к сверхвысоким и ультравысоким напряжениям (СВН и УВН), а надежность систем должна расти от ВН к СВН и от СВН к УВН. В этом заключается суть координации уровней изоляции и уровней защиты изоляции.

Уровень защиты изоляции

kза=UзуUфмд,	(4.6)

где Uзу – напряжение срабатывания защитного устройства.

При правильной координации изоляции kзу<kи.

Координация изоляции – это правильный экономически обоснованный выбор уровней изоляции и уровней испытательных напряжений отдельных высоковольтных объектов и согласование этих уровней с характеристиками защитных разрядников (устройств). Большие запасы по изоляции экономически неприемлемы. Недостаточные запасы по изоляции неприемлемы из-за ущерба от перебоя в снабжении. Стратегия здесь такова: выбрать уровни изоляции элементов по условиям надежной длительной работы в нормальном эксплуатационном режиме (по Uфмд) и уровни защитных устройств с учетом возможных перенапряжений (их величины, кратности, длительности, вероятности появления), то есть ограничить их до нормально допустимых или, как говорят, «привести изоляцию к норме». Такая стратегия дает оптимальные результаты с экономической точки зрения.

Для координации изоляции требуется знать возможные кратности коммутационных и грозовых перенапряжений, а также вероятность их появления в системе.

4.3. Волновые процессы в линиях

При любом электромагнитном возмущении в линии возникают волновые процессы (включение и отключение линии, КЗ, поражение линии грозовым разрядом и т. д.). Электромагнитное возмущение в какой-либо точке линии вызывает движение волн от этой точки в обоих направлениях. Отражение и преломление этих волн определяют напряжения на линиях и подстанциях. Поэтому до изучения вопросов грозозащиты ЛЭП и подстанций целесообразно рассмотреть волновые процессы в высоковольтных линиях, цепях с разрядниками, высоковольтных трансформаторах.

4.3.1. Волновые процессы в длинных линиях

Волновой процесс в линии бесконечной длины (рис. 4.5 и 4.6) описывается так называемыми телеграфными уравнениями:

(4.7)

Потери энергии при движении ЭМВ в линии определяются активным сопротивлением на единицу длины r0 и удельной проводимостью g0 (проводимость изоляции, короны).

Uп

Рис. 4.5. Схема распространения волны напряжения по одиночной  
линии над землей

U

X

r0

r0

L0

L0

C0

C0

g0

g0

Рис. 4.6. Схема замещения одиночной линии: r0 – активное сопротивление 
на единицу длины линии (удельное сопротивление); g0 – активная 
проводимость изоляции на единицу длины линии (удельная проводимость); 
C0 – емкость провода на единицу длины линии (удельная емкость);
L0 – индуктивность на единицу длины линии (удельная индуктивность)

Для линии без потерь (r0  0, g  0) система уравнений имеет вид:

(4.8)

В линиях без потерь электромагнитная волна движется вдоль провода, который служит лишь направляющим, электромагнитное поле находится целиком в диэлектрической среде. Скорость распространения электромагнитной волны вдоль линии без потерь можно определить исходя из уравнения

(4.9)

где  – скорость распространения электромагнитной волны; с – скорость света в вакууме; ε – диэлектрическая постоянная среды; μ– магнитная проницаемость среды.

Для воздуха ε=1 и μ=1, поэтому в воздухе электромагнитная волна распространяется со скоростью   с без искажения и затухания.

Решение телеграфных уравнений (из курса ТОЭ) для линии без потерь может быть представлено в виде волновых функций тока и напряжения через пространственную координату для заданного момента времени t в функции от расстояния х:

(4.10)

или

(4.11)

То есть волна тока и волна напряжения могут быть представлены в виде суммы 2-х волн, движущихся в противоположные стороны со скоростью  без изменения формы.

Например, грозовой импульс ф/в = 1,2/50 мкс в координатах расстояния будет представлен для воздушной ЛЭП ( м/с): фронт импульса ф – 1,210–6300106 = 360 м, длина импульса в – 
5010–6300106 = 15 000 м.

В кабеле скорость волны меньше (ε≈2,3,  м/с), поэтому грозовой импульс в координатах расстояния будет представлен: τф=180 м; τв=7500 м.

Полупериод синусоиды промышленной частоты f = 50 Гц (T2=0,01 с) распространится за Т/2 на расстояние 0,013108 = 3000 км для воздушной линии или на 1500 км для кабельной линии.

Скорость движения волны по линии может быть определена через параметры линии L0 и C0:

(4.12)

Параметр, который устанавливает связь между U и I линии (или между электромагнитной и магнитной энергией в электромагнитной волне), называют волновым или характеристическим сопротивлением линии (Zл), которое не зависит от длины линии:

Zл=L0C0.	(4.13)

Для однопроводной линии, схема которой приведена на рис. 4.7,

L0=μ⋅μ02π⋅ln2hr;	(4.14)

C0=2π⋅ε⋅ε0ln2hr;	(4.15)

Zл=60⋅ln2hr.	(4.16)

2r

h

Рис. 4.7. Схема для расчета волнового 
сопротивления однопроводной линии

## Так как h и r находятся под логарифмом, волновое сопротивление воздушных ЛЭП, в целом, разных классов напряжения мало изменяется с их изменением. Например, для воздушных ЛЭП с расщепленной фазой  Ом, без расщепления –  Ом. Для кабеля  Ом из-за большой С0 и малой L0.

4.3.2. Преломление и отражение волн в узловых точках

## Узловой точкой линии называют такую точку, в которой скачком изменяется соотношение между электрическим и магнитным полем, т. е. изменяется волновое сопротивление линии Zл. Для расчета преломленных и отраженных волн в узловых точках используют эквивалентную схему замещения линии с распределенными параметрами на линию с сосредоточенными параметрами по правилу Петерсена (рис. 4.8).

Uпад

Z1

Z2

A

UA

2Uпад

Z1

Z2

A

UA

Рис. 4.8. Эквивалентная схема замещения длинной линии по правилу 
Петерсена для расчета преломленных и отраженных волн в узловой точке А:
Uпад – падающая волна напряжения; Z1 – волновое сопротивление длинной 
линии, по которой падает волна напряжения; Z2 – волновое сопротивление 
длинной линии после точки неоднородности; А – узловая точка 
(место неоднородности); UA – напряжение в узловой точке

Рассмотрим несколько примеров отражения и преломления волн в узловых точках при бесконечной падающей волне с прямоугольным фронтом.

- Конец линии (точка А) разомкнут, Z2 = .

Падающая волна напряжения отражается полностью с тем же знаком и в точке А, на конце линии, напряжение удваивается:

UA=2Z2Z1+Z2⋅Uпад=2Uпад.	(4.17)

Для волны тока i2 = 0, т. е. преломленный ток равен нулю:

I2 = 0.	(4.18)

Падающая волна тока отражается от разомкнутого конца полностью с обратным знаком и ток в линии равен нулю.

2. Линия в конце (точка А) закорочена, Z2 = 0 .

Падающая волна напряжения отражается полностью от короткозамкнутого конца линии с обратным знаком, напряжение в точке А равно нулю, а волна тока отражается с тем же знаком и удваивается.

3. Линия в конце (точка А) согласована, т. е. Z1 = Z2 = Z.

Нетрудно увидеть, что в этом случае падающие волны напряжения и тока не испытывают отражений и преломлений при падении на согласованное Z.

4. Линия присоединена к шинам подстанции, от которой отходит n таких же линий (рис. 4.9). По линии приходит волна на шины подстанции.

Z2

Z1

Uпад

2Uпад

UA

A

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z3

Z4

Z5

A

Рис. 4.9. Схема замещения для расчета падающих и отраженных волн 
от узловой подстанции: n – общее количество линий, присоединенных 
к шинам подстанции

Общее количество линий, присоединенных к шинам подстанции, равно n. Требуется определить напряжение на шинах:

Zn=Zn−1.	(4.19)

Напряжение на шинах Uш = 2 Uпад/n. При n = 1, т. е. тупиковая подстанция, Uш = 2Uпад; n = 2, т. е. проходная подстанция, Uш = Uпад; 
n > 2, т. е. многофидерная подстанция, Uш < Uпад.

5. Переход волны с воздушной ЛЭП в кабель (рис. 4.10):

UA=2Uпад⋅Z2Z1+Z2.	(4.20)

Z1

Z2

A

UA

2Uпад

Uпад

Z1

A

Z2

Рис 4.10. Схема замещения для расчета перехода волны с воздушной ЛЭП 
в кабель: Z1 = 350…400 Ом (для расщепленных фаз); Z1 = 450…550 Ом 
(для нерасщепленных фаз); Z2 = 5…20 Ом

Рассчитанная при этих условиях амплитуда волны напряжения в кабеле уменьшается в 10–50 раз, а волна тока в кабеле увеличивается почти в 2 раза (точнее на 90…98 %).

6. В конце линии включена емкость С (емкость шин на землю, емкость коротких кабелей на землю и т. д.). Это практический случай для оценки формы импульса напряжения на шинах подстанции при падении волны с прямоугольным фронтом (рис. 4.11).

Z1

A

UA

2Uпад

C

A

C

Z1

Uпад

Рис. 4.11. Падение волны напряжения на шины подстанции

.	(4.21)

Прямоугольный фронт волны сглаживается с постоянной времени 
T = Z1C. Обычно емкость шин и подключенных аппаратов лежит в пределах 1000…5000 пФ, при Z1 = 500 Ом, Т = 0,5…2,5 мкс.

7. В конце линии включена индуктивность (рис. 4.12).

Z1

Uпад

A

UA

2Uпад

A

Z1

L

L

Рис. 4.12. Падение волны напряжения на индуктивную нагрузку

Z1

A

Z1

Uпад=U(t)

i

Z2=Zрв

A

UA=Uрв

2Uпад

Z2=Zрв

Рис. 4.13. Схема воздействия волны перенапряжения на вентильный разрядник

(4.22)

У приходящей на подстанцию волны при подключении к шинам реактора (индуктивности) фронт не сглаживается (не уменьшается крутизна фронта), а напряжение на шинах возрастает, как на тупиковой подстанции, т. е. удваивается.

Грозовые волны имеют относительно малую длину, кроме того, на подстанцию часто приходят волны, срезанные трубчатым разрядником (с крутым спадом). Короткую волну можно представить как воздействие 2-х падающих волн (положительной и отрицательной), сдвинутых во времени на длину волны в.

4.3.3. Определение напряжения на вентильном разряднике при воздействии волны грозового перенапряжения

Эквивалентная схема замещения приведена на рис. 4.13.

Напряжение на вентильном разряднике определяется исходя из уравнения 2Ut=i1⋅Z1+Uрв, где Ut – напряжение волны, распространяющейся по линии; Z1 – волновое сопротивление линии; i1 – ток в линии; Uрв– напряжение на вентильном разряднике.

ВСХ

2U(t)

2

2a

2U(t) = iZ + Uрв

iZ

1

1a

1б

1в

1г

2б

2в

Uрв(t)

t

t

t1

t2

tрв нач

0

ВАХ

U

Uост рв

Рис. 4.14. Определение остающегося напряжения UPB(t) при срабатывании вентильного разрядника: ВСХ – вольт-секундная характеристика искрового промежутка вентильного разрядника; ВАХ – вольт-амперная 
характеристика нелинейного элемента

Расчет производится графоаналитическим методом: задается U(t), вольт-секундная характеристика искрового промежутка вентильного разрядника (ВСХ), вольт-амперная характеристика нелинейного элемента (ВАХ), волновое сопротивление линии Z1 (рис. 4.14). Момент прихода волны перенапряжения U(t) в точку установки вентильного разрядника (точка А, конец линии) примем за ноль. Напряжение на искровом промежутке вентильного разрядника будет изменяться по кривой 2U(t) (удвоение напряжения произошло из-за того, что конец линии разомкнут, Z2 = ). В момент времени t1, когда напряжение 2U(t) достигнет значения пробивного напряжения искрового промежутка вентильного разрядника (точка 1 на рис. 4.14 – пересечение 2U(t) с вольт-секундной характеристикой), происходит срабатывание вентильного разрядника и подключение нелинейного резистора к точке А. При этом напряжение 2U(t) (точка 1а) мгновенно перераспределяется между нелинейным сопротивлением вентильного разрядника и волновым сопротивлением линии (точки 1б и 1в), а напряжение в точке А мгновенно изменяется от значения точки 1 до значения в точке 1г. Далее, вследствие нелинейной вольт-амперной характеристики вентильного разрядника напряжение в точке А в широком диапазоне токов через вентильный разрядник в течение времени прохождения волны перенапряжения мало изменяется. Максимум остающегося напряжения на вентильном разряднике (точка 2в) будет наблюдаться в момент t2, когда импульс перенапряжения 2U(t) достигает амплитудного значения.

4.3.4. Многократные отражения в линиях конечной длины

Всякая линия может рассматриваться как линия бесконечной длины до момента времени t, пока к точке отсчета х не пришла отраженная волна от другой узловой точки, т. е. в течение времени t  2l/, где 
l – расстояние от точки x до точки неоднородности линии l. После прихода отраженной волны для оценки напряжения Ux в точке х следует учитывать воздействие отраженных и преломленных волн.

Рассмотрим простейший случай: переход прямоугольной волны с линии Z1 в линию Z2 через линию конечной длины АБ с волновым сопротивлением Z (рис. 4.15). Будем считать, что l1 и l2 >> l, т. е. Z1 и Z2 – две бесконечных по длине линии.

l = τ

l1

Рис. 4.15. Эквивалентная схема неоднородного участка длинной линии 
для расчета отраженных и преломленных волн:  – скорость движения волны по линии АБ;  – время пробега волны по линии АБ

В случае равенства Z1 = Z2 нетрудно показать с применением схемы замещения по правилу Петерсена, что в момент прихода дважды преломленной волны через точки неоднородности А и Б напряжение в точке Б всегда будет меньше Uпад. Напряжение в точке Б в последующее время будет зависеть от отражения и преломления падающей волны Uпад от точек неоднородности А и Б. Отраженные и преломленные волны в точке Б будут появляться через время двойного пробега волны по линии АБ t=2lυ. Возникший переходный процесс, связанный с многократными отражениями и преломлениями в точках неоднородности, можно просчитать, используя принцип наложения, т. е. напряжение в каждой узловой точке равно сумме преломленных и отраженных волн.

После бесконечного числа отражений напряжение в Z2 достигает того же значения, которое было бы при переходе волны с Z1 на Z2 при отсутствии линии АБ.

4.3.5. Искажение и затухание волн

В приведенных примерах рассмотрено движение волн в линиях без потерь. В реальных ЛЭП движение электромагнитной волны происходит с затуханием и искажением. Деформация волны должна учитываться при расчетах перенапряжений и схем защиты от них.

Обозначим факторы, которые определяют потери энергии и деформацию электромагнитной волны:

- активное сопротивление провода и активное сопротивление земли:

rΣ=Rпр+Rзем;	(4.23)

2) импульсная корона.

Наличие активного сопротивления провода и земли вызывает потери энергии, что выражается в уменьшении амплитуды и увеличении длины и фронта волны. Основное влияние оказывает активное сопротивление земли, особенно при плохих грунтах, т. к. потерями в проводе для этой задачи можно пренебречь. На высокой частоте (при грозовых импульсах) в массивном проводнике «провод–земля» резко проявляется поверхностный эффект, т. е. линии тока в земле подтягиваются к поверхности земли и активное сопротивление земли возрастает. Прямоугольный фронт сглаживается до косоугольного. Длина фронта (от прямоугольного) может быть рассчитана по формуле

, (мкс)	 (4.24)

где τфр– длительность фронта электромагнитной волны после пробега расстояния l; з – удельное сопротивление грунта в Омм; l – длина пробега электромагнитной волны в метрах; Z – волновое сопротивление линии в Ом; hср – средняя высота подвеса провода в метрах.

При з = 1000 Омм, Z = 400 Ом, h = 10 м, l = 1 км получим 
Ф = 0,25 мкс.

Уменьшение амплитуды волны напряжения от расстояния при прямом ударе молнии в провод можно подсчитать по формуле

(4.25)

где lх – длина пробега от точки прямого удара молнии; U0 – начальная амплитуда перенапряжения; a – коэффициент затухания.

Для ЛЭП 110 кВ и выше a = 0,07 км–0,5.

Из опытных данных U = U0/U = 0,9 на 1 км, т. е. снижение амплитуды на 10 % на 1 км, причем, большую деформацию испытывают волны на крайних проводах.

Более существенное влияние на потери энергии и деформацию электромагнитной волны оказывает импульсная корона. При прямом ударе молнии в ЛЭП на проводах возникают волны перенапряжения амплитудой до 1МВ. Когда амплитуда волны перенапряжения будет выше начального напряжения короны, возникает интенсивная импульсная корона, которая является благоприятным фактором для затухания и удлинения фронта волн перенапряжения.

Грозовые волны чаще имеют отрицательную полярность, поэтому расчет искажения волн перенапряжения делается для отрицательной короны. Вследствие наличия значительного дополнительного заряда в чехле импульсной короны удельная емкость провода относительно земли С0 увеличивается, т. к.

C0=gU,	(4.26)

где g – заряд на проводе на единицу длины линии (удельный заряд); 
U – напряжение провод–земля.

Увеличение С0 приводит к снижению скорости распространения волны :

(4.27)

где L0 – удельная индуктивность линии; С0 – удельная емкость линии.

Изменение скорости распространения волны и удельной емкости линии приводит к изменению волнового сопротивления линии. Найдена эмпирическая формула для нахождения волнового сопротивления линии при коронировании:

Zк≈Z01+BU,	(4.28)

где Zк – волновое сопротивление линии при коронировании; Z0=L0C0 – волновое сопротивление линии при отсутствии короны.

Для определения коэффициента В можно воспользоваться графиком, приведенным на рис. 4.16.

U, МВ

1

0,5

1

2

3

Zк/Z0

Рис. 4.16. Влияние напряжения на относительное волновое сопротивление ЛЭП при коронировании

Для расчетов можно брать следующие значения:

- для одиночного провода Zк = 400 Ом;

- для двух тросов Zк = 250 Ом;

- для провода, расщепленного на два провода, Zк = 370 Ом;

- для провода, расщепленного на три, Zк = 300 Ом.

Снижение Zк приводит к увеличению коэффициента связи kk между проводами ЛЭП относительно коэффициента связи k0 линии без потерь:

. 	(4.29)

Коэффициент связи kk для ЛЭП из-за импульсной короны увеличивается на 10…15 %.

В результате всех потерь происходит искажение формы волны перенапряжения, как показано на рис. 4.17.

Удлинение фронта импульса ф на 1 км под действием импульсной короны можно оценить по формуле

Δτф=0,5+0,008⋅Uпадh⋅lk,	(4.30)

где h – средняя высота подвески проводов; Uпад – амплитуда полной волны; l – длина пробега волны; k – коэффициент, зависящий от количества проводов в фазе и определяемый по данным табл. 4.1.

Таблица 4.1

Зависимость коэффициента k от числа проводов в фазе nф

| k | 1,0 | 1,1 | 1,45 | 1,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проводов в фазе, nф | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

U

U

U

U

t

t

Uн кор

Uн кор

а

б

Рис. 4.17. Искажение волн перенапряжения импульсной короной: 
а – полная волна; б – срезанная волна

У короткой срезанной волны снижение амплитуды больше (рис. 4.17, б).

4.4. Волновые процессы в трансформаторах

Волны грозовых ПН, приходящие на подстанцию, воздействуют на обмотки трансформаторов, а в трансформаторе происходит электромагнитный процесс, приводящий к перенапряжениям:

- между частями обмотки (слои, витки, катушки);

- между обмотками ВН и НН;

- между обмоткой ВН и заземленными частями трансформатора (корпус, железо).

Длина проводов в обмотках трансформатора ВН может достигать несколько километров, поэтому волновые процессы в обмотках имеют некоторую аналогию с процессами в длинных ЛЭП, однако они гораздо сложнее из-за ряда особенностей, присущих трансформаторам. Например, в схеме замещения одной фазы катушечной обмотки трансформатора, приведенной на рис. 4.18, а, следует учитывать (кроме сопротивления обмоток Rакт и проводимости диэлектрика gакт, которые малы): емкость между катушками (витками) – продольная емкость К; взаимную индуктивность М(х) каждого витка со всеми остальными витками обмотки.

gdx

Zн

a

Mdx

K/dx

Uпад

Ldx

Cdx

НН

ВН

Uпад

C

K

б

Рис. 4.18. Конструктивная схема (а) и электрическая схема замещения (б) высоковольтного трансформатора:
Zн – сопротивление нейтрали трансформатора

В первом приближении представим схему замещения обмотки трансформатора с учетом трех основных параметров L, С и К (средние значения на единицу длины обмотки) без учета g и R , которые относительно малы, поэтому ими можно пренебречь (рис. 4.18, б).

Рассмотрим переходные процессы в обмотках трансформатора. При падении волн на обмотку ВН обмотку НН (рис. 4.19) можно считать заземленной и закороченной, т. к. отходящие линии имеют волновое сопротивление много меньше, чем волновое сопротивление обмотки трансформатора (например, Zл = 10…400 Ом, Zтр = 1000…10 000 Ом). Переходный процесс зависит:

- от схемы соединения обмоток;

- режима нейтрали;

- количества фаз, по которым падает волна (по одной, двум или трем).

ВН

Рис. 4.19. Схема набегания волн 
перенапряжения на обмотку 
ВН-трансформатора

Для простоты рассмотрим основные закономерности на примере однофазной катушечной обмотки в случае падения прямоугольной бесконечной волны.

Весь переходный процесс делим на три стадии:

а) начальный процесс (t = 0);

б) установившийся процесс (t  tуст);

г) переходный процесс 0 < t < tуст (свободное колебание).

Схема замещения однофазной катушечной обмотки трансформатора для начального процесса приведена на рис. 4.20, а.

Графическое изображение начального распределения напряжения Uнач при t = 0 приведено на рис. 4.20, б.

Zн

Cdx

dx

K/dx

Uпад

a

Рис. 4.20. Начальное распределение напряжения

по обмотке трансформатора:

а – электрическая схема замещения для начального процесса (t = 0);

б – распределение напряжения вдоль обмотки для t = 0

Zн = 

l

Zн = 0

x

б

Uпад

Распределение установившегося напряжения вдоль обмотки трансформатора при Zн = 0 (нейтраль заземлена) приведено на рис. 4.21, а. Начальное распределение напряжения будет переходить к установившемуся в колебательном режиме, совершая затухающие колебания относительно кривой распределения напряжения в установившемся режиме. В результате огибающая максимальных значений напряжения вдоль обмотки трансформатора будет иметь вид, приведенный на рис. 4.21, а. Максимум перенапряжений, возникающий в переходный период, приходится на обмотку примерно на расстоянии lx≈0,1−0,2⋅l.

Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора с изолированной нейтралью приведено на рис. 4.21, б. В этом случае наибольшие напряжения в переходном режиме появляются на изолированной нейтрали обмотки.

U

Uмахс

Uпад

U

x

a

Uпад

x

Uмахс(х)

Uуст(х)

Uн(х)

l

lx

Uуст(х)

Uмахс(х)

Uн(х)

l

б

нейтраль

Рис. 4.21. Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора

на разных стадиях: а – сопротивление нейтрали равно нулю;

б – сопротивление нейтрали равно бесконечности

Для обмоток трансформаторов особенно опасны срезанные волны, т. е. волны с крутыми спадами (срезами), при срабатывании защитных разрядников или перекрытий вблизи трансформаторов.

Все практические случаи падения волн ПН на трансформаторы могут быть получены методом суперпозиции исходя из двух рассмотренных примеров.

Передача волн ПН из одной обмотки в другую. При падении электромагнитной волны на одну из обмоток трансформатора электромагнитные процессы в ней возбуждают высокие потенциалы в другой обмотке. Возможны 2 вида передачи ВН.

- Емкостная передача потенциала в трансформаторах (рис. 4.22).

Обычно в высоковольтных трансформаторах емкость на землю обмотки высокого напряжения много меньше, чем емкость на землю обмотки низкого напряжения, т. е. C11<<C22. Эквивалентная схема замещения, представленная на рис. 4.22, б, позволяет оценить напряжение на вторичной обмотке в зависимости от напряжения волны, пришедшей на первичную обмотку:

U1U2=C12+C22C12,  U2=U1⋅C12C12+C22=U1⋅11+C22C12.	(4.31)

Uпад

UВН

UНН

1

С12

С11

С22

ВН

НН

Uпад

С12

С22

С11

U2

а

б

U1

2

Рис. 4.22. Емкостная передача электромагнитной волны между обмотками трансформатора при приходе волны перенапряжения по одной из фаз: 
а – общая схема замещения; б – эквивалентная электрическая схема для расчета

При емкостной передаче электромагнитной волны между обмотками трансформатора коэффициент трансформации не играет роли и зависит от C22C12. Значительные потенциалы могут быть на обмотке 2 (НН), только когда С22 мало.

Электромагнитная передача напряжения в трансформаторах.

Падение волны на обмотку НН представлено на рис. 4.23.

А

В

С

Е

Е

ВН

а

Uпад

НН

а

i

i

с

б

Zвл

Zвл

б

Рис. 4.23. Электромагнитная передача при падении

волны перенапряжения на обмотку низкого напряжения

C

В этом случае возможны два варианта:

а) если фазы ВН присоединены к ЛЭП, то рост потенциала будет незначителен как в начале, так и в середине обмотки;

б) если фазы АВС отсоединены от ЛЭП, то

UA=UB≈Uпад⋅kтр,	(4.32)

где kтр – коэффициент трансформации.

Это опасный режим и для внутренней, и для внешней изоляции трансформатора. Следовательно, нужна установка защитных аппаратов от перенапряжений на выводах трансформатора.

Например: Uпад=10 кВ, kтр=100,4=25. При таких условиях UABC=Uпад⋅kтр=250 кВ, т. е. для трансформатора класса 10 кВ это напряжение в 3 раза выше испытательного (75…80 кВ).

Если обмотки А, В, С приземлены через волновые сопротивления ЛЭП, то на фазах А, В, С сохраняется нулевой потенциал, а возбуждаемая ЭДС повышает потенциал нейтрали. Отсюда можно сделать вывод: сети НН тоже нуждаются в защите от атмосферных перенапряжений, нужна установка трех защитных аппаратов на НН трансформатора, которые ограничивают амплитуду напряжения до 2,5…3 кВ.

4.5. Атмосферные перенапряжения

4.5.1. Параметры молнии

Молния – это электрический разряд между облаком и землей или между облаками. На начальной, лидерной стадии, молния представляет собой относительно медленно развивающийся слабо светящийся канал (лидер). Зона ионизации лидера имеет избыточный заряд того же знака, что и облако. Заряды облака и лидера индуцируют на поверхности земли и на расположенных на ней объектах заряды другого знака, которые могут инициировать встречные лидеры, имеющие заряды, по знаку обратные заряду лидера. Когда канал развивающегося от облака лидера приближается к земле или к одному из встречных лидеров, то между ними на расстоянии 25…100 м возникает высокая напряженность электрического поля, среднее значение которой оценивается в 10 кВ/см. Этот промежуток пробивается за несколько микросекунд, в нем выделяется энергия порядка 0,5…5,0 МДж, которая расходуется на нагрев и термоионизацию. Проводимость этой части канала резко возрастает, и зона повышенной напряженности перемещается по направлению к облаку со скоростью от 1,5 × 107 до 1,5 × 108 м/с (0,05–0,5 от скорости света). Этот процесс, называемый главным разрядом, сопровождается сильным свечением канала разряда. Ток в канале за 5…10 мкс достигает десятков и даже сотен килоампер, а затем за время 25…200 мкс спадает до половины амплитудного значения. Во время главного разряда происходит нейтрализация зарядов лидера.

К основным параметрам молнии относятся:

- амплитуда тока молнии Iн (кА);

- крутизна фронта тока молнии а (кА/мкс); а=dIмdt≈Iмτф,

где τф – длительность фронта тока молнии;

- вероятность амплитуды тока молнии P(IМ) = exp(–0,04Iм),

- вероятность крутизны тока молнии P(a) = exp(–0,08 a),

где P(IM) и P(a) – вероятности того, что соответственно ток молнии и крутизна будут равны или превысят заданные значения.

При расчетах молниезащиты ЛЭП, подстанций или других объектов важно знать интенсивность грозовой деятельности в данной местности, которая характеризуется средним числом грозовых часов в году Dг. Другой характеристикой грозовой деятельности является среднее число ударов молнии nуд в 1км2 поверхности земли за 100 грозовых часов. Значение nуд = 6,7 1/км2 за 100 грозовых часов.

4.5.2. Молниеотводы

Защита от прямых ударов осуществляется с помощью молниеотводов. Молниеотвод представляет собой устройство, возвышающееся над защищаемым объектом, через которое ток молнии, минуя защищаемый объект, отводится в землю. Молниеотвод состоит из молниеприемника, непосредственно воспринимающего на себя удар молнии, токоотвода и заземлителя.

Защитное действие молниеотводов основано на том, что во время лидерной стадии на вершине молниеотвода скапливаются заряды и наибольшие напряженности электрического поля создаются на пути между развивающимся лидером и вершиной молниеотводов. Возникновение и развитие с молниеотвода встречного лидера еще более усиливает напряженности поля на этом пути, что окончательно предопределяет удар в молниеотвод. Защищаемый объект, более низкий, чем молниеотвод, будучи расположен поблизости от него, оказывается заэкранированным молниеотводом и встречным лидером и поэтому практически не может быть поражен молнией.

Защитное действие молниеотвода характеризуется его зоной защиты, т. е. пространством вблизи молниеотвода, вероятность попадания молнии в которое не превышает определенного, достаточно малого значения.

Молниеотводы по типу молниеприемников разделяются на стержневые и тросовые. Стержневые молниеотводы выполняются в виде вертикально установленных стержней (мачт), соединенных с заземлителем, а тросовые – в виде горизонтально подвешенных проводов. По опорам, к которым крепится трос, прокладываются токоотводы, соединяющие трос с заземлителем.

Открытые распределительные устройства подстанций защищаются стержневыми молниеотводами, а линии электропередачи – тросовыми. Для защиты шинных мостов и гибких связей большой протяженности также могут применяться тросовые молниеотводы.

4.5.2.1. Зоны защиты молниеотводов

Зона защиты одиночного молниеотвода высотой h  150 м представляет собой круговой конус (рис. 4.24) с вершиной на высоте h0 < h, сечение которого на высоте hx имеет радиус rx.

Рис. 4.24. Сечение зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода: 
МО – молниеотвод; ЗО – защищаемый объект; h – высота молниеотвода; 
h0 – верхняя точка зоны защиты молниеотвода при вероятности прорыва 
молнии Рпр2; hx – высота защищаемого объекта; rx – радиус зоны защиты 
на высоте hx; rз – сопротивление заземления молниеотвода; 
hа – активная высота молниеотвода

Границы зоны защиты находятся по формулам:

h0 = 0,85h, rx  = (1,1 – 0,002h)(h – hx / 0,85).	(4.33)

Вероятность прорыва молнии через Рпр1 границу зоны не более 0,005. Если допустить вероятность прорыва молнии Рпр2 = 0,05, то зона защиты расширяется и описывается формулами:

h0 = 0,92h, rx = 1,5(h – hx / 0,92).	(4.34)

Зона защиты двух стержневых молниеотводов, находящихся вблизи друг от друга (на расстоянии, меньшем (3–5)h), расширяется по сравнению с зонами отдельных молниеотводов. Возникает дополнительный объем зоны защиты, обусловленный совместным действием двух молниеотводов. Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода (рис. 4.25) описываются формулами, которые можно найти в специальной литературе. Если расстояние l между молниеотводами превышает 3h (Pпр = 0,005) или 
5h (Pпр = 0,05), то каждый из молниеотводов следует рассматривать как одиночный. Несколько близко расположенных молниеотводов (например, три и более) образуют «многократный» молниеотвод. Его зона защиты определяется зонами защиты ближайших молниеотводов.

При этом принимается, что внутренняя зона имеет вероятность прорыва такую же, как и зона взятых попарно молниеотводов

Рис. 4.25. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода: 
а – сечение вертикальной плоскостью, проходящей через оси молниеотводов; б – сечение горизонтальной плоскостью на высоте hx; h – высота молниеотвода;
h0 – верхняя точка зоны защиты; hmin – минимальная высота зоны защиты; 
ℓ – расстояние между молниеотводами; dx – минимальная полуширина зоны 
защиты на высоте hx; rx – радиус внешней зоны защиты на высоте hx

4.5.3. Грозозащита линий электропередачи

4.5.3.1. Индуктированные перенапряжения на ЛЭП

При ударах молнии в землю вблизи линий электропередачи на изоляцию линии воздействуют индуктированные перенапряжения. Индуктированные перенапряжения имеют электрическую и магнитную составляющие:

Uинд = Uи. э + Uи. м..	(4.35)

Заряды лидерного канала молнии связывают на проводе заряды противоположного знака (рис. 4.26).

hср

b

Рис. 4.26. Распределение зарядов на проводе

Электрическое поле связанных зарядов уравновешивается полем лидера, поэтому потенциал провода во время лидерной стадии равен нулю (рабочее напряжение не учитывается). Во время главного разряда заряды лидера нейтрализуются, при этом связанные на проводе заряды освобождаются, что сопровождается повышением потенциала провода и образованием импульсных волн напряжения, распространяющихся по проводу в обе стороны. Так возникает электрическая составляющая индуктированного напряжения. Значение ее прямо пропорционально линейной плотности зарядов σ лидерного канала, средней высоте подвеса провода hср и обратно пропорционально кратчайшему расстоянию b от провода до точки удара молнии:

Uиэ=КэhсрbIм,	(4.36)

где Кэ – коэффициент пропорциональности, уменьшающийся при возрастании скорости главного разряда υ и имеющий размерность сопротивления. Магнитное поле, вызванное током в канале молнии, индуцирует ЭДС в контуре земля – опора – фазный провод. Максимальное значение этой составляющей можно представить в виде

Uим=КмhсрbIм,	(4.37)

где Км – коэффициент, который также зависит от скорости главного разряда , но увеличивается с ростом .

Максимальное индуцированное напряжение на линии

(4.38)

Поскольку при различных значениях  величины Кэ и Км меняются в противоположные стороны, их сумму можно считать постоянной величиной, равной 30 Ом.

На рис. 4.27 приведено удельное годовое число индуктированных перенапряжений N при ударах молнии в землю рядом с линией со средней высотой подвеса провода hср = 10 м. Из этой кривой видно, что индуктированные перенапряжения могут превышать импульсную прочность изоляции линий 35 кВ (U50 % = 350 кВ) менее 2-х раз в год, а импульсную прочность изоляции линий 110 кВ (U50 % ≈ 700 кВ) всего 1 раз в 5 лет.

Рис. 4.27. Удельное годовое число 
индуктированных перенапряжений 
(на 100 км длины ЛЭП и 100 грозовых часов)

Поэтому такого рода индуктированные перенапряжения не играют существенной роли для ВЛ 110 кВ и выше.

Однако следует учитывать, что индуктированные напряжения возникают также и при ударах молнии в тросы и опоры и, накладываясь на перенапряжения ПУМ, увеличивают разность потенциалов на изоляции.

4.5.3.2. Перенапряжения от прямого удара молнии в линию без троса

При прямом ударе в провод ток молнии растекается по пораженному проводу в обе стороны, поэтому амплитуда волны перенапряжения на проводе определяется как

U = IмZпр/2,	(4.39)

где Zпр – волновое сопротивление провода с учетом импульсной короны.

На линии с металлическими опорами импульс перенапряжения с амплитудой U воздействует на изоляцию провода на опоре. При токах молнии 5…10 кА, т. е. в большинстве грозовых разрядов в линию, возникают перенапряжения, достаточные для перекрытия гирлянды изоляторов.

На линиях с деревянными опорами необходимо учитывать дополнительную импульсную прочность (Епр = 100 кВ/м), создаваемую древесиной. На линиях с деревянными опорами (рис. 4.28) перекрытие прежде всего происходит между проводами по пути гирлянда–траверса–гирлянда. Импульс на пораженном проводе индуцирует напряжение на соседнем проводе в соответствии с коэффициентом электромагнитной связи k. Между проводами возникает напряжение

U=IмZпр2(1−k),	(4.40)

где k – коэффициент связи между проводами с учетом импульсной короны, имеющий значения 0,25–0,4.

0,5кIмZ

0,5кIмZ

0,5IмZ

Рис. 4.28. Удар молнии в провод линии на деревянных опорах

Вероятность перекрытия линейной изоляции Рпер рассчитывается по критическому значению тока молнии. Критический ток молнии определяется из условий равенства воздействующего напряжения U и импульсного разрядного напряжения изоляции U50 % по формулам:

для ВЛ на металлических и железобетонных опорах

Iкр=2U50%Z,

для ВЛ на деревянных опорах

Iкр=2U50%Z(1−k).

Вероятность перекрытия определяется по формуле

Рпер = exp(–0,04Iкр).	(4.41)

Число перекрытий линейной изоляции (nпер) в этом случае равно:

nпер = nудРпер,	(4.42)

где nуд – число ударов молнии в линию длиной 100 км за 100 грозовых часов.

nуд = 6,7·100·6hср·10–3 ≈ 4hср,	(4.43)

где hср – средняя высота подвеса провода, м.

Годовое число ударов молнии в линию длиной l при числе грозовых часов в году Dг определяется как

nгод=nудl100⋅Dг100.	(4.44)

Отключение линии произойдет, если импульсное перекрытие изоляции перейдет в устойчивую силовую дугу с вероятностью установления силовой дуги η.

Малое число отключений линий на деревянных опорах без тросов обеспечивается обычно за счет низкого значения коэффициента η. Очевидно, что в случае металлических опор разрядный промежуток уменьшается до длины одной гирлянды, что вызывает существенное увеличение как коэффициента η, так и вероятности перекрытия изоляции Рпер. Поэтому линии 110 кВ и выше на металлических опорах без тросов в районах со средней и большой интенсивностью грозовой деятельности имели бы недопустимо большое число отключений. Как правило, такие линии защищаются тросовыми молниеотводами по всей длине.

Несколько по иному обстоит дело с линиями 35 кВ на металлических опорах, работающих в системе с изолированной нейтралью, особенно если в ней применены дугогасящие аппараты. В таких системах однофазные перекрытия изоляции не приводят к отключению линии, так как дуга емкостного тока в большинстве случаев гаснет в результате действия дугогасящей катушки, а коэффициент перехода в силовую дугу η ≈ 0 независимо от значения Еср. Поэтому отключения линий 35 кВ за счет грозовых поражений могут происходить только в случае двухфазных или трехфазных перекрытий.

При ударе молнии в провод и перекрытии фазной изоляции пораженного провода в путь тока вместо волнового сопротивления провода Zпр/2 включается значительно меньшее сопротивление заземления опоры Rи и опора приобретает потенциал, приблизительно равный IмRи. 
На соседнем проводе наводится потенциал kIмRи. Перекрытие изоляции второго провода произойдет, если

Iкр ≥ U50%Rи(1−k). 	(4.45)

Отсюда следует, что вероятность перекрытия Рпер тем меньше, чем ниже сопротивление Rи (или больше критическое значение тока молнии). Поэтому на линиях 35 кВ на металлических опорах без тросов целесообразно применять дополнительные заземлители для уменьшения сопротивления заземления опор.

4.5.3.3. Перенапряжения прямого удара молнии в линию c тросом

При прямом ударе молнии в ВЛ с тросом ее отключение может произойти по следующим причинам: 1) прорыв молнии через тросовую защиту; 2) удар молнии в опору и обратное перекрытие изоляции с опоры на провод; 3) удар молнии в трос в середине пролета и пробой воздушного промежутка трос–провод.

Прорыв молнии через тросовую защиту. Вероятность прорыва молнии через тросовую защиту (Pα) находят по эмпирической формуле:

lgPα=αhоп90−4,	(4.46)

где hоп – высота опоры, м; α – защитный угол троса, т. е. угол между вертикалью, проходящей через трос, и прямой, соединяющей трос с проводом, град (рис. 4.29).

Тогда число отключений линии за счет ударов молнии в провода ЛЭП определится как

nпр = nудPαPпрη1, 	(4.47)

где Рпр – вероятность перекрытия изоляции на опоре при ударе молнии в провод, η1 – вероятность установления силовой дуги при перекрытии изоляции опоры. Рпр определяется по критическому току молнии, который приводит к перекрытию гирлянды изоляторов:

Рис. 4.29. Определение

защитного угла троса

Рпр = Р(Iкр). 	(4.48)

Удар молнии в опору. Число ударов молнии в опору определяется по формуле

nоп=nуд4hопlпр,	(4.49)

где nуд – число ударов молнии в линию; lпр – длина пролета.

Обратное перекрытие линейной изоляции с опоры на провод фазы может произойти, если напряжение на изоляции достигнет ее импульсного разрядного напряжения или превысит его.

Напряжение на изоляции линии равно разности потенциалов на опоре и проводе: Uиз = Uоп – Uпр. При расчете потенциала опоры в схеме замещения (рис. 4.30) представляют сосредоточенной индуктивностью 
Lоп = L0hоп и импульсным сопротивлением заземления Rи. Удельная индуктивность опоры L0 составляет 0,5 мкГн/м для двухстоечных, 
0,6 мкГн/м для одностоечных металлических и железобетонных опор и 0,7 мкГн/м для деревянных опор с двумя заземляющими спусками.

iм (t)

iоп

iтр

Lоп

Rи

Rи/2

Lоп/2

Lтр/2

aМтрр/2

Потенциал пораженной опоры, кроме падений напряжения на сопротивлении заземления и индуктивности опоры, определяется также составляющей, обусловленной индуктивной связью между каналом молнии с током iм (t) и телом опоры. Коэффициент взаимной индукции приближенно равен: 
Моп = М0hоп, где М0 ≈ 0,2 мкГн/м. Таким образом, потенциал вершины опор

Рис. 4.30. Схема замещения 
для расчета напряжения 
на вершине опоры линии 
с тросами при ударе в нее молнии

Uоп = iоп(t)Rи + Lопdiопdt+Mопdiмdt.(4.50)

Ток в опоре в пределах фронта определяется как

(4.51)

где

α = Rи0,5Lтр+Lоп; Lтр = Zтр	(4.52)

В этих формулах Zтр – волновое сопротивление троса, Lтр – индуктивность троса, hтр – средняя высота подвеса троса, rтр – радиус троса, 
 – скорость движения волны напряжения вдоль троса.

Производная тока в опоре по времени:

diопdt=a(0,5Lтр−Мтр0,5Lтр+Lоп)e−αt.	(4.53)

Потенциал провода имеет три составляющие: рабочее напряжение; напряжение, индуктированное на проводе зарядом лидера молнии (электростатическая составляющая индуктированных перенапряжений); напряжение, индуктированное на проводе в результате распространения по тросу импульсов напряжения.

Расчетное значение рабочего напряжения принимается равным среднему значению за полупериод:

Uраб=2πUном32≈0,5Uном.	(4.54)

Электрическая составляющая индуктированного перенапряжения при ударе в опору может быть приближенно рассчитана по формуле

Uинд ≈ Eсрhср( 1 – k ),	(4.55)

где Eср ≈ 10 кВ/см – средняя напряженность электрического поля в промежутке между каналом лидера молнии и опорой перед главным разрядом; k – коэффициент электромагнитной связи между проводом и тросом, учитывающий экранирующее действие троса.

Напряжение Uинд имеет полярность, обратную полярности потенциала вершины опоры. Прохождение тока по тросу вызывает появление на проводе напряжения kUоп того же знака, что и потенциал опоры. Эта составляющая уменьшает напряжение на изоляции линии. Таким образом, напряжение на линейной изоляции, равное разности потенциалов вершины опоры и провода, в момент максимума тока молнии определяется как

Uиз = Uоп – Uпр = Uоп – (–Uраб – Uинд + kUоп) =

= Uоп(1 – k) + Uраб + Uинд.	(4.56)

Uиз

a2

a1

2

t

tP1

tP2

1

Рис. 4.31. Определение времени пробоя линейной изоляции при разных крутизнах фронта тока молнии (а1 > a2):

1 – вольт-секундная характеристика

изоляции; 2 – напряжение на изоляции

Это напряжение необходимо сравнить с напряжением перекрытия гирлянды при предразрядном времени, равном длительности фронта импульса тока молнии τф. Значение Uиз зависит от крутизны фронта тока молнии, которая при заданном времени τф определяет максимальное значение тока молнии Iм = аτф.

Если построить зависимости напряжения на изоляции от времени Uиз(t) при разных крутизнах фронта а (рис. 4.31), то точка пересечения этих кривых с вольт-секундной характеристикой изоляции определяет длительность фронта тока молнии τф = tp и минимальное значение амплитуды тока 
Iм = аτф, при котором произойдет перекрытие изоляции.

По этим значениям можно построить кривую опасных параметров (рис. 4.32), которая делит координатную плоскость 
(а, Iм) на область безопасных параметров тока молнии (1) и область опасных параметров (2). Эта кривая ограничивает область сочетаний крутизны и тока молнии, при которых происходит перекрытие изоляции линии. Например, при крутизне а1 перекрытие изоляции происходит при токах, больших Iм1, при крутизне а2 – при токах, больших Iм2, и т. д. По кривой опасных параметров можно построить кривую вероятности опасных параметров (рис. 4.33). По этому рисунку вероятность перекрытия изоляции определяется как

Роп=Df(Iм,а)dIмda, 	(4.57)

где f(Iм, а ) – двумерная функция плотности вероятности максимального значения и крутизны тока молнии, а интегрирование осуществляется по всей области D. Область D – это заштрихованная область на рис. 4.33. При практических расчетах максимальные значения тока Iм и крутизны фронта тока молнии а принимают независимыми случайными величинами, вероятности которых определяются по соответствующим формулам. В этом случае (4.57) принимает вид:

Роп=01Р(IМ)dP(a)=01P(a)dP(IМ),	(4.58)

т. е. вероятность перекрытия определяется заштрихованной площадью на рис. 4.33, которая ограничена кривой вероятности опасных параметров.

Pа(а2)

Pа

PI

PI(Iм2)

1

2

а1

а2

Iм2

Iм1

Iм

а

Рис. 4.32. Кривая опасных

параметров

Рис. 4.33. Определение вероятности

перекрытия изоляции (заштрихованная область дает значение вероятности)

Pа(а1)

PI(Iм1)

Упрощенно вероятность перекрытия изоляции при ударе молнии в опору можно определить по значению критического тока:

,	(4.59)

где δ = 0,15 для линий с двумя тросами и δ = 0,3 для линий с одним тросом.

Тогда

Pоп = P(Iкр).	 (4.60)

Очевидно, что при двух тросах доля тока в опоре меньше, чем при одном тросе, и критическое значение тока молнии выше. Увеличение высоты опоры, а значит, и ее индуктивности приводит к росту напряжения на гирлянде изоляторов и вследствие этого к уменьшению критического тока, что также отражает вышеприведенная формула.

Упрощенная методика может быть использована для оценки числа отключений линий напряжением до 500 кВ при сопротивлениях заземлений опор до 30 Ом.

Удар молнии в трос в середине пролета. Примем для расчета косоугольную форму тока молнии и построим импульс напряжения в точке удара молнии в трос. Считаем также, что импульсное сопротивление заземления опор значительно меньше волнового сопротивления троса, т. е. от опор волны отражаться будут с обратным знаком. До прихода импульсов, отраженных от сопротивлений заземления соседних опор, напряжение на тросе определяется по формуле

Uтр(t)=Iм(t)Zтр2=atZтр2.	(4.61)

Через интервал времени τ = lпр/, где lпр – длина пролета, к месту удара одновременно подойдут импульсные волны, отраженные с переменой знака от сопротивлений заземления двух ближайших опор, и рост напряжения прекратится. Подставив в формулу время t = τ, найдем максимальное напряжение на тросе:

Uтр. max = aZтрlпр/(2).	(4.62)

Напряжение между тросом и проводом с учетом индуктированного на проводе напряжения равно:

Uтр–пр = (1 – k) aZтрlпр/(2υ).	(4.63)

Удар молнии в трос в середине пролета является расчетным случаем для выбора расстояния между тросом и проводом. Пробой промежутка трос–провод возможен, если средняя напряженность достигнет значения 500 кВ/м. Зная расстояние между тросом и проводом, можно найти пробивное напряжение, а затем критическую крутизну тока молнии (aкр), при которой произойдет пробой промежутка трос–провод. Вероятность пробоя этого промежутка Ртр определяется по вероятности возникновения тока молнии с крутизной равной или большей aкр:

Ртр = Р(а  акр) = exp(–0,08aкр).	(4.64)

Опыт эксплуатации показывает, что вероятность пробоя пренебрежимо мала, если расстояние трос–провод по вертикали составляет не менее 2 % длины пролета, например 8 м при длине пролета 400 м.

Удельное число отключений линий с тросами вычисляется в общем случае по формуле

(4.65)

4.6. Квазистационарные перенапряжения

Квазистационарные перенапряжения возникают при временных с точки зрения эксплуатации режимах работы и неблагоприятных сочетаниях параметров сети и могут продолжаться до тех пор, пока не изменится схема или режим сети. Длительность таких перенапряжений – от секунд до десятков минут – ограничивается действием релейной защиты или оперативного персонала.

4.6.1. Резонансные перенапряжения на основной частоте в установившемся режиме при холостом ходе односторонне питаемой линии

В режиме передачи по линии номинальной (или близкой к ней) мощности между питающей ЭДС (E), вынужденным напряжением на питающих шинах (Vп) и вынужденным напряжением на конце линии (Vк) существует нормальное соотношение, когда E > Vп > Vк, обусловленное падением напряжения на предвключенной индуктивности (Lп) и на индуктивности ЛЭП (Lл) при протекании по линии активно-индуктивного тока нагрузки (рис. 4.34, а, б) (см. векторную диаграмму, рис. 4.34, в).

~

T

Pн

Lп

Pн

Lл

a

б

Рис. 4.34. Схема электропередачи в режиме передачи мощности (а),

схема замещения (б) и векторная диаграмма напряжений (в)

в

Когда же нагрузка невелика, а тем более при холостом ходе электропередачи, можно считать в определенном приближении, что по линии протекает чисто ёмкостный ток (Ic), который обусловливает обратное соотношение между указанными величинами, т. е. E < Vп < Vк (см. векторную диаграмму, рис. 4.35, в).

Такое увеличение напряжения на линии можно рассматривать как приближение к резонансным условиям. Чем ближе низшая частота собственных колебаний схемы / к частоте вынуждающей ЭДС , тем больше будет повышаться напряжение к концу линии. Это явление называют емкостным эффектом или эффектом Ферранти.

~

T

х.х.

Lп

Cл

Lл

a

б

в

Рис. 4.35. Электропередача на холостом ходу (а), схема замещения (б)

и векторная диаграмма напряжений (в)

Е

<

Vп

<

Vк

Схема одностороннего питания возникает практически в процессе каждого ее включения и отключения, поскольку моменты коммутации выключателей на разных концах линии не совпадают.

Длительность работы линий в режиме одностороннего питания при определенных включениях и отключениях по данным опыта эксплуатации достигает 20 минут в случае неавтоматической синхронизации. Во время АПВ или при других автоматических коммутациях линий длительность этих интервалов обычно значительно меньше – порядка секунды.

Расчет резонансных перенапряжений, обусловленных емкостным эффектом ненагруженной линии в симметричном режиме ее работы, может быть проведен с помощью уравнений четырехполюсника:

U1 = AU2 + BI2,  I1 = CU2 + DI2,	(4.66)

где A, B, C, D – коэффициенты четырехполюсника, эквивалентного рассматриваемой передаче; U1, I1 – напряжение и ток в начале линии; 
U2, I2 – напряжение и ток в конце линии.

В режиме холостого хода ток в конце разомкнутой линии I2  = 0. Обозначим вынужденное напряжение в конце разомкнутой линии через Vp и найдем Vp для электропередачи, представленной на рис. 4.36.

Для линии электропередачи коэффициенты четырехполюсника равны:

А = chγl; B = Zshγl; C = shγl/Z; D = chγl,	(4.67)

где l – длина ЛЭП; γ – постоянная распространения электромагнитных волн; W – волновое сопротивление линии. При этом

; 	(4.68)

где R0, L0, g0, C0 – первичные параметры линии.

Рис. 4.36. Схема электропередачи (а), общая схема замещения (б) и схема 
замещения электропередачи с источником бесконечной мощности (в)

В подобных расчетах поперечная активная проводимость линии g0 обычно принимается равной нулю, т. е. g0 = 0. Примем также для упрощения расчетов, что линия присоединена к источнику бесконечной мощности, для которого предвключенное сопротивление Xп = 0. С учетом сделанных замечаний и допущений расчетная схема замещения принимает вид, изображенный на рис 4.36, в, а вынужденная составляющая напряжения на разомкнутом конце электропередачи (ЭП) будет равна:

Vp=EA=Echγl=Echλ,	(4.69)

где λ = γl. Параметр электропередачи λ можно после ряда ма-тематических преобразований (с использованием разложения в ряд Тейлора) представить в виде

λ = γl = l(R0+jωL0)jωC0=l(R02L0C0+jωL0C0)=(α+jβ)l,	(4.70)

где  – коэффициент затухания; 
– коэффициент изменения фазы.

Часто вводят коэффициент изменения фазы на 100 км длины линии βуд =  Линии электропередачи обладают весьма малым коэффициентом затухания и в режимах, далеких от резонанса, можно положить α ≈ 0. Тогда параметр электропередачи λ = jβl и гиперболические функции коэффициентов четырехполюсника можно с помощью преобразований Эйлера заменить тригонометрическими:

A = cos λ; B = jZsin λ; C = jsin λ/Z; D = cos λ.	(4.71)

С учетом сделанных преобразований напряжение на разомкнутом конце ЭП равно:

Vp=Ecosλ.	(4.72)

Пример 1

Дано: l = 500 км; βуд = 6,2 град/100 км; E = 1.

Найти Vр.

Решение: λ = βуд l/100 = 6,2500/100 = 31º;

Vp = E/A = E/cos λ = 1/cos31º = 1/0,858 = 1,16.

При этом напряжение на питающем конце ЛЭП Vп = VpA =  т. е. на шинах бесконечной мощности перенапряжений нет.

В случае источника конечной мощности Хп ≠ 0 расчетная схема замещения принимает вид, изображенный на рис. 4.37, а. Тогда электропередачу можно представить в виде двух четырехполюсников, соединенных последовательно (рис. 4.37, б). Вынужденное напряжение на разомкнутом конце ЭП равно:

Vp=EA12,	(4.73)

где А12 – коэффициент четырехполюсника, эквивалентного всей электропередаче в целом; А12 = А1А2 + В1С2.

Для первого четырехполюсника коэффициенты равны: А1 = 1; 
В1 = jXп; С1 = 0; D1 = 1, тогда A12 = cosλ – (Xп/Z)sinλ.

Следовательно

(4.74)

т. е. при источнике ограниченной мощности Vр выше, чем при источнике бесконечной мощности. Вынужденная составляющая напряжения на питающем конце электропередачи равна:

Vп = А2Vр.	(4.75)

jXп

А, В, С, Д

А12

В12

Д12

C12

А1

В1

Д1

С1

А2

В2

Д2

С2

=

а

б

Рис. 4.37. Схема замещения электропередачи с источником

ограниченной мощности (а), представление электропередачи

двумя четырехполюсниками (б)

Пример 2

Дано: l = 500 км; βуд = 6,2 град/100 км; E = 1; Xп = 100 Ом; Z = 280 Ом.

Найти Vр, Vп.

Решение: λ = βуд l/100 = 6,2500/100 = 31º.

A12 = cosλ –  = cos31º – 100280sin31º = 0,675.

Vp = E/A12 = 1/0,675 = 1,49.

При этом напряжение на питающем конце ЛЭП Vп  = VpA2 = Vрcosλ = = 1,49cos31º = 1,28.

4.6.2. Влияние продольных и поперечных компенсирующих устройств 
на вынужденную составляющую напряжения

1. Реактор поперечной компенсации установлен в начале линии (рис. 4.38, а).

Расчетная схема содержит три четырехполюсника, соединенных последовательно. Вынужденная составляющая напряжения на разомкнутом конце ЭП определяется по той же формуле:

(4.76)

где Ан – коэффициент четырехполюсника, эквивалентного всей электропередачи в целом, при реакторе, подсоединенном в начале линии.

В соответствии с правилами сложения четырехполюсников, соединенных по цепной схеме, получим:

Aн=cosλ−XпZsinλ+XпXpcosλ.	(4.77)

Тогда напряжение на разомкнутом конце рассматриваемой электропередачи Vрн равно:

Vрн  = Ecosλ−XпZsinλ+XпXpcosλ .	(4.78)

б

jXп

jXр

в

Ан

Вн

Дн

Cн

=

А1

В1

Д1

С1

А2

В2

Д2

С2

А3

В3

Д3

С3

Р

~

г

Т

Р

~

д

Т

Супк

Рис. 4.38. Схемы электропередач с реакторами и установкой продольной

компенсации

~

a

Т

jXр

Р

При этом Vрн < Vр (Vр соответствует ЭП без реактора). Аналогично можно проанализировать влияние на вынужденную составляющую напряжения на разомкнутом конце ЭП реактора поперечной компенсации, присоединенного к концу линии (рис. 4.38, г). Коэффициент Ак четырехполюсника, эквивалентного всей ЭП в целом, когда реактор подключен к концу линии, равен:

Aк=cosλ−XпZsinλ+XпXрcosλ+ZXsinλ.	(4.79)

Так как Ак > Ан, то Vрк < Vрн, т. е. реактор, подсоединенный в конце линии, ограничивает резонансные перенапряжения в большей степени, чем реактор в начале линии. Таким же образом можно показать, что установка продольной компенсации (Cупк, рис. 4.38, д) снижает вынужденную составляющую напряжения.

4.7. Феррорезонансные перенапряжения

Феррорезонансные явления возникают в схемах, которые содержат элементы с ферромагнитными сердечниками. В электрических сетях такие элементы практически есть всегда, и поэтому в любой сети имеется принципиальная возможность появления феррорезонансных процессов на промышленной частоте, на высших или низших гармониках. В симметричных трехфазных режимах сети емкостные элементы обычно оказываются зашунтированными низкоомным входным сопротивлением питающей сети, которое всегда имеет индуктивный характер. Поэтому в нормальных режимах феррорезонанс маловероятен. Он возникает в несимметричных режимах. Например, при неполнофазных режимах сети с изолированной нейтралью, когда емкость фазы относительно земли (рис. 4.39, а) включается последовательно с обмотками силового трансформатора или электромагнитного трансформатора напряжения. В качестве примера можно рассмотреть схему, которая образуется при обрыве одного провода с падением его на землю в системе с изолированной нейтралью. Пусть провод оборвался в фазе А, причем упал на землю конец провода, присоединенный к источнику. Упрощенная схема для этого случая представлена на рис. 4.39.

Ток в фазе А после обрыва провода будет стекать в землю через место заземления, затем возвращаться на провод через емкость С0, после чего он разветвляется: часть тока проходит через междуфазную емкость С12, а другая – через индуктивность трансформатора Lт. Цепь тока замыкается через фазы В и С источника. В силу симметрии потенциалы нулевых точек трансформатора и звезды междуфазовых емкостей одинаковы.

Поэтому схему рис. 4.39, а можно преобразовать в схему рис. 4. 39, б, в которой ЭДС источника на основании правил перехода от трехфазной системы к однофазной схеме замещения будет равна 1,5Uф.

Можно показать, что влияние междуфазовой емкости на амплитуду перенапряжений относительно невелико. Полагая в первом приближении С12 ≈ 0, получим схему замещения, представленную на рис. 4.39, в. В соответствии с этой схемой можем написать:

или  ±	(4.80)

где плюс соответствует режиму с отстающим током (1,5UL > UC ), а минус – режиму с опережающим током.

A1

A2

В2

В1

С1

С2

+

+

Lт

Lт

б

C12

2C12

C0

Lт

Lт/2

а

C0

в

Рис. 4.39. Схема замещения для случая обрыва одного провода
с падением на землю в системе с изолированной нейтралью

Графическое решение уравнения (4.80) представлено на рис. 4.40, из которого видно, что в рассматриваемой схеме принципиально возможны три режима, соответствующие точкам а, б, в.

A1

Рис. 4.41. Векторная диаграмма напряжений при «опрокидывании» чередования фаз

U

б

в

а

а

Uc=I/C

1,5UL=f(I)

1,5UL

UC 0

В1

В2

A2

C1

C2

0

UС-0

Рис. 4.40. Графическое решение уравнения для колебательного контура с нелинейной индуктивностью

I

UL-UС

+1,5Uф

–1,5Uф

Два из них являются индуктивными (б, в; UL > UC) и один – ёмкостный (а, UC > UL). При этом режимы, соответствующие точкам а, б, являются устойчивыми, а режим, соответствующий точке в, – неустойчивым, т. е. физически не реализуемым. Проверка устойчивости решения осуществляется обычно путем исследования поведения схемы при небольшом изменении тока в цепи.

С ростом нагрузки трансформатора, что эквивалентно введению в схему замещения (рис. 4.39, в) увеличивающегося активного сопротивления, область существования гармонического резонанса сужается и при некотором значении нагрузки возникновение резонансных явлений становится невозможным.

Если построить векторную диаграмму для емкостного режима, соответствующего точке а, то увидим, что порядок чередования фаз на трансформаторе нагрузки изменился на обратный (рис. 4.41). Произошло так называемое «опрокидывание» чередования фаз. При этом, если трансформатор имел небольшую моторную нагрузку, то после обрыва провода направление вращения двигателей может измениться на обратное. Как следует из рассмотренного нами случая, перенапряжения при несимметричном отключении фаз могут превышать 3Uф и, следовательно, представлять непосредственную опасность для изоляции. Поэтому в эксплуатации следует ограничить вероятность появления перенапряжений рассматриваемого вида. Наиболее радикальным средством, позволяющим полностью устранить перенапряжения при обрыве проводов, является заземление нейтрали трансформатора нагрузки. Однако это требование не всегда выполнимо даже для систем 110 кВ, не говоря уже о системах более низкого напряжения. Поэтому необходимо стремиться к уменьшению вероятности несимметричных отключений, например, путем отказа от применения плавких предохранителей и выключателей с пофазным управлением. Кроме того, не следует длительно оставлять включенными холостые или слабо нагруженные трансформаторы.

4.8. Коммутационные перенапряжения

4.8.1. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий 
и батарей конденсаторов

Отключение ненагруженных линий и батарей конденсаторов может сопровождаться значительными перенапряжениями, если в процессе отключения между контактами полюса выключателя происходят повторные зажигания. Повторные зажигания между расходящимися контактами выключателя возникают, если электрическая прочность межконтактного промежутка выключателя оказывается меньше, чем восстанавливающееся после гашения дуги напряжение на его контактах. Процессы, сопровождающие повторные зажигания, можно рассмотреть, представив разомкнутую линию в виде сосредоточенной емкости (рис. 4.42). Считаем, что выключатель отключает емкостный ток при прохождении его через нулевое значение. В этот момент напряжение на емкости максимально и равно UC0 ≈ –Em (при не очень большой длине линии, рис. 4.42, б).

Рис. 4.42. Расчетная схема (а) и процесс повторных зажиганий 
при отключении емкости (б)

После обрыва дуги напряжение на емкости не меняется, сохраняя свое значение UC0 = –Em. Напряжение же источника изменяется по синусоидальному закону и через полпериода достигает значения +Em. Напряжение между контактами выключателя будет равно 2Еm, и если к этому моменту электрическая прочность между контактами окажется ниже, чем 2Еm, то возможен пробой межконтактного промежутка, т. е. повторное включение линии. Начнется переходный процесс перезарядки линии (емкости) от начального напряжения Uнач = – Em до принужденного значения напряжения Uпр = + Em (до значения вынуждающей ЭДС). Во время переходного процесса напряжение на линии (емкости) может достигнуть максимальной величины (без учета затухания):

Um = Uпр + Uсв,	(4.81)

где Uсв – амплитуда свободной составляющей переходного процесса, которая может быть упрощенно найдена как модуль разности:

Uсв = │Uпр – Uнач│ = 2Em .	(4.82)

Тогда максимальное напряжение на линии (емкости) Um (4.81) будет равно 3Em. При этом в момент максимума напряжения суммарный ток проходит через нулевое значение, и поэтому в выключателе вновь произойдет гашение дуги. При погасании дуги напряжение на линии (емкости) остается неизменным, равным примерно 3Em.

Через полпериода промышленной частоты (0,01 с) напряжение источника станет равно Em, а разность потенциалов на контактах выключателя достигнет 4Em. Если вновь произойдет пробой межконтактного промежутка в этот момент времени, то снова возникнут колебания напряжения на емкости с амплитудой свободной составляющей 4Em, а максимальное напряжение на линии (емкости) достигнет 5Em. Если продолжить подобные рассуждения, то рассматриваемые опасные повторные зажигания могли бы привести к непрерывному возрастанию перенапряжений. Однако этого не происходит, так как современные выключатели имеют значительную скорость восстановления электрической прочности, благодаря чему в подавляющем большинстве случаев при отключении холостых линий происходит не более одного повторного зажигания дуги. Поэтому перенапряжение на линии не должно превышать 3Uф. Однако в приведенных рассуждениях не рассматривается емкостный эффект, учет которого приводит к увеличению остающегося напряжения на линии, т. е. U0 > Em, и тогда напряжение между контактами выключателя будет больше 2Em, что приведет к увеличению вероятности повторных зажиганий, возрастанию амплитуды свободной составляющей переходного процесса и росту возможных перенапряжений.

Таким образом, повторные зажигания дуги в выключателе вблизи максимума восстанавливающегося напряжения на контактах приводят к существенным перенапряжениям, поэтому необходимо принимать меры по их ограничению. Рассмотрим основные пути ограничения перенапряжений при отключении ненагруженных линий.

1. Радикальным способом ограничения этого вида перенапряжений является увеличение скорости восстановления электрической прочности между контактами выключателя. Исключив повторные зажигания, мы полностью исключаем перенапряжения при отключении холостых линий. Однако этот способ не всегда пригоден, так как с увеличением быстродействия выключателей сильно возрастают перенапряжения при отключении холостых трансформаторов.

2. Применение выключателей с шунтирующими сопротивлениями Rш (рис. 4.43).

Rш

1

2

Рис. 4.43. Схема выключателя 
с шунтирующим сопротивлением Rш

Выключатель имеет два разрыва, один из которых зашунтирован сопротивлением. При отключении сначала размыкается разрыв 1, а затем начинают расходиться контакты разрыва 2. При прохождении тока через нуль дуга в первом разрыве гаснет, но после этого линия остается присоединенной к источнику через сопротивление Rш.

Поэтому при изменении напряжения источника заряд на линии не остается неизменным, а частично стекает обратно в источник. Кроме того, после гашения дуги в первом разрыве ток в цепи приобретает активную составляющую и проходит через нуль уже не при максимуме напряжения. Поэтому после гашения дуги во втором разрыве линия остается заряженной до напряжения, которое существенно меньше Em. Это уменьшает вероятность повторного зажигания, но если оно и произойдет, величина перенапряжения будет значительно снижена.

3. Применение вентильных разрядников на ЛЭП. При этом грозоза-щитные разрядники используются для линий длиной не более 200 км. Ограничение связано с пропускной способностью этих разрядников.

4. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий резко снижаются, если к линии остаются присоединенными электромагнитные трансформаторы напряжения. При увеличении напряжения на линии сердечники этих трансформаторов очень сильно насыщаются, их индуктивность резко снижается и через эту сниженную индуктивность заряд с линии стекает в землю.

4.8.2. Коммутационные перенапряжения, возникающие при отключениях 
малых индуктивных токов

При отключении тока нагрузки или тока КЗ гашение дуги в выключателях высокого напряжения происходит при переходе тока через нулевое значение. В этом случае запасенная в индуктивности энергия равна нулю и перенапряжения практически не возникают. Когда же отключаются малые индуктивные токи (например, ток холостого хода трансформатора, который составляет единицы или даже доли процентов номинального тока трансформатора), обрыв тока происходит раньше его естественного прохождения через нулевое значение и в этой ситуации могут развиться значительные коммутационные перенапряжения. Схема для анализа таких перенапряжений представлена на рис. 4.44.

Явление обрыва тока получило название среза тока, а ток i0 называют током среза (рис. 4.45). Емкость С в расчетной схеме замещения включает в себя входную емкость трансформатора и суммарную емкость ошиновкиот трансформатора до выключателя. Индуктивность L расчетной схемы моделирует индуктивность ненагруженного трансформатора (индуктивность намагничивания, которая может составлять десятки или сотни генри).

Рис. 4.44. Принципиальная (а) и расчетная (б) схемы при отключении 
ненагруженного трансформатора: Т – трансформатор; В – выключатель; 
ВН, НН – шины высокого и низкого напряжения; e(t) – ЭДС источника питания; 
С – входная емкость трансформатора; L – индуктивность 
намагничивания трансформатора

t

Im

i0

iE

Рис. 4.45. Иллюстрация среза тока в выключателе

Пусть контакты выключателя начали расходиться в момент времени tн, (рис. 4.46), между контактами загорается дуга, в выключателе начинается активный процесс дугогашения и в момент t0 происходит срез тока при токе среза i0. Напряжение на емкости С в это мгновение равно U0. В колебательном контуре остается энергия, запасенная в индуктивности Li02/2 и в емкости CU02/2. В контуре возникнут колебания с максимальной амплитудой напряжения на емкости, определяемой из уравнения баланса энергии:

CUm22=CU022+L2i02.	(4.83)

Отсюда

Um = U02+LCi02 ≈ ZТi0, где Zт = LC.	(4.84)

Напряжение, определяемое по (4.84), может достигать больших значений. Реальные же напряжения ограничены пробоем межконтактного промежутка. Процесс повторных пробоев в выключателе представлен на рис. 4.46. После первого среза тока напряжение на емкости С начинает возрастать по формуле

Uc(t) = U0cosω0t + i0LCsinω0t,	(4.85)

где ω0 = 1/LC – собственная частота колебаний контура.

Uэл. пр(t) + е(t)

Рис. 4.46. Процесс повторного зажигания дуги в выключателе 
при отключении нагрузок индуктивного характера

На рис. 4.46 штриховыми линиями показан также процесс восстановления электрической прочности межконтактного промежутка выключателя, если бы дуга погасла в момент tн. Когда происходит срез тока (t0 и далее), то вследствие интенсивного распада дуги прочность промежутка быстро возрастает до значений кривой uэл. пр(t).

Повторный пробой наступит, когда напряжение на контактах выключателя Δu(t) пересечется с кривой uэл. пр(t). В связи с тем, что 
Δu(t) = Uc(t) – e(t), то момент пробоя можно определить как точку пересечения перенапряжений на емкости с кривой uэл. пр(t) + e(t). После повторного пробоя напряжение на емкости становится равным ЭДС, в цепи вновь появляется ток, в выключателе вновь начинается процесс дугогашения и происходит новый срез тока, но уже при меньшем значении, чем i0. Вследствие этого и ожидаемое напряжение оказывается меньше. Но если оно достаточно велико, то вновь возникнет повторный пробой в выключателе, и так будет длиться до тех пор, пока максимальное напряжение между контактами выключателя не сделается меньше восстанавливающейся прочности межконтактного промежутка выключателя.

В экспериментах по отключению трансформаторов 110…220 кВ наблюдались перенапряжения до 4,3Uфm и для трансформаторов 380…410 кВ – до 2,75Uфm. Так как энергия, запасаемая в колебательном контуре, относительно невелика, то защита от этих перенапряжений может осуществляться с помощью обычных грозозащитных вентильных разрядников или ОПН.

4.8.3. Перенапряжения при однофазном замыкании на землю в системах 
с незаземленной нейтралью

При нарушении изоляции провода относительно земли в сетях с глухо заземленной нейтралью протекает большой ток однополюсного КЗ и защита немедленно отключает линию. Иначе обстоит дело в системах с незаземленной нейтралью. Здесь через место замыкания на землю протекает относительно небольшой емкостный ток и нет необходимости немедленно отключать линию (рис. 4.47).

A

В

С

СAB

СAС

СBС

СС

СB

СA

Рис. 4.47. Протекание токов в сети с изолированной

нейтралью при однофазном КЗ на землю

При прохождении емкостного тока через нулевое значение возможно самопогасание дуги. На поврежденной фазе восстановится напряжение, после чего возможно повторное зажигание дуги и т. д. Такие периодические замыкания на землю называют перемежающимися. Перемежающиеся дуги вызывают длительные перенапряжения, охватывающие всю систему. Существует несколько гипотез возникновения перенапряжений при перемежающихся дугах (Петерсен, Слепян и Петерс, Беляков и др.). Здесь мы рассмотрим гипотезу Петерсена.

Механизм развития перенапряжений рассмотрим на эквивалентной схеме сети, представленной на рис. 4.47, где СА, СВ, СС – емкости проводов фаз относительно земли, САС, САВ, СВС – междуфазовые емкости. Для упрощения нашего рассмотрения положим: СА ≈ СВ ≈ СС ≈ С и САВ ≈ САС ≈ СВС ≈ С12.

Пусть в момент, когда напряжение на фазе С проходило через отрицательный максимум, произошло замыкание этой фазы на землю. Заметим, что в момент, предшествующий замыканию, напряжение на двух других фазах UA = UB = 0,5UФ и, следовательно, суммарный заряд в системе 0,5UФС + 0,5UФС – UФС = 0 и, соответственно, потенциал нейтрали Uн = 0. В результате замыкания фазовые (С) и междуфазовые емкости (С12) здоровых фаз оказываются включенными параллельно (рис. 4.48, а, б). При этом происходит практически мгновенное перераспределение зарядов между ними, и напряжение на емкостях

(4.86)

Рис. 4.48. Схема замещения сети для момента зажигания дуги

В сетях 6…35 кВ С = (3 – 5)С12. Принимая С = 3С12, получим:

Ut = 0 = 0,75UФ.

Таким образом, напряжение на емкостях составляет 0,75UФ, а в контуре действует напряжение источника (рис. 4.48, б), равное 1,5UФ. Следовательно, источник будет дозаряжать емкости до 1,5UФ в высокочастотном колебательном режиме с частотой /. Частота свободных колебаний / во много раз больше частоты сети, поэтому можно считать, что за полпериода свободных колебаний напряжение источника остается примерно постоянным и равным 1,5UФ. Тогда максимальное напряжение на здоровых фазах, которое будет иметь место через полпериода свободных колебаний (t = π/ /),

Um = Uпр + Uсв;

Uсв = (Uпр – Uнач) e –αt = (1,5Uф – 0,75Uф ) e –αt.	(4.87)

В первом приближении величина e –αt может быть принята равной 0,85. Тогда

Um = 2,14 UФ.	(4.88)

Если бы замыкание оказалось металлическим, то после затухания свободных колебаний процесс был бы закончен (пунктир на рис. 4.49).

1,5 Uф

2,14 Uф

UА

t

t

t

0,75 Uф

0,5 Uф

0

0

0

0

0,5 Uф

1,43 Uф

1,5 Uф

Uн1

Uн2

еА

при металлическом к.з.

UАС

UBС

Uн2

Uн1

еB

UB

UС

еС

Uн1

Uн2

Uф

2 зажигание

2 гашение

1 зажигание

1 гашение

iС

t

Рис. 4.49. Развитие перенапряжений при дуговом замыкании на землю 
(теория Петерсена)

Однако в момент, когда напряжение свободных колебаний имеет максимум, ток Iсв = 0. Так как / >> , то свободная составляющая тока замыкания много больше принужденной составляющей. Поэтому можно принять, что при Iсв = 0 суммарный ток через место замыкания также примерно равен нулю.

Следовательно, в момент прохода высокочастотного тока через нуль возможно погасание дуги. После погасания дуги на проводах здоровых фаз остается избыточный заряд Q = Um∙2С, перераспределяющийся между всеми тремя емкостями фаз относительно земли, которые при этом приобретут дополнительный потенциал:

Uн=Q3C=23Um=23⋅2,14UФ=1,43UФ.	(4.89)

Этот потенциал представляет собой не что иное, как смещение нейтрали системы.

Так как заряд емкости неповрежденной фазы переходит на емкость «больной» через индуктивность обмотки трансформатора, то процесс имеет характер колебаний.

В результате колебательного процесса напряжение на «больной» фазе через полпериода свободных колебаний достигнет максимальной величины (так называемый «пик гашения»):

Uп. г = Uпр + Uсв; Uсв  = Uпр – Uнач; Uнач = 0,

тогда

Uп. г = 2Uпр.	(4.90)

Принужденное значение напряжения складывается из суммы напряжения смещения нейтрали и значения фазной ЭДС для данного момента времени, которое можно принять равным ( ес = –UФ):

Uпр = Uн + ec = 1,43UФ + (–UФ) = 0,43UФ,

а 	Uп. г = 2∙0,43UФ = 0,86UФ. 	(4.91)

Предположим, что первый пик гашения не вызвал немедленного повторного зажигания дуги, причем повторного зажигания не произошло в течение всего последующего полупериода рабочей частоты (рис. 4.49). Найдем потенциалы фаз к этому моменту (складывая напряжение источника с потенциалом нейтрали):

UA = –0,5UФ + Uн = –0,5UФ + 1,43UФ = 0,93UФ,

UВ = –0,5UФ + Uн = 0,93 UФ,

UC = UФ + Uн = 2,43UФ.	(4.92)

Значительное повышение напряжения на фазе С создает возможность повторного зажигания дуги на прежнем месте, еще сохранившем остаточную ионизацию. Если в момент максимума напряжения на фазе произойдет новое зажигание дуги, то рассмотренный нами процесс повторится.

В момент повторного зажигания

Ut = 0 = .	(4.93)

Cледует учесть, что теперь UАС = UВС = –1,5 UФ.

Максимальное напряжение на здоровых фазах

Um = Uпр + Uсв = –1,5UФ + (–1,5UФ – 0,35UФ)∙0,85UФ = –3,07UФ.	(4.94)

После второго гашения дуги потенциал нейтрали примет значение

Uн = 23Um=23(−3,07UФ)=−2,04UФ.	(4.95)

Поскольку в системе имеются потери, то очевидно, что после ряда зажиганий дуги напряжение в предшествующем полупериоде будет отличаться от последующего только знаком: Um(n) – Um(n–1). Тогда, используя выражения (4.86)–(4.91), нетрудно получить амплитуду предельного перенапряжения на здоровых фазах:

Um(n)=1,5UФ1,5+СС+С12е−αt1,5−CC+C12e−αt.	(4.96)

Мы рассмотрели развитие перенапряжений по теории Петерсена, которая дает абсолютный максимум возможных перенапряжений. Практически такое стечение неблагоприятных обстоятельств, которое мы приняли в расчет (замыкание в момент максимума напряжения, погасание дуги в момент перехода высокочастотного тока через ноль, отсутствие зажигания от пика гашения, повторный пробой в момент максимума напряжения на поврежденной фазе), не может иметь места. Непосредственные эксперименты на линиях показали, что в большинстве случаев перенапряжения на линиях меньше 3UФ и лишь в редких случаях они приближаются к 3,5UФ.

4.8.4. Гашение емкостного тока замыкания на землю 
с помощью дугогасящих аппаратов

В системах с изолированной нейтралью через место однофазного замыкания протекает относительно небольшой емкостный ток и возможно самопогасание дуги. Однако дуговое замыкание на землю быстро самоликвидируется только при небольших токах замыкания на землю (5…10 А в сетях 35 кВ и 20…30 А в сетях 6…10 кВ). При средних токах дуга имеет перемежающийся характер и может приводить к существенным перенапряжениям, длительность которых равна времени горения дуги. При больших токах дуга имеет устойчивый характер, может гореть неограниченно долго и в конце концов перебрасывается на другие фазы, приводя к многофазному короткому замыканию и отключению линии. Поэтому во всех случаях необходима по возможности быстрая ликвидация дуги. В системах с резонансным заземлением нейтрали это осуществляется с помощью дугогасящих аппаратов.

Рассмотрим простейшую трехфазную систему, в которой произошло замыкание на землю одной из фаз (рис. 4.50). Для простоты положим, что емкости фаз на землю равны между собой.

Ток замыкания Iз содержит две составляющие IA и IB, которые протекают, соответственно, под действием линейных напряжений (U.A−U.C) и (U.B−U.C) и по модулю равны 3UФωС. Геометрическое сложение токов I.A+I.B (см. векторную диаграмму на рис. 4.50.) дает нам суммарный ток замыкания на землю:

Iз = 3UФωС.	(4.97)

Для уменьшения (компенсации) этого тока с помощью дугогасящих аппаратов в схему вводится индуктивный ток, равный по величине и обратный по направлению току короткого замыкания на землю (рис. 4.50).

Как видно из рис. 4.50, при замыкании на землю одной из фаз напряжение на нейтрали равно UФ. Ток, протекающий через катушку,

IL = Uф/ωL.

A

IL

С

СAB

СAС

СBС

СС

СA

СB

UC

IA

Iз

IВ

UВ

UА

IL

UА – UС

UВ – UС

В

t

Рис. 4.50. Компенсация емкостного тока СА = СВ = СС = С

При полной компенсации емкостного тока замыкания на землю 
IL = Iз, следовательно

Lк=13ω2C.	(4.98)

Возможны также еще два режима работы: недокомпенсация, когда IL < Iз и перекомпенсация, когда IL > Iз.

При этом остаточный ток в месте замыкания на землю

I0=Ia+(IL−IC),	(4.99)

где Ia≈UФrkω2Lk2 – активная составляющая тока в месте замыкания на землю; rk, Lk – соответственно, активное сопротивление и индуктивность дугогасящей катушки.

Из выражения (4.92) следует, что при идеальной компенсации частота собственных колебаний схемы ω0 = 13LKC равна частоте сети, т. е. в сети имеет место явление резонанса для токов основной частоты. Поэтому наряду с терминами «компенсация емкостного тока», «заземление через катушку Петерсена», «заземление через настроенную индуктивность» применяется термин «резонансное заземление нейтрали».

Если рассмотреть процесс зажигания и последующего гашения дуги в сети с дугогасящей катушкой, то можно показать, что зажигание дуги, также как и в сети с изолированной нейтралью, сопровождается колебательным процессом, причем частота и амплитуда колебаний мало зависят от наличия катушки. Действительно, индуктивность катушки зашунтирована дуговым промежутком и индуктивностью поврежденной фазы L, которая значительно меньше, чем Lk. После обрыва дуги в момент перехода высокочастотного тока через нулевое значение начинается колебательный процесс перетекания избыточных зарядов с емкостей неповрежденных фаз на емкость поврежденной фазы через индуктивность рассеяния трансформаторов. Индуктивность катушки включена параллельно индуктивности поврежденной фазы, но поскольку Lk >> L, она в этом случае практически не оказывает влияния ни на частоту, ни на амплитуду колебаний. После затухания колебаний нейтраль приобретает потенциал относительно земли, равный 2/3 Um (Um – напряжение на здоровых фазах в момент обрыва дуги). И до этого момента времени процесс в схеме с катушкой и в схеме без катушки протекает одинаково.

Далее в схеме без катушки это напряжение сохраняется вплоть до следующего зажигания дуги и является причиной дополнительного повышения напряжения на проводах. В схеме с дугогасящей катушкой все три емкости начинают разряжаться через неё. Частота свободных колебаний в этом случае равна частоте источника или незначительно отличается от неё, в зависимости от того, в каком режиме работает сеть (компенсация или небольшая расстройка). Амплитуда свободных колебаний примерно равна 2/3Um, причем они находятся в противофазе с напряжением источника.

ec

ec

Uн

Uc

Uc

Uн

a

б

Рис. 4.51. Кривые восстановления напряжения на дуговом промежутке:

а – без катушки; б – с катушкой; ec – ЭДС фазы С; Uн – напряжение нейтрали

На рис. 4.51, а приведено напряжение на поврежденной фазе при отсутствии катушки, а на рис. 4.51, б – при наличии катушки (режим идеальной настройки). Из сравнения кривых видно, что пик гашения в обоих случаях одинаков, но дальнейший ход процесса различен. В случае изолированной нейтрали напряжение после затухания высокочастотных колебаний возрастает и через полпериода может привести к повторному зажиганию дуги. В схеме с катушкой напряжение после затухания высокочастотных колебаний растет медленнее, так как составляющая свободных колебаний низкой частоты и фазовое напряжение направлены в противоположные стороны. Восстановление напряжения на дуговом промежутке до величины фазового напряжения произойдет после затухания свободной составляющей, т. е. через несколько полупериодов. За это время прочность дугового промежутка восстанавливается и новое зажигание дуги становится маловероятным.

Таким образом, дугогасящие аппараты способствуют гашению дуги не только за счет уменьшения тока в месте замыкания, но и благодаря существенному уменьшению скорости восстановления напряжения после погасания дуги. Так как по теории Н.Н. Белякова максимальные напряжения при дуговом замыкании на землю могут достигаться уже при втором зажигании дуги и определяются в основном величиной пика гашения, то включение катушки Петерсена не оказывает существенного влияния на предельно возможные перенапряжения. Однако она резко ограничивает их длительность, что очень важно для трансформаторной изоляции, и уменьшает вероятность появления перенапряжений, близких к предельным.

4.8.5. Смещение нейтрали в сетях с дугогасящими аппаратами

При нормальной работе сети потенциал нейтрали всегда несколько отличается от нуля, так как полной симметрии фаз даже при строго симметричной нагрузке достичь практически невозможно. В частности, при горизонтальном расположении проводов емкость средней фазы по отношению к земле на 10 % ниже, чем емкости крайних фаз. Смещение нейтрали (Uно) при этом не превышает 3…4 % фазового напряжения и не представляет никакой опасности. Однако условия существенно меняются при включении дугогасящих аппаратов.

Найдем напряжение на нейтрали в случае простейшей схемы, представленной на рис. 4.52, а.

Используя известный из курса ТОЭ метод замены источника напряжения источником тока, несложно получить схему замещения, представленную на рис. 4.52, б, в которой

E=13Eiyi13yi,	(4.100)

где Ei – ЭДС фаз; yi=1ri+jωCi – проводимость фаз.

В воздушных линиях активные сопротивления ri при отсутствии короны малы и ими можно пренебречь. Тогда yi = jωCi:

(4.101)

С1

С2

С3

E1

E2

E3

ДГК

E = IZ

Z

Iк

Uн

jLк

а

б

Рис. 4.52. Простейшая расчетная схема (а) и схема замещения (б)

для определения смещения нейтрали

При отсутствии дугогасящей катушки напряжение на нейтрали 
Uно = E. При полной симметрии системы, когда

и С1 = С2 = С3

(4.102)

При наличии катушки 	(4.103)

где

Используя приведенные соотношения и учитывая, что rk << jωLk, получим:

(4.104)

Модуль этой величины

Uн=UноωlKrk2+(ωLk−13ωC)2.	(4.105)

При идеальной настройке катушки ωLk = 13ωC, следовательно, UноωLkrk, поэтому при идеальной настройке катушки смещение нейтрали во столько раз больше смещения, имеющего место при отсутствии катушки, во сколько раз индуктивное сопротивление катушки больше активного. Отношение ωLk/rk может достигать 20. При этом в случае горизонтального расположения проводов линии

Uн = Uно × 20 ≈ 0,7Uф,	(4.106)

что, безусловно, недопустимо, главным образом, в силу влияния линии электропередачи на соседние линии связи. При обрыве провода, при неодновременном замыкании и размыкании контактов выключателя, при пофазных испытаниях и т. п. cмещение нейтрали существенно возрастает. Уменьшение смещения нейтрали можно достичь двумя путями:

- уменьшением величины Uно;

- некоторой расстройкой катушки.

Для уменьшения Uно в системах с резонансным заземлением нейтрали следует обращать особенно серьезное внимание на симметрию емкостей фаз и в случае необходимости применять транспозицию проводов. При этом достаточно уменьшить Uно до 0,01Uф.

Некоторая расстройка катушки, не приводящая к ухудшению условий гашения дуги, является желательной и особенно целесообразна в сетях, не имеющих транспозиции. Учитывая возможность отключения одной из фаз на участке линии, рекомендуется работать с перекомпенсацией, так как режим недокомпенсации после отключения какого-либо участка может перейти в режим настройки.

4.9. Средства защиты от перенапряжений

В сетях до 35 кВ часто для защиты используют открытые разрядные промежутки – защитные разрядники («рога») и трубчатые разрядники. Срабатывание таких разрядников вызывает резкий спад напряжения, возникновение переходных процессов и опасных перенапряжений на продольной изоляции высоковольтных устройств (трансформаторы, генераторы, реакторы и т. д.). Кроме этого, такие разрядники имеют крутую вольт-секундную характеристику (ВСХ), т. к. форма электрического поля резконеоднородная. Это не позволяет осуществлять защиту объектов в области коротких времен воздействия напряжения (грозовые перенапряжения).

Одним из лучших разрядников такого типа является трубчатый разрядник (РТ), рис. 4.53.

Рис. 4.53. Устройство трубчатого разрядника: 
S1 – основной промежуток; S2 – внешний искровой промежуток;
1 – диэлектрическая труба; 2 – стержневой электрод;
3 – открытый электрод

Электроды искрового промежутка помещаются в диэлектрическую трубу 1 из газогенерирующего материала (например, винипласт). Основной промежуток S1 обеспечивает дугогашение. Промежуток S2 служит для отделения газогенерирующей трубки от сети, чтобы избежать ее разложения от токов утечки. При появлении перенапряжений пробивается S1 и S2. Через них протекает импульсный ток и сопровождающий ток промышленной частоты. Температура повышается, происходит интенсивное газовыделение. Давление повышается до десятков атмосфер. Газ выходит через открытый электрод 3. Создается продольное дутье. Дуга выдувается наружу. При переходе тока через 0 дуга гаснет. Из-за недостатков (крутая ВСХ) РТ не применяются для защиты ответственного оборудования.

Наиболее широкое распространение в сетях высокого напряжения получили вентильные разрядники (РВ) (рис. 4.54), которые имеют пологую ВСХ. Они состоят из нескольких искровых промежутков (ИП), включенных последовательно, нескольких последовательно нелинейных рабочих сопротивлений (НС) и шунтирующих сопротивлений (Rш).

Рис. 4.54. Устройство вентильного 
разрядника: ИП – искровые промежутки; 
НС – нелинейное рабочее сопротивление; 
Rш – шунтирующее сопротивление

ИП служат для отделения НС от постоянного воздействия рабочего напряжения и протекающего через него тока, который разрушает НС. НС служит для ограничения сопровождающего тока до величины, необходимой для гашения дуги. Rш служит для выравнивания распределения напряжения по элементарным разрядным промежуткам с целью исключения ложного срабатывания разрядника.

РВ ограничивает перенапряжения и гасит дугу сопровождающего тока без отключения сети или подстанции.

После гашения дуги разрядник возвращается в исходное состояние и готов к повторной работе. Число срабатываний РВ – 20 или 50.

В простейших РВ (типа РВС, РВП) ток гашения дуги составляет 80 А, в более современных РВ – 250 А.

Матералами НС являются вилит и тервит. Вольт-амперная характеристика их описывается выражением

U=K⋅Iα, 	(4.107)

где  – коэффициент вентильности; К – постоянная.

Для вилита  = 0,11–0,2; для тервита  = 0,15–0,25.

РВ делятся на 4 группы. Наилучшими защитными свойствами обладают РВ I группы, но они и более дорогие.

IV группа – РВП (подстанционные);

III группа – РВС (станционные);

II группа – РВМ (магнитовентильные), РВМГ (магнитовентильные, грозовые);

I группа – РВТ (токоограничивающие), РВРД (с растягивающейся дугой).

Существенное улучшение защитных характеристик может быть достигнуто при отказе от использования ИП. Для этого требуются материалы с резко нелинейной ВАХ. Этим требованиям отвечает материал на основе оксида цинка, из которого изготавливают нелинейные резисторы – варисторы. Защитные устройства на их основе носят название ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН). Коэффициент нелинейности ОПН составляет  = 0,02–0,1. ОПН собираются из отдельных дисков (варисторов), которые помещаются в герметичный фарфоровый корпус.

ОПН подключаются непосредственно к сети и заземляются через регистратор срабатываний. Малый коэффициент нелинейности ОПН позволяет глубоко ограничивать перенапряжения и применять их в сетях сверхвысокого и ультравысокого классов напряжений.

Контрольные вопросы к главе 4

- Классификация перенапряжений и их кратность.

- В чем состоит принципиальное отличие внешних перенапряжений от внутренних?

- Почему грозовые перенапряжения наиболее опасны для сетей средних классов напряжения, а коммутационные для сетей высших классов напряжений?

- Грозозащита ЛЭП и подстанций.

- Зона защиты двух стержневых молниеотводов.

- Защита подстанций от набегающих волн.

- Зона защиты тросового молниеотвода.

- Почему при прохождении по линии импульсов высокого напряжения происходит значительное изменение фронта импульса?

- Каким образом импульсная корона влияет на параметры грозового импульса, распространяющегося по линии электропередачи?

- Почему при воздействии на обмотку трансформатора импульсного напряжения возникает неравномерное распределение напряжения по виткам обмотки?

- В чем отличие емкостной передачи волн перенапряжения в трансформаторах от электромагнитной?

- Основные защитные устройства от перенапряжений.

- Основные параметры молниевого разряда.

- Как определяется защитный угол троса?

- Как определяется потенциал вершины опоры при прямом ударе молнии в опору с тросом?

- Отчего зависит величина резонансных перенапряжений на ЛЭП при несимметричных коротких замыканиях на землю?

- В каком режиме перенапряжения весьма существенны при феррорезонансе?

- Меры защиты от перенапряжений, возникающих при отключении ненагруженных линий.

- Схема включения и принцип работы вентильного разрядника.

- Устройство вентильного разрядника.

- Принцип работы ограничителя перенапряжений.

Список литературы к главе 4

- Техника высоких напряжений / под ред. Г.С. Кучинского. – СПб.: Энергоатомиздат, 2003. – 608 с.

- Базуткин В.В., Кадомская К.П. и др. Перенапряжения в электрических системах и защита от них. – СПб.: Энергоатомиздат, 1995. – 320 с.

- Базуткин В.В., Ларионов В.П. и др. Техника высоких напряжений. – М.: Энергия, 1986. – 464 с.

- Техника высоких напряжений / под ред. М.В. Костенко. – М.: Энергия, 1973. – 486 с.

- Тиходеев Н.Н., Шур С.С. Изоляция электрических сетей. – М.: Энергия, 1979. – 304 с.

- Дмоховская Л.В. Инженерные расчеты внутренних перенапряжений в электропередачах. – М.: Энергия, 1972. – 296 с.

- Техника высоких напряжений / под ред. Д.В. Разевига. – М.: Энергия, 1976. – 506 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

Глава 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ  В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ	5

1.1. Электрические разряды в газах	5

1.1.1. Виды электрических полей	5

1.1.2. Виды ионизации	6

1.1.3. Лавина электронов	11

1.1.4. Стримерная форма разряда	13

1.1.5. Искровой разряд	14

1.1.6. Закон Пашена	16

1.1.7. Разряд в неоднородных полях	18

1.1.8. Лидерный разряд в длинных промежутках	20

1.1.9. Молния	21

1.1.10. Дуговой разряд	24

1.1.11. Коронный разряд	25

1.1.12. Поверхностный разряд	32

1.1.13. Понятие пробоя	38

1.1.14. Влияние времени приложения напряжения на электрическую  прочность газовой изоляции	39

1.2. Пробой конденсированных сред	43

1.2.1. Пробой жидких диэлектриков	43

1.2.1.1. Влияние условий эксплуатации  на электрическую прочность жидкостей	44

1.2.1.2. Механизм пробоя жидких диэлектриков	49

1.2.2. Пробой твердых диэлектриков	50

1.2.2.1. Влияние условий эксплуатации на электрическую прочность твердых диэлектриков	51

1.2.2.2. Механизм электрического пробоя твердых диэлектриков	53

1.2.2.3. Тепловой пробой твердых диэлектриков	55

1.2.2.4. Длительная электрическая прочность твердых диэлектриков	60

Контрольные вопросы к главе 1	63

Список литературы к главе 1	64

Глава 2. ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ	66

2.1. Методы и устройства получения высокого переменного напряжения	66

2.2. Методы и устройства регулирования напряжения трансформатора  и каскада трансформаторов	70

2.3. Методы и устройства получения высокого напряжения  постоянного тока	73

2.3.1. Схемы выпрямления тока высокого напряжения	75

2.3.2. Каскадный генератор постоянного тока высокого напряжения	78

2.4. Методы и устройства получения высоковольтных импульсов  напряжения	80

2.5. Методы получения импульсных токов	84

2.6. Измерение высоких напряжений и импульсных токов	86

2.6.1. Делители для измерения высоких напряжений	90

2.6.2. Измерение больших импульсных токов	94

Контрольные вопросы к главе 2	96

Список литературы к главе 2	97

Глава 3. ИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	98

3.1. Классификация электрической изоляции	98

3.2. Условия работы и требования, предъявляемые к электрической  изоляции высоковольтного оборудования	99

3.3. Наружная изоляция электроустановок	103

3.3.1. Изоляция воздушных линий электропередачи.	103

3.3.2. Опорные изоляторы	108

3.3.3. Проходные изоляторы	111

3.3.4. Высоковольтные вводы	113

3.4. Изоляция силовых конденсаторов	118

3.4.1. Расчет емкости конденсаторов	118

3.4.2. Характеристики основных материалов, применяемых  
в высоковольтных конденсаторах	120

3.4.3. Основы электрического расчета косинусных конденсаторов	121

3.5. Изоляция трансформаторов высокого напряжения	123

3.5.1. Изоляция трансформаторов тока	124

3.5.2. Изоляция трансформаторов напряжения	125

3.5.3 Изоляция силовых трансформаторов	126

3.5.4. Изоляция испытательных трансформаторов	127

3.6. Изоляция силовых кабелей высокого напряжения	128

3.6.1. Кабели с вязкой пропиткой	129

3.6.2. Маслонаполненные кабели	130

3.6.3. Газонаполненные кабели	131

3.6.4. Кабели в стальных трубах под давлением масла или газа	132

3.6.5. Кабельные линии в трубах со сжатым газом	133

3.6.6. Кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией	133

3.7. Изоляция вращающихся машин высокого напряжения	134

3.8. Методы профилактических испытаний изоляции  
высоковольтного оборудования	138

3.8.1. Физические процессы в многослойном диэлектрике	139

3.8.2. Методы профилактических испытаний изоляции 
оборудования  высокого напряжения	140

Контрольные вопросы к главе 3	141

Список литературы к главе 3	142

ГЛАВА 4. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	143

4.1. Классификация видов перенапряжений	143

4.2. Уровни и координация изоляции	145

4.3. Волновые процессы в линиях	147

4.3.1. Волновые процессы в длинных линиях	148

4.3.2. Преломление и отражение волн в узловых точках	150

4.3.3. Определение напряжения на вентильном разряднике 
при воздействии волны грозового перенапряжения	154

4.3.4. Многократные отражения в линиях конечной длины	155

4.3.5. Искажение и затухание волн	156

4.4. Волновые процессы в трансформаторах	159

4.5. Атмосферные перенапряжения	164

4.5.1. Параметры молнии	164

4.5.2. Молниеотводы	165

4.5.2.1. Зоны защиты молниеотводов	166

4.5.3. Грозозащита линий электропередачи	167

4.5.3.1. Индуктированные перенапряжения на ЛЭП	167

4.5.3.2. Перенапряжения от прямого удара молнии 
в линию без троса	169

4.5.3.3. Перенапряжения прямого удара молнии в линию c тросом	172

4.6. Квазистационарные перенапряжения	177

4.6.1. Резонансные перенапряжения на основной частоте в установившемся режиме при холостом ходе односторонне питаемой линии	177

4.6.2. Влияние продольных и поперечных компенсирующих 
устройств  на вынужденную составляющую напряжения	181

4.7. Феррорезонансные перенапряжения	183

4.8. Коммутационные перенапряжения	185

4.8.1. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий  
и батарей конденсаторов	185

4.8.2. Коммутационные перенапряжения, возникающие 
при отключениях  малых индуктивных токов	188

4.8.3. Перенапряжения при однофазном замыкании на землю 
в системах  с незаземленной нейтралью	191

4.8.4. Гашение емкостного тока замыкания на землю  с помощью дугогасящих аппаратов	195

4.8.5. Смещение нейтрали в сетях с дугогасящими аппаратами	199

4.9. Средства защиты от перенапряжений	201

Контрольные вопросы к главе 4	203

Список литературы к главе 4	204

Учебное издание

ВАЖОВ Владислав Федорович

КУЗНЕЦОВ Юрий Иннокентьевич

КУРТЕНКОВ Геннадий Ефимович

ЛАВРИНОВИЧ Валерий Александрович

МЫТНИКОВ Алексей Владимирович

ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Учебное пособие

Научный редактор 
доктор технических наук, профессор В.Я. Ушаков

Выпускающий редактор Т.С. Савенкова

Редактор  Д.В. Заремба

Компьютерная верстка  В.П. Аршинова

Дизайн обложки Т.А. Фатеева

| Подписано к печати 00.12.2010. Формат 60×84/16. Бумага «Cнегурочка». Печать XEROX. Усл. печ. л. 12,09. Уч.-изд. л. 10,95. Заказ 0000-10. Тираж 000 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел/факс: +7 (3822) 56-35-35, www.tpu.ru |  |  |