Задача №3

Расчет устройства защитного заземления (УЗЗ)

Рассчитать устройство защитного заземления (УЗЗ, искусственный заземлитель) для электроустановок напряжением до 1000 В (220/380 В), мощностью N = 260, кВт. Помещение, где установлены электроустановки расположено в климатической зоне К=3.  Наряду с УЗЗ использовать естественный заземлитель - трубопровод длиной L=25м, проложенный в земле на глубине 2,5 м, диаметром D=35мм.

Для искусственных заземлителей используются трубы длиной l=2,5м, диаметром d=25мм и полосовая сталь шириной n=30мм и толщиной 4 мм.

Конструкция УЗЗ согласно [1]

| Вариант | Грунт | К | L, м | D, мм | l, м | d, мм | n, мм | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зольников В.К. | глина | 3 | 25 | 35 | 2,5 | 25 | 30 | 260 |

Литература:

- Расчет устройства защитного заземления: методические указания к выполнению самостоятельной работы / ТПУ; сост.: Б.А. Тихонов, А.Г. Дашковский. – Томск: Изд-во ТПУ, 1997. – 12 с.

- Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.:  Энергоатомиздат, – 1984. – 824 с.

Искусственное групповое защитное заземляющее устройство (УЗЗ) состоит из вертикальных электродов и горизонтально расположенной соединительной полосы, соединенных между собой  сваркой. Для обеспечения надежной защиты от электропоражения устройство заглубляется в земле на  0,7-0,8 м. Это необходимо, так как верхний слой земли промерзает и высыхает при снижении и повышении сезонных колебаний температуры, что может приводить к возрастанию удельного сопротивления растеканию тока в земле.

Для уменьшения размеров и экономических затрат на сооружение УЗЗ рекомендуется использовать сопротивление естественных заземлителей. В качестве которых можно использовать: свинцовые оболочки кабелей; инженерные сооружения, проложенные в земле, кроме трубопроводов для горючих жидкостей; грозозащита опор линий электропередачи.

В данной работе расчет УЗЗ выполнен, исходя из допустимого, согласно ПУЭ, сопротивления заземлителя растеканию тока методом коэффициентов использования.

Исходные данные для расчета

Для расчета заземления необходимы следующие сведения:

1) характеристика электроустановки: электроустановка напряжением до 1000 В (220/380 В), мощностью N = 260, кВт;

2) формы и размеры электродов, из которых предполагается соорудить проектируемый групповой заземлитель, а также предполагаемая глубина погружения их в землю. Вертикальные (стержневые) электроды, забиваемые вертикально в землю, выполнены обычно из стальных труб диаметром 2,5 см с толщиной стенки не менее 3,5 мм длиной 2,5 м. Для горизонтальных электродов применяется полосовая сталь сечением 4х30 мм;

3) удельное сопротивление грунта на участке, где сооружается заземлитель, 60 Ом·м (в соответствии с табл. 1).

Таблица 1

Удельные сопротивления грунта растеканию тока короткого замыкания

| Грунт | Удельное сопротивление, (Ом·м) | Грунт | Удельное сопротивление, (Ом·м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок сухой | 2500 | Глина | 60 |
| Песок влажный | 600 | Торф | 20 |
| Супесок | 300 | Каменный | 4000 |
| Чернозем | 200 | Вода речная | 100 |
| Суглинок | 100 | Вода озерная | 50 |

4) естественный заземлитель: трубопровод длиной L=25м, проложенный в земле на глубине 2,5 м, диаметром D=35мм.

Сопротивление естественных заземлителей

вычисляются по формулам, выведенным для искусственных заземлителей аналогичной формы (см. [1], табл.1-17), или специальным формулам, встречающимся в технической литературе.

Определяем сопротивление трубопровода:

RП=0,366ρ⋅КГlПlg2⋅lП2hП⋅D=0,366⋅60⋅2,2525lg2⋅2522,5⋅0,035=8,21Ом,

где: ρ= 60 Ом·м – удельное сопротивление грунта;

КГ– повышающий коэффициент для горизонтальной полосы. Для 3 климатической зоны равен 2,25;

lп=25м – длина трубы;

hп =2,5 м – глубина заложения трубопровода;

D= 35 мм – диаметр трубы.

Требуемая величина устройства защитного заземления

Для установок с напряжением до 1000В при мощности менее 100кВА сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, а в противном случае – не более 4 Ом.

Так как мощность нашего устройства составляет 260 кВт, сопротивление заземляющего устройства должно быть не более R=4 Ом.

Требуемая величина искусственного заземляющего устройства может быть определена как

RЗ=R⋅RПRП−R=8,21⋅48,21−4=7,8Ом

Расчет сопротивления одного заземляющего электрода

Сопротивление одного электрода:

rЭ=0.366ρ⋅КВlЭ(lg2lЭdЭ+0.5lg4hЭ+lЭ4hЭ-lЭ),Ом,

где: ρ= 60 Ом·м – удельное сопротивление грунта;

КВ = 1,5 – коэффициент, учитывающий сезонные изменения ρ для вертикально помещенных в грунт проводников (для 3 климатической зоны);

lЭ = 2,5м – длина заземлителя;

dЭ= 25 мм – диаметр заземлителя;

hЭ= 0,8+ lЭ / 2 = 2,05м –  глубина заложения заземлителя, определяемая в соответствии с рис. 1.

В установках размещение электродов должно обеспечить возможно полное выравнивание потенциала на площадке, занятой электрооборудованием. С этой целью заземлитель должен быть выполнен в виде горизонтальной сетки из проводников, уложенных в земле на глубине 0,5-0,8 м, и вертикальных электродов.

0,8 м

hЭ

2,5 м

Рис. 1. Расположение заземляющего электрода

rЭ= (0,366 х 60х1,5 / 2,5)[lg(5 / 0,025)+0,5lg((4х2,05+2,5) / (4х2,05-2,5))] = =13,176(2,3+0,137) = 32,1 Ом.

Предварительно требуемое количество электродов определяется:

n* = rЭ / RЗ =32,1 / 7,8 = 4,

где RЗ – требуемая величина заземляющего устройства.

Сопротивление полосы, соединяющей электроды, определяется как:

rП=0,366ρ⋅КГlПlg2⋅lП2hП⋅b,Ом,

где КГ– повышающий коэффициент для горизонтальной полосы. Для 3 климатической зоны равен КГ =2,25;

длина полосы lП для соединения по контуру:

lП = α . (n* – 1)= 5(4-1) = 15 м, где α=2 lЭ = 5м;

hП = 0,8 м – глубина залегания полосы;

b=0,03 м – ширина соединяющей электроды полосы.

Тогда числовое значение сопротивления полосы, соединяющей электроды, определяется как:

rП=0,366ρ⋅КГlПlg2⋅lП2hП⋅b=0,366⋅60⋅2,2515lg2⋅2250,8⋅0,03=3,29⋅4,27=14,06Ом

Общее сопротивление контура защитного заземления определяется как:

RΣ=rЭ⋅rПrЭ⋅ηП+rП⋅ηЭ⋅n=32,1⋅14,0632,1⋅0,5+14,06⋅4⋅0,8=45161=7,3Ом,

где ηП=0,5 – коэффициент использования полосы при отношении α : l =2;

ηП=0,8 – коэффициент использования электродов при отношении α : l =2.

Так как условие  RΣ < RЗ выполняется, устройство заземления рассчитано верно.