Задача №1, студент  гр.3А11.  Зольников В.К.

Расчет искусственного освещения

Рассчитать методом коэффициента использования светового потока систему общего искусственного люминесцентного освещения производственного помещения длиной A, шириной B, высотой H. В помещении ведутся работы с деталями, имеющими минимальный размер L, подразряд работ m. Коэффициенты отражения стен и потолка выбираются самостоятельно. Высота рабочей поверхности принимается исходя из рабочей позы персонала.

| Вариант | A, м | B, м | H, м | L, мм | m | Рабочая поза | Характеристика помещения по количеству пыли, пожароопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зольников В.К. | 30 | 20 | 5,0 | 4,0 | б | Стоя | большое, п/о |

Литература:

- Охрана труда в машиностроении./ Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1985. – С. 103-134.

- Расчет искусственного освещения: методические указания к выполнению индивидуальных заданий / ТПУ; сост. О.Б. Назаренко. – Томск: Изд-во ТПУ, 2002. – 15 с.

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение производственных помещений оказывает положительное воздействие на работающих, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность.

Основной задачей светотехнических расчётов для искусственного освещения является определение требуемой мощности электрической осветительной установки для создания заданной освещённости.

В расчётном задании решены следующие вопросы:

- выбор системы освещения;

- выбор источников света;

- выбор светильников и их размещение;

- выбор нормируемой освещённости;

- расчёт освещения методом светового потока.

1. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Для производственных помещений всех назначений применяются системы общего (равномерного или локализованного) и комбинированного (общего и местного) освещения. Выбор между равномерным и локализованным освещением проводится с учётом особенностей производственного процесса и размещения технологического оборудования. Система комбинированного освещения применяется для производственных помещений, в которых выполняются точные зрительные работы. Применение одного местного освещения на рабочих местах не допускается.

В данном расчётном задании рассчитывается общее равномерное освещение.

2. ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы – газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Для общего освещения, как правило, применяются газоразрядные лампы как энергетически более экономичные и обладающие большим сроком службы. Наиболее распространёнными являются люминесцентные лампы. По спектральному составу видимого света различают лампы дневного света (ЛД), дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), холодного белого (ЛХБ), тёплого белого (ЛТБ) и белого цвета (ЛБ). Выбираем наиболее широко применяющиеся лампы типа ЛБ.

Основные характеристики люминесцентных ламп приведены в таблице 1.

Кроме люминесцентных газоразрядных ламп (низкого давления) в производственном освещении применяют газоразрядные лампы высокого давления, например, лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные) и др., которые необходимо использовать для освещения более высоких помещений (6-10м).

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

| Мощ-ность, Вт | Напряже-ние сети, В | Напряже- ние на лампе, В | Ток лампы, А | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лампы типа ЛБ |
| 40 | 220 | 109 | 0,43 | 3200 |

3. ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

При выборе типа светильников следует учитывать светотехнические требования, экономические показатели, условия среды.

Так как помещение с большим выделением пыли и пожароопасно, выбираем светильник ПВЛ, который является пылевлагозащищённым, пригоден для некоторых пожароопасных помещений: мощность ламп 2х40Вт.

Таблица 2

Основные характеристики некоторых светильников

с люминесцентными лампами

| Тип светиль-ника | Количество и мощность лампы | Область применения | Размеры, мм |  |  | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| ПВЛ | 2 х40 | Для пожароопасных помещений с пыле- и влаговыделениями | 1230 | 266 | 158 | 75 |

Размещение светильников в помещении определяется следующими размерами, м:

Н=5м – высота помещения;

hc =0,2м – расстояние светильников от перекрытия (свес);

hn = H - hc=4,8м  – высота светильника над полом, высота подвеса;

hp=1м  – высота рабочей поверхности над полом;

h =hn – hp = 3,8м– расчётная высота, высота светильника над рабочей поверхностью.

L= L =   h=1,5х3,8= 5,7м  – расстояние между соседними светильниками или рядами,

l=2 L/3=1,9м – расстояние от крайних светильников или рядов до стены.

При равномерном размещении люминесцентных светильников последние располагаются обычно рядами – параллельно рядам оборудования. При высоких уровнях нормированной освещённости люминисцентные светильники обычно располагаются непрерывными рядами, для чего светильники сочленяются друг с другом торцами.

Светильники располагаем параллельно длинной стене рядами. Число рядов:

(20м-1,9х2+5,8)/(0,27+5,8)=3,6

Число рядов равно 4.

Количество светильников в ряду:

(30м-1,9х2)/1,23=21 светильник.

Необходимо изобразить в масштабе в соответствии с исходными данными план помещения, указать на нём расположение светильников (см. рис. 1)  и определить их число.

Рис. 1. Размещение светильников

4. ВЫБОР НОРМИРУЕМОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ

Основные требования и значения нормируемой освещённости рабочих поверхностей изложены в СНиП 23-05-95. Выбор освещённости осуществляется в зависимости от размера объёма различения (толщина линии, риски, высота буквы), контраста объекта с фоном, характеристики фона. В нашем случае размер объекта различения – 4 мм, подразряд работ б. Этим данным соответствует требуемая освещенность ЕН= 200лк.

5. РАСЧЁТ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента светового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и стен.

Световой поток лампы накаливания или группы люминесцентных ламп светильника определяется по формуле:

Ф = Ен  S  Kз  Z *100/ (n  ),

где Ен=200 – нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05-95, лк;

S = 20х30= 600 м2 – площадь освещаемого помещения, м2;

Kз =2 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника (источника света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих поверхностей), (наличие в атмосфере цеха дыма), пыли;

Z – коэффициент неравномерности освещения, отношение Еср./Еmin. Для люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1;

n = 4х21=84 – число светильников;

 - коэффициент использования светового потока, %.

Таблица 6

Коэффициент запаса светильников люминесцентными лампами

| Характеристика объекта | Коэффициент запаса |
| --- | --- |
| Помещения с большим выделением пыли Помещения со средним выделением пыли Помещения с малым выделением пыли | 2,0 1,8 1,5 |

Таблица 7

Значение коэффициентов отражения потолка и стен

| Состояние потолка | n,% | Состояние стен | ст,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежепобеленный Побеленный, в сырых помещениях Чистый бетонный Светлый деревянный (окрашенный) Бетонный грязный Деревянный неокрашенный Грязный (кузницы, склады) | 70 50 50 50 30 30 10 | Свежепобеленные с окнами, закрытыми шторами Свежепобеленные с окнами без штор Бетонные с окнами Оклеенные светлыми обоями Грязные Кирпичные неоштукатуренные С тёмными обоями | 70 50 30 30 10 10 10 |

## табл. 8

| ## Тип светильника | ## АОД и ШОД |  |  |  |  | ПВЛ - I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, % | 50 | 50 | 70 | 70 | 30 | 30 | 50 | 70 |
| с, % | 30 | 50 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| i | Коэффициенты использования, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 19 24 28 30 32 34 35 37 39 41 43 45 46 48 50 51 52 | 22 27 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 49 50 52 53 55 | 24 29 33 36 38 40 41 43 46 48 50 51 54 56 57 59 60 | 30 36 39 42 44 45 46 48 51 53 55 56 58 59 60 62 63 | 14 18 20 24 26 29 33 35 37 40 42 43 45 48 50 51 53 | 10 13 16 18 20 22 24 26 29 31 33 35 37 39 41 43 45 | 13 17 20 22 24 26 28 30 33 36 38 40 41 43 45 47 49 | 17 22 25 28 30 32 34 36 39 42 44 45 47 49 51 52 54 |

Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он зависит от индекса помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей поверхностью h и коэффициентов отражения стен с и потолка n.

Индекс помещения определяется по формуле

i = S/ h(A+B) = 600 / (3,8х50)=3,15

Коэффициенты отражения оцениваются субъективно (табл. 7). Примем их для пола и потолка равными 50%.

Значения коэффициента использования светового потока  светильников с люминесцентными лампами для наиболее часто встречающихся сочетаний коэффициентов отражения и индексов помещения приведены в таблице 8. Для нашего случая =43%.

Рассчитаем световой поток Ф:

Ф = 200  600  2  1,1 *100/ (84 2 43)=3150лм,

что не превышает значений, указанных в таблице 1.

Следовательно, расчет проведен правильно.