4.АИИС КУЭ

АИИС КУЭ – Автоматизированные системы контроля и учета энергии.

(Ранее АСКУЭ).

Предназначены для коммерческого и технического учета энергии.

Позволяют:

- Повысить точность учета энергии;

- Снизить потребляемую мощность на предприятии;

- Перейти на учет за электроэнергию по дифференцированным тарифам;

- Контролировать качество электроэнергии

- Перейти на оптовый рынок электроэнергии.

СТРУКТУРА АИИС КУЭ

Принципы выполнения счетчиков датчиков

1.Счетчики-датчики со встроенным телеметрическим выходом

2. Счетчики-датчики с дополнительной телеметрической приставкой.

3.Электронные счетчики с телеметрическим выходом

4.Счетчики на микропроцессорах

К ним можно отнести счетчики

Альфа,

Выпускает предприятие Эльстер Метроника (ранее АББ ВЭИ Метроника)

Внешний вид – файл Пирамида.exe

Счетчик ЦЭ6823М,

Невинномысск, Энергомера

Аналогичен счетчику Альфа.

Просмотр информации на ЖКИ осуществляется с помощью кнопок “КАДР” и ”ПРСМ”.

Длительное нажатие кн. “КАДР” перебирает группы;

Кратковременное нажатие “КАДР” перебирает кадры в группе;

Кнопка “ПРСМ” – просмотр параметров в пределах кадра.

Предусмотрено 6 групп:

“ВСЕГО”, “МЕСЯЦ”, ”СУТКИ”, ”ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗКИ”, ”СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ”.

Счетчик EPQS, ЗАО “ELGAMA-ELEKTRONIKA”

Внешний вид ф.Пирамида.exe

Счетчик СЭТ-4ТМ

ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе, г.Н.Новгород.

По своей структуре и функциональным возможностям микропроцессорные счетчики различны типов и производителей подобны. Поэтому рассмотрим один из них:

Счетчик АЛЬФА

Функциональная схема и ее описание см.файл Счетчики.docx

Выпускает предприятие Эльстер Метроника (ранее АББ ВЭИ Метроника)

Счетчики АЛЬФА – это  многофункциональные микропроцессорные трехфазные счетчики электроэнергии, предназначены для учета активной, реактивной энергии и мощности в трехфазных цепях переменного тока, контроля параметров качества электроэнергии, а также для работы в составе АСКУЭ.

Функциональные возможности:

- Измерение активных и реактивных энергий и мощностей в двух направлениях

- Учет потребленной и выданной энергии в режиме многотарифности

- измерение максимальной мощности нагрузки на расчетном интервале времени, фиксация даты и времени максимальной активной и реактивной мощности для каждой тарифной зоны

- Запись и хранение в памяти счетчика данных графика нагрузки

- автоматический контроль нагрузки с возможностью ее отключения  или сигнализации

- Передача результатов измерений по цифровым и импульсным интерфейсам связи.

Параметры электроэнергии:

Счетчик Альфа измеряет, вычисляет и отображает на дисплее до 46 величин. К ним относятся:

Токи и напряжения фаз;

Активная, реактивная и полная мощности сети;

Активная, реактивная и полная мощности фаз;

Коэффициент мощности (cos φ) сети и каждой фазы;

Фазные углы векторов напряжений и токов.

Значение второй гармоники по фазам напряжения;

Значение второй гармоники по фазам тока;

Коэффициент искажения синусоидальности напряжения и тока;

Частота сети.

Технические характеристики счетчика Альфа:

Класс точности     0,2S и 0,5S

Количество тарифов:

4 тарифные зоны в день, 4 типа дней недели, 4 сезона,

автоматический переход на летнее и зимнее время.

Сохранность данных при перерывах питания  - 2 – 3 года при помощи батареи в

режиме постоянного разряда.

Глубина регистрации событий  -  до 255 регистраций.

Самодиагностика счетчика  - 1 раз в сутки

Межповерочный интервал -  8 лет

Срок службы 30 лет.

Параметры, выход которых за пределы установленных уставок регистрируются в журнале событий счетчиком АЛЬФА:

| Параметр | Задаваемые уставки |
| --- | --- |
| Напряжение сети | Минимальный и максимальный допуски % от номинала |
| Провал напряжения | Пороговая граница в % от номинала |
| Ток нагрузки |  |
| Коэффициент мощности |  |
| Коэффициент несинусоидальности тока | Порог в % к величине первой гармоники тока |
| Коэффициент несинусоидальности тока | Порог в % к величине первой гармоники напряжения. |

Интерфейсы счетчика:

Для использования счетчика в составе систем АСКУЭ счетчик комплектуется дополнительными платами и в зависимости от конфигурации системы АСКУЭ может содержать цифровые интерфейсы RS-485 или ИРПС (токовая петля), а также полупроводниковые реле ( до 4-х реле), на выходе которых частота импульсов пропорциональна ?приложенной нагрузке.

Кроме того на плате имеется 5-е реле, которое может быть использовано для сигнализации при выходе к-л. Параметра за допустимые пределы.

Следует подчеркнуть, что предпочтительней использовать цифровые интерфейсы (RS-485 или ИРПС) для целей коммерческого учета.

Оптический порт используется для связи счетчика с компьютером для:

Заводской калибровки;

Программирования;

Метрологической поверки;

Задания различных постоянных

Снятия информации со счетчика  при помощи инженерного пульта или переносного комп. Notebook.

Питание счетчика

Для увеличения надежности работы питание счетчика выполнено четырехуровневым. Нормально счетчик питается от напряжений 100,220 или 380 В. С помощью стабилизатора формируется напряжение 5 В, которое и питает всю электронику. При исчезновении основного напряжение в работу вступает суперконденсатор, который в течение 5-7 часов поддерживает работу ОЗУ и ход часов. После разряда суперконденсатора до 3,6 В в работу вступает литиевая батарея, которая в течение 2-3 лет поддерживает работу календаря счетчика. При этом все данные накопленные счетчиком сохраняются в энергонезависимой памяти и в худшем случае (полный разряд батареи) счетчик потеряет только текущую тату.

Программа PowerPlus.

Пакет PowerPlus позволяет:

Используя данные со счетчика, рассчитывать и строить ряд диаграмм;

Создавать файлы баз данных на диске компьютера, в которых сохраняются данные, считанные со счетчика;

Просматривать и распечатывать диаграммы из сохраненных ранее файлов;

Считывать со счетчика журнал событий

Определять конфигурацию системы;

Осуществлять модемную связь с удаленным счетчиком.

Программа PowerPlus позволяет данные, снятые со счетчика отображать в удобной графической форме на экране компьютера:

Экран векторных диаграмм: рис.ф.Пирамида.exe

Значения тока, напряжения и мощности по фазам:

Значения мощности по фазам;

Значения углов сдвига фаз;

Частота сети.

Диаграммы мощностей

Помимо векторной диаграммы пакет  PowerPlus  строит Диаграммы мощностей

Нет рис.

Экран содержания гармоник:

Рис.ф.Пирамида.exe

Счетчик Альфа (Плюс) измеряет спектр (до 15 гармоник) тока и напряжения для каждой фазы. Программа PowerPlus строит диаграмму содержания гармоник каждой фазы тока и напряжения в месте установки счетчика.

Величины коэффициентов искажения синусоидальности рассчитываются по отношению к основной гармонике и выражаются в %. Видимо на рис. THD и есть коэф. Искаж. Синусоидальности.

Диаграмма гармонических искажений

Рисунок на Альфа-2

Чтобы дать пользователю возможность определить источник гармонических искажений, PowerPlus отображает гармонические искажения для каждой гармоники в виде положительных и отрицательных величин. Положительные величины показывают, что искажения пришли со стороны потребителя.

Экран параметров счетчика АЛЬФА

PowerPlus позволяет получить полную информацию о характеристиках счетчика:

Серийный номер, место установки и т.п., а также специфическую информацию о системных ошибках и перерывах в питании с указанием когда эти события произошли.

Программно-аппаратные комплексы для построения систем АСКУЭ

Информационная система НЕВА

Рис.

Черный ящик

Эльстер Метроника (АББ ВЭИ Метроника)

ИВК  АСКУЭ - Альфа ЦЕНТР.

ЗАО Инженерно-техническая фирма “Системы и технологии”

Пирамида

СУЭ “ТОК”.  (ООО “СКБ Армита”, г. Пенза.)

Состоит из УСПД “ТОК-С”, к которому подключаются счетчики (с использованием прямого, удаленного или интерфейсного способа подключения) и центрального пункта системы.

Комплекс Пирамида. ЗАО Инженерно-техническая фирма “Системы и технологии”. Г.Владимир. (образована в 1992 году и занимается разработкой, производством и внедрением специализированных контроллеров для автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии и мощности (АСКУЭ). )

С 1993 г. фирма выпускает комплекс “Пирамида”, предназначенный для сбора, обработки, хранения и передачи информации об энергопотреблении с контроллеров (сумматоров) различных типов (СИКОН С1, СИКОН С10, ЦТ-5000 и др.) и отображения на ЭВМ. Построение комплекса осуществляется на базе контроллеров приёма-передачи данных собственной разработки типа КППД-1, 2, 3, СИКОН С30 и маршрутизаторов ИКМ-Пирамида. В составе комплекса применены HS-совместимые модемы типа AnCom (cертификат Минсвязи России № OC/1-TM-183).

Применение комплекса позволяет энергосистемам осуществить переход на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (ФОРЭМ), включая контроль баланса энергосистемы в целом, с учетом баланса по ПЭСам, подстанциям и крупным промышленным потребителям.