МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ»

___________________________________________________________

Е.В. Иванова

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНИЦЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И SCADA-СИСТЕМЫ

Методические указания к выполнению лабораторной работы

по дисциплине «Технические измерения и приборы» для студентов всех специальностей Энергетического института

Издательство

Томского политехнического университета

2012

УДК 621.18.08

Исследование разницы контроля уровня с помощью измерительных преобразователей и SCADA-системы.

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Технические измерения и приборы» для студентов всех специальностей Энергетического института. – Томск: Изд-во ТПУ, 2012. -16 с.

Составители: ассистент Иванова Е.В.

Рецензент: доцент, канд. техн. наук Озерова И.П.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов «__» _______ 2012 г.

Заведующий кафедрой АТП,

канд. техн. наук, доцент        ______________ Озерова И.П.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы заключается в изучении контроля уровня жидкости в баке с помощью измерительных приборов и SCADA-системы. Расчёт погрешностей измерительных систем вышеуказанных параметров.

Задачей лабораторной работы является изучение разницы контроля уровня жидкости в баке с помощью измерительных приборов и SCADA-системы.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Учебно-исследовательская установка информационно-измерительной системы контроля и регулирования теплотехнических параметров представляет собой комплекс современного оборудования, предназначенного для наиболее точного и быстрого измерения основных технологических параметров, таких как температура, расход, давление, перепад давлений, уровень, тепловая энергия. 3D модель лабораторной установки представлена на рисунке 1.

В состав лабораторной установки входят следующие измерительные устройства и оборудование:

1 – контроллерное оборудование; 2 – переключатель питания; 3 – показывающий прибор; 4 – регистратор; 5 – показывающий прибор; 6 – дистанционный указатель положения; 7 – переключатель управления автомат/дистанционное; 8 – рабочая станция; 9 – кнопка отключения звуковой сигнализации; 10 сигнальная лампа минимального уровня в нижнем баке; 11 – лампа индикации работы ТЭНа; 12 – аварийный выключатель ТЭНа и насоса; 13, 14 – ручные задатчики; 15 – ультразвуковой уровнемер; 16 – цифровой манометр; 17 – сужающее устройство; 18 – измерительный преобразователь давления (на 3D модели скрыт верхним баком); 19 – верхний бак; 20 – регулирующий клапан; 21 – дифференциальный манометр; 22 – ручной вентиль слива воды из верхнего бака; 23,27 – ручные вентили закрытия контура радиатора; 24 – измерительный преобразователь температуры; 25 – электромагнитный расходомер; 26 – радиатор; 28 – нижний бак; 29 – ТЭН (на 3D модели скрыт нижним баком); 30 – насос; 31 – измерительный преобразователь температуры.

Рисунок 1 – 3D модель лабораторной установки

Упрощённая функциональная схема установки приведена на рисунке 2. На ней установлены два измерительных преобразователя температуры, где первичными преобразователями являются платиновые термопреобразователи сопротивления: 24 типа SITRANS TF 2 (рис. 1) и 31 типа SITRANS T, осуществляющие функции измерения температуры воды за радиатором 26 и в нижнем баке 28 соответственно. Данные с преобразователей поступают на контроллер 1. Показания помимо рабочей станции со SCADA-системой дублируются на  двух устройствах 3 и 5 типа SITRANS RD200.

Измерение давления жидкости внутри верхнего бака 19, являющегося объектом регулирования, производится цифровым манометром 16 типа SITRANS P DS III.

Измерительный преобразователь давления 18 типа SITRANS P ZD установлен с целью измерения давления воды в подающем трубопроводе.

На лабораторной установке производится измерение расхода воды на подаче в верхний бак 19 и на сливе из него. В трубопровод подачи воды в бак установлена диафрагма 17, перепад давления с которой подаётся на дифференциальный манометр 21 типа SITRANS P DS III, предназначенный для измерения расхода воды методом переменного перепада давления. Диафрагма рассчитана и изготовлена по индивидуальному заказу для данной установки, так как стандартная методика расчёта предназначена для больших диаметров трубопроводов не менее 50 мм. Расход воды на сливе бака измеряется с помощью преобразователя 25 типа SITRANS MAG 5000. Этот преобразователь обрабатывает сигналы, поступающие от соответствующих магнитно-индуктивных датчиков, и обеспечивает функцию блока питания.

С целью измерения основного технологического параметра установки – уровня воды в верхнем баке – установлен ультразвуковой уровнемер 15 типа SITRANS Probe LU. Этот преобразователь выполняет функции по измерению уровня в соответствии с запрограммированными параметрами. Изменение параметров настройки уровнемера может проводиться посредством ручного программатора.

Система автоматического регулирования уровня воды в баке позволяет осуществлять регулирование двумя способами на выбор оператора: с помощью изменения частоты работы насоса 30 или с помощью регулирующего клапана 20. Изменение частоты работы насоса и степень открытия регулирующего клапана так же могут изменяться как в автоматическом режиме, так и вручную либо с рабочей станции, либо с помощью задатчиков 13 и 14 типа РЗД-22, установленных на щите управления. Объектом управления является верхний бак. Нижний бак выполняет функции резервуара с водой, в котором установлен ТЭН 29, предназначенный для нагрева воды.

Принцип работы системы автоматического регулирования уровня воды в баке следующий: сигнал с уровнемера поступает на микропроцессорный контроллер, а затем идёт на рабочую станцию, с которой осуществляется дистанционное управление объектом регулирования, задаются установки и заданное значение уровня в баке. В соответствии с заданными параметрами контроллером вырабатывается управляющее воздействие либо на частотный регулятор насоса, либо на исполнительный механизм в зависимости от выбранного способа регулирования уровня.

Рабочая станция представляет собой сенсорную панель 8 типа PC 677B Touch со SCADA-пакетом WinCC Flexible. SCADA-пакет WInCC Flexible позволяет решать задачи управления динамическим объектом, отображать все измеряемые параметры на одном экране, а также строить зависимости изменения этих параметров во времени.

Принцип работы лабораторной установки следующий: вода с помощью насоса 18 по подающему трубопроводу 7 подаётся из нижнего бака 17 (рис. 2), выполняющего функции резервуара, в верхний бак 5, который является объектом регулирования. Дросселирование потока воды на подаче в бак осуществляется либо с помощью изменения частоты вращения насоса, либо посредством регулирующего клапана с исполнительным механизмом 9. Расход воды на подаче измеряется методом переменного перепада давлений, для чего установлено сужающее устройство 3, а также измерительный преобразователь дифференциального давления 6. Расход воды на сливе измеряется с помощью электромагнитного расходомера 15, установленного на сливном трубопроводе 14. Для измерения тепловой энергии на учебно-исследовательской установке смонтирован радиатор 11, а так же два измерительных преобразователя температуры – 13 и 19, измеряющие соответственно температуру за радиатором и в нижнем баке. Разность этих температур, помноженная на расход воды, даёт тепловую энергию в ккал. Нагрев воды осуществляется с помощью ТЭНа, установленного в нижнем баке (на схеме не показан). Контур радиатора может быть отключён: для этого надо перекрыть ручные вентили 10 и 12. Вентиль 4 служит для стравливания избыточного давления внутри бака. С помощью вентиля 8 осуществляется дросселирование потока воды на сливе из бака.

Рисунок 2 – Упрощённая функциональная схема учебно-исследовательской установки

На схеме: 1 – измерительный преобразователь давления в верхнем баке, 2 – ультразвуковой уровнемер; 3 – сужающее устройство; 4, 8, 10, 12 – ручные вентили; 5 – верхний бак-объект регулирования; 6 – измерительный преобразователь дифференциального давления; 7 – подающий трубопровод; 9 – регулирующий клапан с исполнительным механизмом; 11 – радиатор; 13 – измерительный преобразователь температуры за радиатором; 14 – сливной трубопровод; 15 - электромагнитный расходомер; 16 – манометр; 17 – нижний бак-резервуар; 18 – насос; 19 – измерительный преобразователь температуры в нижнем баке.

ЗАПУСК И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

- Для включения учебно-лабораторной установки повернуть переключатель питания 2, расположенный в верхней левой части щита, слева от контроллеров, в положение «Вкл» (рисунок 3):

Рисунок 3– Переключатель питания

- На лицевой панели щита с оборудованием одновременно будут включены в работу следующие устройства:

2.1. Регистратор PMT 69L (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Регистратор РМТ 69 L

  - . Измерительные приборы SITRANS RD200 , показывающие температуру воды за радиатором (рисунок 5а) и в нижнем баке (рисунок 5б)

а)б)

Рисунок 5 – Показывающие приборы SITRANS RD 200

2.3.  Контроллеры SIMATIC S7 300 (рисунок 6а) и SIMATIC S7 200 (Рисунок 6б)

а) б)

Рисунок 6 – Контроллеры а) SIMATIC S7 300 и б) SIMATIC S7 200

2.4. Рабочая станция PC 677B Touch, представляющая собой персональный компьютер с сенсорным дисплеем, а так же функцией сервера. На ней остановимся подробнее.

Загрузку рабочей станции можно считать оконченной, когда полностью прогрузится SCADA-пакет и все значения параметров на экране рабочей станции сменят свой вид с «решёток» на числовой. Проект, созданный в  WinCC Flexible для учебно-исследовательской установки имеет 3 основных экрана, на которых ведётся работа.

Стартовым экраном SCADA-пакета является экран «Процесс» (Рисунок 7). На нём изображена мнемосхема объекта регулирования с измерительным оборудованием. Справа от неё, а так же под ней находятся органы управления основным и вспомогательным оборудованием; индикатор управления, показывающий, какой из режимов выбран – местное или автоматическое; поля задания уставок по уровню и разнице расходов, а также для ввода параметров настройки регуляторов регулирующего клапана и насоса. В правой нижней части экрана находится мини-экран «Тренды», на котором отображены текущие значения уставки по уровню в верхнем баке, уровня в верхнем баке, а также процент открытия регулирующего клапана либо частота вращения насоса в зависимости от выбранного способа регулирования. Над мнемосхемой находятся кнопки выбора отображаемого экрана. В правом нижнем углу находятся кнопки выхода из программы, а также печати. В верхнем правом углу имеются часы, а также текущая дата.

Рисунок 7 – Стартовый экран «Процесс»

На экране 1 – кнопки выбора экрана; 2 – часы и дата; 3 – показания по разности расходов на подаче и сливе; 4 – показания по давлению внутри верхнего бака; 5 – показания по уровню в верхнем баке; 6 – показания по давлению в подающем трубопроводе; 7 – показания по расходу на подаче; 8 – показания по расходу на сливе; 9 – показания по температуре воды за радиатором; 10 – показания по температуре воды в нижнем баке; 11 – кнопка включения/выключения насоса; 12 – кнопка включения вентилятора; 13 – кнопки включения и выключения ТЭНа в нижнем баке; 14 – кнопка сброса сигнала по давлению в верхнем баке; 15 – кнопка сброса сигнала низкого уровня; 16 – показания по тепловой энергии; 17 – кнопка выбора автоматического регулирования с помощью регулирующего клапана; 18 – индикатор выбора управления; 19 – переключатель управления регулирующим клапаном; 20 – кнопка выбора автоматического регулирования с помощью насоса; 21 – переключатель управления насосом; 22 – значение уставки по уровню воды в верхнем баке; 23 – значение уставки по разности расходов на подаче и сливе; 24 – поле ввода коэффициента пропорциональности ПИД-регулятора регулирующего клапана; 25 – поле ввода постоянной времени дифференцирования ПИД-регулятора регулирующего клапана; 26 – поле ввода постоянной времени интегрирования ПИД-регулятора насоса; 27 – поле ввода процента открытия регулирующего клапана в ручном режиме работы; 28 – поле ввода коэффициента пропорциональности ПИД-регулятора насоса; 29 – поле ввода постоянной времени дифференцирования ПИД-регулятора насоса; 30 – поле ввода постоянной времени интегрирования ПИД-регулятора насоса; 31 – поле ввода частоты вращения насоса в ручном режиме работы; 32 – мини-экран «Тренды»; 33 – кнопки печати и выхода из программы.

На экране «Тренды» (рисунок 8) отображаются архив значений давления жидкости после насоса, уровня жидкости в верхнем баке, расхода жидкости на подаче, расхода жидкости на сливе, давления в верхнем баке, температуры жидкости в нижнем баке, температуры жидкости в верхнем баке, тепловой энергии.

Перетаскивая мышкой линейку показаний 10 либо пользуясь кнопками 8 и 9, можно просматривать значения всех представленных параметров в любой точке в пределах экрана рабочей станции. Если же требуется зафиксировать значение какого-либо параметра за пределами экрана, можно переместиться на 30 минут назад или вперёд с помощью кнопок 3 и 4 соответственно. Для увеличения масштаба, если это необходимо, можно воспользоваться 5 и 6. Помимо отображения наименования параметра и его значения в нижней части экрана «Тренды» также отображается дата и время с точностью до тысячных долей секунды, в которое то или иное значение параметра имело место быть.

Рисунок 8 – Экран «Тренды»

На экране 1 – кнопка остановки ведения архива данных (автоматически меняется на кнопку запуска ведения архива после нажатия); 2 – кнопка отмены предыдущего переключения просматриваемого временного интервала; 3 – смещение просматриваемого временного интервала на 30 минут назад; 4 – смещение просматриваемого временного интервала на 30 минут вперёд; 5 – уменьшение интервала просматривания; 6 – увеличение интервала просматривания; 7 – кнопка включения/отключения линейки показаний; 8 – кнопка смешения линейки показаний влево на 3 секунды; 9 – кнопка смещения линейки показаний вправо на 3 секунды; 10 – линейка показаний.

Экран «Параметры» (рисунок 9) предназначен для отображения в цифровом и графическом виде следующих параметров:

• давления на выходе насоса и в верхнем баке;

• температуры жидкости в нижнем баке и за радиатором;

• уровня жидкости в верхнем баке;

• расхода жидкости на подаче и на сливе;

• уставки уровня.

Для каждого из параметров (кроме уставки уровня), возможно задание:

• минимальной аварийной уставки 1 (рисунок 9);

• минимальной предельной уставки 2;

• максимальной предельной уставки 3;

• максимальной аварийной уставки 4.

Активация уставки осуществляется нажатием кнопки рядом с полем ввода значения уставки. Кроме того, поддерживается возможность имитации конкретного значения любого из вышеперечисленных параметров.

Рисунок 9 – Экран «Параметры»

На рисунке: 1 – значение минимальной аварийной уставки; 2 – значение минимальной предельной уставки; 3 – значение максимальной предельной уставки; 4 – значение максимальной аварийной уставки; 5 – кнопка включения имитации заданного значения параметра; 6 – заданное значение имитируемого параметра; 7 – графическое изображение значения измеряемого параметра в виде шкалы; 8 – значение верхнего предела измерений; 9 – цифровое значение измеряемого параметра; 10 – нижний предел измерений.

Чтобы задать какую-либо из уставок, нужно в поле ввода значения этой уставки с помощью клавиатуры ввести значение и нажать Enter, а затем нажать серую кнопку рядом с введённым значением. Она сменит свой цвет с серого на зелёный – уставка задана. Для задания имитационной уставки нужно так же ввести значение уставки 6 в окне «Имитация» и нажать кнопку «Установить» 5. Кнопка так же сменит свой цвет на зелёный – уставка задана. После задания имитационной уставки цифровое и графическое обозначение текущего значения параметра 7 примут её значение. После отключения имитации отображаемое значение вернётся к текущему значению реального параметра.

Помимо всех вышеперечисленных устройств, работу начнут все измерительные преобразователи, установленные в сварном каркасе вместе с баками. Значения измеряемых параметров в большинстве случаев, помимо экрана рабочей станции дублируются на дисплеях преобразователей, а также на экране регистратора, из которого они впоследствии могут быть скопированы на карту памяти.

ХОД ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Как только установка полностью загрузилась, она готова к работе.

Как было сказано выше, об окончании загрузки установки свидетельствует загрузка стартового экрана «Процесс» SCADA-пакета и принятие всеми параметрами на нём численных значений вместо «решёток»

Значение уставки уровня в верхнем баке задаётся равным 150 мм в поле ввода уставки 22 (ввести число и нажать Enter) в верхней правой части экрана «Процессы». Устанавливаем способ регулирования с помощью регулирующего клапана нажатием кнопки 17 «Автоматическое регулирование клапаном» справа от мнемосхемы. Открываем вентиль слива воды из верхнего бака 22 на 30° и включаем насос нажатием кнопки 11 «Включить насос» на экране рабочей станции. Вода начнёт поступать в верхний бак. Далее нужно подождать пока система заполнит верхний бак водой до заданного уровня и дать ей поработать на этом уровне 2-3 минуты, после чего отключить насос нажатием кнопки 11 «Выключить насос» и полностью открыть вентиль слива воды из верхнего бака. Воспользовавшись экраном «Тренды», заполнить таблицу 1 с интервалом времени 30 секунд.

Таблица 1 – Результаты эксперимента

| Время, с | Уровень, мм | Расход на подаче, л/ч | Расход на сливе, л/ч |
| --- | --- | --- | --- |

Кроме того, требуется зафиксировать время, за которое уровень достиг заданного значения.

Дождаться, пока вода из верхнего бака полностью сольётся (уровень в поле 5 на экране рабочей станции будет ~46 мм). Выставить значение открытия сливного вентиля на 30°. Выбрать способ регулирования с помощью изменения частоты работы насоса нажатием кнопки 20 «Автоматическое регулирование насосом» справа от мнемосхемы. Включить насос нажатием кнопки 11 «Включить насос» на экране рабочей станции. Вода начнёт поступать в верхний бак. Далее нужно подождать пока система заполнит верхний бак водой до заданного уровня и дать ей поработать на этом уровне 2-3 минуты, после чего отключить насос нажатием кнопки 11 «Выключить насос» и полностью открыть вентиль слива воды из верхнего бака. Воспользовавшись экраном «Тренды», вновь заполнить таблицу 1, имеющую те же поля, с тем же интервалом.

Построить графики изменения уровня во времени при обоих способах регулирования (клапаном и насосом). Сделать вывод, какой способ наиболее оптимален и почему.