МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ»

___________________________________________________________

Е.В. Иванова, Ю.К. Кривогузова

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, КОНДЕНСАЦИОННЫЕ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СОСУДЫ

Методические указания к выполнению лабораторной работы

по дисциплине «Технические измерения и приборы» для студентов всех специальностей Энергетического института

Издательство

Томского политехнического университета

2012

УДК 621.18.08

Уравнительные, конденсационные и разделительные сосуды.

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Технические измерения и приборы» для студентов всех специальностей Энергетического института. – Томск: Изд-во ТПУ, 2012. -8 с.

Составители: ассистент Иванова Е.В.,

ассистент Кривогузова Ю.К.

Рецензент: доцент, канд. техн. наук Озерова И.П.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов «__» _______ 2012 г.

Заведующий кафедрой АТП,

канд. техн. наук, доцент        ______________ Озерова И.П.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы заключается в изучении конструкции уравнительных, конденсационных и разделительных сосудов, исследование влияния параметров рабочей среды на установку сосудов.

Задачей лабораторной работы является изучение конструкции и способов установки уравнительных, конденсационных и разделительных сосудов.

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, КОНДЕНСАЦИОННЫЕ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СОСУДЫ

В состав расходомеров переменного перепада давления входят следующие основные элементы:

1) Первичный измерительный преобразователь – СУ.

2) Соединительное устройство – импульсные линии, передающие Р от СУ к дифманометру – расходомеру.

3) Измерительный прибор (преобразователь), предназначенный для измерения расхода (преобразования Р в другую форму сигнала, удобную для дальнейшей передачи на ИП).

Если свойства измеряемой среды или условия эксплуатации не позволяют осуществить непосредственное подключение дифманометров к сужающему устройству, применяются сосуды. Диафрагмы могут комплектоваться сосудами: конденсационными, уравнительными, разделительными.

Сосуды уравнительные конденсационные СК предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в системе, передающей перепад давления от диафрагмы к дифманометру, при измерении расхода водяного пара.

Сосуды уравнительные СУ предназначены для исключения влияния на результат измерений высоты столба жидкости в импульсной линии путем поддержания постоянного уровня жидкости в сосуде по отношению к измеряемому переменному уровню в резервуарах при измерении дифманометрами уровня жидкости в резервуарах, а также перепада давления или расхода жидкостей с температурой свыше 100 °С для обеспечения равенства плотностей жидкости в импульсных линиях.

Сосуды разделительные СР предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость.

Сосуды не имеют внутренних перегородок.

Таблица 1 – Технические характеристики сосудов

| Обозначение (Типоразмер сосудов) | Условное давление кгс/см2 (МПа) | Исполнение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| СУМ-63-2-А СУМ-63-4-А СУМ-160-2-А СУМ-400-2-А | 63 (6,3) 63 (6,3) 160 (16,0) 400 (40,0) | 2 4 2 2 | сталь 20 |
| СУМ-63-2-Б СУМ-63-4-Б СУМ-160-2-Б СУМ-400-2-Б | 63 (6,3) 63 (6,3) 160 (16,0) 400 (40,0) | 2 4 2 2 | 12Х18Н10Т |
| СКМ-40-1А-5А | 40 (4,0) | 1 | сталь 20 |
| СКМ-40-1Б-5Б |  |  | 12Х18Н10Т |
| СКМ-100-1А-5А | 100 (10,0) |  | сталь 20 |
| СКМ-100-1Б-5Б |  |  | 12Х18Н10Т |
| СР-40-2-А | 400 (40,0) | 2 | сталь 20 |
| СР-40-4-А |  | 4 |  |
| СР-40-2-Б |  | 2 | 12Х18Н10Т |
| СР-40-4-Б |  | 4 |  |

Пример записи сосуда при заказе:
Сосуд СУМ-63-2-А, где
СУМ – Наименование;
63 - Условное давление;
2 – Исполнение;
А – Материал.

Необходимость в разделительных сосудах возникает также и при измерении расхода вязких жидкостей в тех случаях, когда по условиям пожарной безопасности ввод горючих газов в помещение недопустим.

Выпускают сосуды типа СРС (сосуд разделительный средний) для сильфонных и мембранных дифманометров с перемещением чувствительного элемента и СРМ (сосуд разделительный малый) для сильфонных и мембранных дифманометров с силовой компенсацией.

Исполнение разделительных сосудов определяется местом присоединения импульсных линий и конструкцией присоединительных штуцеров.

Выпускаются сосуды для верхнего и нижнего присоединения импульсных линий, которые имеют присоединительные штуцера с прокладочным уплотнением или с уплотнением шаровой поверхности по конической. Кроме того, выпускаются сосуды для бокового присоединения импульсных линий, имеющие также штуцера с прокладочным уплотнением или с уплотнением шаровой поверхности по конической.

Разделительные сосуды необходимо располагать в непосредственной близости от сужающего устройства.

Сосуды до середины заполняются разделительной жидкостью, этой жидкостью заполняются и соединительные трубки. Если разделительная жидкость тяжелее контролируемой, то она заполняет нижние части сосудов, а контролируемая — верхние (рис. 1, а); если легче контролируемой, то занимает верхние половины сосудов, а контролируемая — нижние (рис. 1, б).

Разделительную жидкость подбирают таким образом, чтобы она химически не взаимодействовала ни с измеряемой средой, ни с уравновешивающей жидкостью, не смешивалась с ними, а также не давала отложений и не воздействовала на материал соединительных линий, разделительных сосудов и внутренней полости дифманометра.

Рисунок 1 – Схема расположения разделительных сосудов: а) разделительная жидкость тяжелее измеряемой, б) разделительная жидкость легче измеряемой

Разделительные сосуды должны располагаться максимально близко к диафрагме.
Уровни жидкости в разделительных сосудах должны быть одинаковыми при нулевом перепаде давления.

Для контроля уровня сосуды снабжены контрольными пробками.
Плотность разделительной жидкости должна быть меньше плотности уравновешивающей жидкости дифманометра.

Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры сосудов конденсационных СК

В качестве разделительных жидкостей обычно применяют воду, раствор соды в воде, легкие минеральные масла, глицерин, водоглицериновые смеси, этиленгликоль, водо-этиленгликолевые смеси и др.

Исполнение сосуда (1 — 4) определяется вариантом его соединения с диафрагмой и зависит от расположения трубопровода и направления потока.

Рисунок 3 - Габаритные и присоединительные размеры сосудов уравнительных СУ

Рисунок 4 - Схема установки сосуда для измерения уровня в барабане парового котла

При монтаже соединительных линий следует руководствоваться следующими правилами:

а) Соединительные линии должны быть проложены по кратчайшему расстоянию вертикально или с уклоном к горизонтали не менее 1:10.

б) Длина соединительных линий должна обеспечивать остывание измеряемой среды, поступающей в дифманометр до температуры окружающего воздуха.

в) Внутренний диаметр соединительных линий должен быть не менее 8 мм, а внутренний диаметр трубок, соединяющих диафрагму уравнительными или разделительными сосудами, не менее 10 мм.

д) Соединительные линии должны быть герметичными, изгибы трубок соединительных линий плавными.

е) Соединительные линии должны быть защищены от действия внешних источников тепла и холода.

ж) Установка вентилей в трубах, соединяющих уравнительные сосуды с диафрагмой не допускается.

з) В соединительных линиях рекомендуется устанавливать прямоточные вентили с условным проходом, равным внутреннему диаметру соединительных линий.

ХОД ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Работать с сосудами только в перчатках!

- С помощью линейки измерить все возможные размеры сосудов (сосуд дается по заданию преподавателя индивидуально). Изобразить схематично сосуд с размерами.

- Определить: тип сосуда; материал, из которого он изготовлен; возможную измеряемую среду.

- Описать назначение, области применения устройства.

- Изобразить принципиальную схему по заданному варианту.

- Заполнить отчет.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

- Измерение уровня в барабане котла.

- Измерение уровня в открытом резервуаре.

- Измерения уровня в конденсаторе турбины.

- Измерение конденсата греющего пара в ПВД.

- Измерение расхода воды при расположении дифманометра ниже сужающего устройства.

- Измерение расхода воды при расположении дифманометра выше сужающего устройства.

- Измерение расхода пара при расположении дифманометра ниже сужающего устройства.

- Измерение расхода пара при расположении дифманометра выше сужающего устройства.