ПОСОБИЕ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

для сотрудников НИИ ЯФ ГОУ ВПО «ТПУ»  составлено  на  основании  следующих  правил:

1. «Правила  устройства  электроустановок»,  (ПУЭ,  издание  шестое,

1998г.);

2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

(ПТЭЭП, 2003г.);

3. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», (ПОТРМ, 2001г.);

4. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», (ИП и ИСЗ, 2003г.);

5. «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», 2001г.

и предназначено для облегчения подготовки к устному собеседованию в комиссии по проверке знаний.

г. Томск-2008 г.

- ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ.

ПУЭ, ПТЭЭП, ИП и ИСЗ, Межотраслевые правила и инструкции по охране труда являются обязательными для всех организаций, учреждений, предприятий РФ, предпринимателей независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Все вновь сооружаемые, реконструируемые, эксплуатируемые электроустановки должны выполняться в соответствии с действующими правилами. Техническая эксплуатация электроустановок министерств и ведомств может производиться по правилам, разработанным в отрасли. Отраслевые правила не должны противоречить основным действующим Правилам.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ.

* Персонал бывает 3-х категорий: электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический.

1. Электротехнический  персонал подразделяется на:

-    административно-технический;

- оперативный;

- ремонтный;

- оперативно-ремонтный.

2. Электротехнологический персонал - на производстве в цехах, не входящий в состав энергослужбы предприятия, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому персоналу.

3. Неэлектротехнический персонал – тот, который не входит в 1 и 2 категорию персонала, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

* Обязательные формы работы с различными категориями работников:

1.  С административно-техническим персоналом:

-  вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда;

-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

2.  С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:

-  все виды инструктажей, а также инструктаж по пожарной безопасности;

-  подготовка по новой должности (профессии) с обучением на рабочем месте (стажировка);

-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

-  дублирование;

-  специальная подготовка;

-  контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;

-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

3.  С ремонтным персоналом:

-  все виды инструктажей, а также инструктаж по пожарной безопасности;

-  подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

-  проверка знаний по электробезопасности, правил по пожарной безопасности и других нормативных документов;

-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Проведение инструктажей по безопасности труда допускается совмещать с инструктажами по пожарной безопасности.

Работники, принимаемые для работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, в противном случае такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

* К работе на электроустановках допускаются:

лица, достигшие 18-летнего возраста; не имеющие противопоказаний медицинской комиссии (увечий, болезней); прошедшие специальное теоретическое и практическое обучение, проверку знаний  Норм, Правил, инструкций  и имеющие удостоверение на допуск к работам на электроустановках.

Практиканты вузов, техникумов, училищ до 18 лет к работам на электроустановках не допускаются. Им разрешено пребывание в действующих электроустановках под надзором лица с  III квалификационной группой - в установках до 1000 В и с IV квалификационной группой - в установках выше 1000 В.

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года, персонал обязан пройти обучение на новом месте, сдать экзамен на соответствующую квалификационную группу и пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. При переходе на новое место работы или при перерыве  работы менее 1 года в электроустановках, персоналу можно присваивать ту же квалификационную группу, что и была раньше, но после успешной сдачи экзамена.

* Проверки знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников при устройстве на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет.

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:

- для электротехнического (электротехнологического) персонала, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров – 1 раз в год;

- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных  к инспектированию электроустановок - 1 раз в 3 года.

Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок действия удостоверения автоматически продлевается до срока сдачи экзамена.

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие новых или переработанных норм и правил;

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем;

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора;

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

- при повышении знаний на более высокую группу;

- при назначении внеочередной проверки знаний;

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках должна осуществляться по утвержденным директором института календарным графикам. Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

Проверка знаний у ответственного за электрохозяйство института, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии госэнергонадзора.

Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации  руководитель должен назначить приказом по предприятию комиссию в составе не менее 5 (пяти) человек.

При наличии на предприятии электроустановок напряжением выше

1000 В председатель экзаменационной комиссии должен иметь 5 кв. гр. и

4 кв. гр., если электроустановки  напряжением до 1000 В. Председателем центральной комиссии, как правило, назначается ответственный за электрохозяйство  организации.

Все члены центральной комиссии организации должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа Госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов в комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов Госэнергонадзора. В структурных подразделениях  могут создаваться свои комиссии по проверке знаний работников. Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку знаний норм и правил в центральной комиссии организации.

При проведении экзамена должно присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель (зам. председателя) комиссии. Проверка знаний каждого работника производится индивидуально в объеме применительно данной должности (профессии).

В журнале проверки знаний после экзамена должно быть указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка знаний.

Каждому работнику с квалификационной группой 2-5 после экзамена выдается удостоверение установленной формы. В удостоверении работника, имеющего право выполнять спец. работы, делается дополнительная отметка на право выполнения этих работ.

Персоналу с квалификационной группой 1 удостоверение не выдается, но ежегодная проверка знаний проводится с обязательным оформлением в журнале за подписью проверяемого и проверяющего. Присвоение 1 кв.гр. проводит работник  из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 3. В процессе работы персонал с 1 кв. гр. проходит в установленном порядке инструктаж на рабочем месте помимо ежегодного экзамена.

Ответственность за своевременную проверку знаний несет руководитель подразделения.

* Инструктаж для всех проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004.-90.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:

1. вводный;

2. первичный на рабочем месте;

3. повторный;

4. внеплановый;

5. целевой.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед  началом лабораторных и практических работ. Этот инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях – преподаватель или мастер производственного обучения.

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом  (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда.

Первичный инструктаж  на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы согласовываются с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.

Первичный инструктаж проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен пройти стажировку (дублирование) под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху, лаборатории, участку и т.п. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 1 раза в 3 месяца. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

Внеплановый инструктаж проводят:

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

4) по требованию органов надзора;

5) при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж проводят с работниками при выполнении разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями  по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск или распоряжение; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, зав. лабораторией, преподаватель).

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, распоряжению и т.п. фиксируется в наряде-допуске, книге учета работ по нарядам и разрешениям или другой документации, разрешающей производство работ.

* В каждом подразделении должны быть разработаны программы подготовки электротехнического (электротехнологического) персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций. Программу разрабатывает руководитель структурного подразделения, а утвердить ее может ответственный за электрохозяйство организации (института). Программа должна предусматривать стажировку и проверку знаний электротехнического персонала, а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного персонала, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.

* Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника подразделения, продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. Допуск к стажировке оформляется распоряжением по подразделению. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение.

* Перед допуском к самостоятельной работе оперативный персонал, административно-технический, ремонтный проходит еще и дублирование, которое оформляется также распоряжением по структурному подразделению. Продолжительность дублирования – от 2 до 12 рабочих смен. В период дублирования работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах. Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных навыков, допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 смен. Продление дублирования оформляется распоряжением по подразделению. Если в период повторного дублирования комиссией будет установлена профессиональная непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.

Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

3.  РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Существует два вида ремонтов: текущий и капитальный.

Периодичность капитального и текущего  ремонтов определяются в соответствии Правил и действующих отраслевых норм.

План ремонтов составляется ежегодно и утверждается техническим руководителем Потребителя.

Капитальный ремонт установки предусматривает  ее разборку, подробный осмотр, проверку, измерения, испытания, регулировку, устранение обнаруженных дефектов, восстановление и замену изношенных узлов и деталей.

Текущий ремонт проводится для обеспечения работоспособности оборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.

Все изменения и дополнения в электрооборудование вносятся на основании утвержденной технической документации.

До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть:

-  составлены ведомости объема работ и смета, а также график ремонтных работ;

-  заготовлены согласно ведомостям необходимые материалы и запасные части;

-  составлена и утверждена техническая документация на работы в период капитального ремонта;

-  укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы;

-  подготовлены рабочие места для ремонта;

-  укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если нет других указаний заводов-изготовителей. При обнаружении дефектов ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения испытания. Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального оборудования, делается подробная запись  в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На каждом предприятии должна храниться документация, в  соответствии с которой электроустановки допущены в эксплуатацию:

- генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;

- утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

-  исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических  соединений;

- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;

- технические паспорта основного оборудования;

- инструкции по эксплуатации электроустановок, должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах, инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. Все инструкции  разрабатываются с учетом видов выполняемых работ и утверждаются  руководителем Потребителя (директором института).

Все изменения в электроустановках, вносимые в процессе эксплуатации, должны вноситься в схемы на установки и инструкции по эксплуатации и ТБ, за подписью лица, ответственного за электрохозяйство.

* В каждом структурном подразделении института должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем (главным инженером института). Полный комплект инструкций  должен храниться у ответственного за электрохозяйство лаборатории, участка и необходимый комплект – у соответствующего персонала на рабочем месте.

Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3года.

В перечень должны входить следующие документы:

1. Журналы учета электрооборудования (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты качества, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА).

2.  Чертежи электрооборудования и кабельные журналы.

3. Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям.

4. Общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным подразделениям.

5.  Акты по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями.

6.  Комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок подразделения, необходимые должностные инструкции и инструкции по охране труда для работников данного  подразделения.

7.  Списки работников:

- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок;

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;

- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;

-подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;

- перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;

- перечень должностей инженерно-технических работников (ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо  иметь соответствующую группу по электробезопасности;

- перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по электробезопасности;

- перечень электроустановок, находящихся в оперативном управлении;

- перечень средств измеренений, переведенных в разряд индикаторов;

- перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

Все изменения в электроустановках должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в схемах должна доводиться до всех работников с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.

Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми инструкциями:

производственными (эксплуатационными), должностными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности. Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.

* На рабочих местах оперативного персонала должна вестись следующая документация:

-  оперативная схема;

-  оперативный журнал;

-  журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

-  журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

-  журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

-  журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (журнал ремонтных работ);

-  ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

-  журнал учета электрооборудования;

-  кабельный журнал.

Кроме перечисленного на рабочих местах должны быть списки работников, указанные в пункте 7 данного раздела.

В зависимости от местных условий в состав оперативной документации может быть включена следующая документация:

-  журнал регистрации  инструктажа на рабочем месте;

-  однолинейная схема  электроустановки при нормальном режиме работы оборудования;

-  список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения;

-  журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок;

-  журнал учета релейной защиты, автоматики и телемеханики;

-  местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.

Оперативную документацию периодически, но не реже 1 раза в месяц, должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. Оперативная документация относится к документам строгого учета и подлежит хранению в установленном порядке.

5. ДЕЙСТВИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Электрический ток, проходя через живой организм, оказывает термическое, электролитическое, биологическое действия.

Термическое действие проявляется в ожогах, нагреве и повреждении кровеносных сосудов, перегреве сердца, мозга и других органов, что вызывает в них функциональные расстройства.

Электролитическое действие проявляется в разложении органической жидкости, в том числе крови, что вызывает значительное нарушение ее состава, а также ткани в целом.

Биологическое действие выражается в нарушении внутренних биоэлектрических процессов. Например, взаимодействуя с биотоками организма, внешний ток может нарушить нормальный характер их воздействия на ткани и вызвать непроизвольное сокращение мышц.

6.  ВИДЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Все поражения электрическим током разделяются на электрический удар и местные электрические травмы.

Электрический удар - это тяжелое внутреннее поражение организма, вызывающее судороги мышц, нарушение органов дыхания, кровообращения и нервной системы.

Электрические травмы -  это внешние, местные поражения тела (ожог, электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия - поражение глаз от воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги, механические повреждения - ушибы, переломы и пр.).

Электрический удар возникает при воздействии малых токов, обычно до нескольких сотен миллиампер и, соответственно, при небольших напряжениях, как правило до 1000 В. При такой малой мощности выделение тепла ничтожно и не вызывает ожога. Ток в таких случаях действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич пораженных органов.

Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу.

Опытным путем было установлено:

0.5 - 1.5 мА          - порог ощущения тока;

6 -  10 мА             - порог  не отпускающего тока;

100 мА и выше    - смертельный ток.

Опасным напряжением для жизни человека считается:

- в помещениях повышенной опасности – 42 В;

- в особо опасных помещениях - 12 В.

Опасность поражения тем больше, чем больше пройдет ток через человека.

Опасность поражения зависит от других факторов:

-  индивидуальных особенностей людей;

-  продолжительности воздействия тока на организм человека;

-  пути тока через человека;

-  сопротивления тела человека;

-  и другим факторам.

- УСЛОВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОТОКОМ

- Прикосновение к токоведущим частям:

а)  однофазное прикосновение  - сеть с изолированной  нейтралью:

С

В

*                 А

Сеть с  заземленной нейтралью:

С

В

А

Ih

Ih = Iз

Ro   двухфазное прикосновение

б)  двухфазное  прикосновение:

Up

Ih

Rh

U

Ток,  проходящий через тело человека, равен току замыкания на землю:

Ih  = Uраб./ Rh;                            Ih   =  U  / Rh   =   3 U / Rh

2) Прикосновение к заземленным нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением.    Ih  = f (I3)  -  ток через тело человека зависит от тока замыкания на землю.

Если оборудование не заземлено, то ток  Ih   = I3.

3) Включение на напряжение шага  Ih  = G (I3).

В этом случае ток через тело человека есть функция от тока короткого замыкания (т.е. зависит от тока КЗ.).

8.  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями.

По исполнению электропроводка бывает: открытая, скрытая, наружная.

Требования к электропроводке:

- на высоте менее 2,5м проводка защищается от прикосновения и механических повреждений;

- выше 2,5м проводка наружная может быть не защищена.

Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил осуществляются в соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалов, сечению и количеству жил.

Запрещается применять скрутку.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ

Счетчики расчетные  – для учета выработанной электроэнергии.

Счетчики технического учета – для потребленной энергии.

Счетчики должны иметь, как минимум, две пломбы:

- на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом государственного поверителя, а на зажимной крышке – пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках – с давностью не более 2-х лет. Поверка расчетных средств учета электрической энергии проводится в сроки, устанавливаемые государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств.

На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке.

Класс точности электрических счетчиков:

- для учета активной энергии  – 2.0;

- для реактивной энергии –3.0.

Требования к установке электрических счетчиков:

- в легко доступных местах, в сухих помещениях, с t в зимнее время не ниже 0, на высоте от пола в пределах 0,8-1,7 м, но не менее - 0,4 м.

10.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Электроустановками называются устройства, предназначенные для производства, преобразования, передачи, распределения энергии, а также потребления электроэнергии.

Электроустановкой с простой наглядной схемой называется РУ напряжением выше 1000В с одиночной секционированной или не секционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, все ВЛ и КЛ, все электроустановки напряжением до 1000 В.

Действующими электроустановками считаются такие установки, или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры.

По условиям электробезопасности электроустановки разделяются на электроустановки напряжением до 1000В и электроустановки напряжением выше 1000В, по типу исполнения – закрытыми и открытыми (наружными) установками.

11.	КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

В  отношении электробезопасности все помещения можно разделить на три  категории:

- помещения без повышенной опасности;

- помещения с повышенной опасностью;

- особо опасные помещения.

Признаки повышенной опасности:

- наличие токопроводящих полов;

- наличие сырости (влажности воздуха выше 75 %) или проводящей пыли;

- повышенная температура воздуха (более   +30 ˚C);

- возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей корпусам технологического оборудования, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования или токоведущим частям с другой.

Признаки особой опасности:

1)  наличие особой сырости (относительная  влажность близка к 100 %);

2)  наличие химически активной среды или органической.

Особо опасные помещения характеризуются присутствием одного из двух признаков  особой опасности или одновременного присутствия двух и более признаков повышенной опасности.

Помещения повышенной опасности, когда в них присутствует один из признаков повышенной опасности.

Помещения без повышенной опасности , когда в них отсутствуют признаки  повышенной и особой опасности.

- ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

К основным мерам защиты относятся организационные и технические меры.

А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Организационные меры включают:

- медицинские осмотры для электротехнического и электротехнологического персонала;

- обучение персонала и проверку знаний Правил и инструкций по эксплуатации и ТБ при работе с электроустановками;

- проведение различных видов инструктажа по ТБ;

- соблюдение работниками на местах требований Правил  и инструкций по эксплуатации, ТБ и пожарной безопасности.

а)  Медицинские осмотры.  Приказ МЗ РФ № 90  от 14.03.1996г.

Обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические, связанные с опасными, вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами, проводятся для выявления ранних форм заболеваний и разработки оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение и снижение профессиональной заболеваемости.

Приказом утверждены:

- перечень опасных, вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (приложение 1) в целях предупреждения профессиональных заболеваний;

- перечень работ, для выполнения которых обязательны предварительные и очередные медицинские осмотры в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда (приложение 2);

- перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров (приложение 3);

- перечень общих медицинских противопоказаний по допуску к работам вредным и опасным (приложение 5,6);

- перечень медицинских противопоказаний по определенным видам работ и профессиям (приложение 7);

- инструкция по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров трудящихся ( приложение 8).

НАПРИМЕР:

Приложение  1, пункт 5.2:

| Неионизирующие излучения | Периодичность осмотра |
| --- | --- |
| п. 5.2.1. Лазерные излучения | 1 раз в 12 мес. |
| п. 5.2.3. Постоянные электрические и магнитные поля при превышении ПДУ по ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. | 1 раз в 24 мес. |
| п.5.2.2. Электрические и магнитные поля радиочастот 80 МГц – 300 ГГц | 1 раз в 12 мес. |
| УВЧ, ВЧ, НЧ, СНЧ в диапазоне частот ниже 30 МГц | 1 раз в 24 мес. |
| Приложение 2, пункт 2 |  |
| Работы в электроустановках напряжением 42В и выше переменного тока и 110В и выше постоянного тока. | 1 раз в 24 мес. |

б)   Организация обучения, инструктаж, проверка знаний Правил.

Предупреждение аварий и несчастных случаев не может быть обеспечено без обучения рабочих безопасным приемам работы и систематического их инструктажа. В этих целях на каждом предприятии вводится обязательное обучение и инструктаж рабочих, задачей которых является обеспечение знаний и выполнение всеми работающими Правил и инструкций по ТБ, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

Подробно об организации обучения персонала, видах инструктажа, проверке знаний правил смотри в разделе 2 «Требования к персоналу».

Все виды инструктажа преследуют цель: обучить работающего безопасным приемам работы и в процессе труда закрепить правильные навыки с тем, чтобы они вошли в систему и стали привычными.

Проведение каждого инструктажа регистрируется в специальном журнале. При этом в журнале обязательно должны быть росписи лиц, проведших инструктаж и получивших его.

Журнал инструктажа должен быть обязательно прошнурован, пронумерован и скреплен печатью.

Помимо устного инструктажа должны быть разработаны письменные инструкции, которые вывешиваются на рабочих местах.

Для работников, обслуживающих сложные механизмы или выполняющих ответственные и опасные работы, установлено обязательное изучение технического минимума курса обучения, и сдавшие успешно экзамен в комиссии, получают удостоверение специальной формы, которое служит основанием для допуска их к выполнению работ повышенной опасности.

Инструктаж и обучение должны сочетаться с пропагандой безопасных методов труда.

От каждого работника требуется выполнение всех требований инструкций по ТБ, норм и правил. Соблюдение трудовой дисциплины является одной из мер, обеспечивающих безопасность работ на рабочем месте. Лица, нарушившие Правила, инструктаж, подвергаются наказаниям в зависимости от степени и характера нарушений в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

К техническим мерам защиты относятся:

- контроль и профилактика изоляции;

- двойная изоляция;

- обеспечение недоступности токоведущих частей. Ограждения. Блокировки;

- сигнализация;

- заземление, зануление, устройства защитного отключения (УЗО);

- применение понижающих трансформаторов, малых напряжений;

- средства защиты;

- предупредительные знаки и плакаты.

а)  Контроль и профилактика повреждений изоляции

Контроль изоляции - это измерение ее активного или омического сопротивления с целью обнаружения дефектов и предупреждения замыканий на землю и КЗ. Состояние изоляции в значительной  мере определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок.

Чтобы предотвратить замыкание на землю и другие повреждения изоляции, при которых возникает опасность поражения людей электротоком, а также выхода из строя оборудования, необходимо проводить испытания повышенным напряжением и контроль изоляции.

Испытания проводятся обычно при вводе в эксплуатацию вновь смонтированных и вышедших из ремонта электроустановок. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний регламентируют ПУЭ, ПТЭЭП и ИП и ИСЗ. Если при испытаниях обнаруживаются дефекты изоляции (пробой и прожигание изоляции током), то они устраняются и производятся повторно испытания исправленного оборудования.

Периодический контроль изоляции - это измерение ее сопротивления при приемке электроустановок после монтажа периодически в сроки, установленные Правилами, или в случае обнаружения дефектов.

Измерение проводят на отключенной установке и определяют сопротивление изоляции отдельных участков сети.

Сопротивление изоляции каждого участка в сетях напряжением до 1000В должно быть не ниже 0,5 МоМ на фазу. Для электрических аппаратов и машин нормы другие, поэтому они от сети отключаются и измерение сопротивления их изоляции производится отдельно. Нормы на сопротивление изоляции регламентированы в ПУЭ, ПТЭЭП, МПОТ.

Сопротивление изоляции замеряют мегаомметром (М 1101).

Замеры сопротивления изоляции на отдельных участках сети не могут быть критерием безопасности, так как ток замыкания на землю определяется сопротивлением изоляции всей сети относительно земли. Замер сопротивления изоляции всей сети проводят рабочим напряжением с подключенными потребителями (такой контроль возможен в сети с изолированной нейтралью), включая и источник. Нормы сопротивления из ПТЭЭП, МПОТ не годятся. Судят об исправности или о появлении дефектов изоляции по результатам  данных предыдущих замеров.

б) Двойная изоляция - это использование в электроприборах рабочей изоляции и защитной (дополнительной) изоляции, что делает его безопасным при эксплуатации (ручная электрическая дрель в пластмассовом корпусе).

Рабочая изоляция - изоляция токоведущих частей  электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу  и защиту от поражения электротоком.

Дополнительная изоляция - изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты персонала от поражения электротоком в случае повреждения рабочей изоляции.

Примером двойной изоляции служат покрытия корпусов и рукояток электрооборудования слоем электроизоляционного материала и применения изолирующих ручек. Такой способ выполнения двойной изоляции не обеспечивает надежной защиты и может быть рекомендован лишь в редких случаях - для оборудования, не подвергающегося ударной нагрузке, нагреву из-за малой термической стойкости пластмасс.

В РФ с двойной изоляцией выпускают ручные электролампы, ручной электроинструмент и некоторые бытовые приборы (кофемолка).

в) Обеспечение недоступности токоведущих частей. Блокировка. Ограждение

В установках напряжением до 1000В изолированные провода обеспечивают достаточную защиту от поражения при прикосновении к ним.

В установках напряжением выше 1000В изолированные провода равносильны оголенным не только при прикосновении к ним, но даже в случае приближения к токоведущим частям, так как поврежденная изоляция обычно остается не замечена.

Чтобы обеспечить безопасность для персонала в случаях прикосновения или опасного приближения к изолированным токоведущим частям, должна быть обеспечена недоступность с помощью ограждения, блокировок или расположения токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте.

Ограждения применяют как сплошные, так и сетчатые с размером ячейки не более 25 х 25 мм. Сплошные ограждения - кожухи в электрических установках до 1000В. Сетчатые ограждения  применяются в установках напряжения до 1000В и выше 1000В. Сетчатые ограждения имеют двери, запирающиеся на замок.

По типу исполнения ограждения бывают: стационарные и переносные.

Переносные ограждения чаще всего выполняют из изоляционного материала (сухое дерево), стационарные – из металлической сетки.

Блокировки применяются в электроустановках, где ведутся обычно работы на огражденных токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испытания изоляции повышенным напряжением и т.д.) По принципу действия  блокировки разделяются на электрические  и механические. Электрические блокировки устанавливают на дверях высоковольтных установок, крышках и дверцах кожухов. Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специальными контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов.

Механические блокировки применяются в электроаппаратах-рубильниках, пускателях, автоматических выключателях и т.п.

г) Сигнализация

Часто наряду с блокировками в электроустановках применяется сигнализация. Сигнализация бывает двух типов - световая и звуковая. Наиболее употребима световая сигнализация (высоковольтные установки и др.).

д) Заземление -  преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление бывает рабочим и защитным.

Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.

Рабочим заземлением  называется заземление какой-либо точки токоведущих  частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.

Заземлению или занулению электроустановок подлежат все установки:

а) в помещениях без повышенной опасности, при напряжениях 380В и выше переменного тока и 440В и выше - постоянного тока;

б) в помещениях повышенной опасности, особо опасных и наружных установках, при напряжении выше 42В, но ниже 380В переменного тока и от 110В до 440 В постоянного тока.

Занулением в электроустановках напряжением до 1кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

Что подлежит заземлению или занулению?

- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов,

светильников и т.д.

- приводы электрических аппаратов;

- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные открывающиеся части, если на них установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока и более 110 В постоянного тока;

- металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлорукава и трубы электропроводки, кожуха и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

- металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42В переменного тока и до 110В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.д.;

- металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

- электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом. При мощности генератора и трансформаторов 100 кВ•А  и менее, сопротивление контура заземления может быть до 10 Ом.

Соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников:

- соединения проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки;

- соединения проводников должны быть доступны для осмотра:

- присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования, подлежащим заземлению или занулению, должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением при этом  предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения;

- каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к контуру заземления при помощи отдельного ответвления.

Последовательное заземление или зануление частей электроустановок не допускается.

Проводники, используемые для заземления, зануления.

Временные переносные заземления, применяемые для заземления токоведущих частей ремонтируемой части установки, выполняются из не изолированных гибких медных многожильных проводов, имеющих сечения не менее 25 кв. мм.

Для определения технического состояния заземляющего устройства периодически производятся:

а) измерение сопротивления контура заземления;

б) внешний осмотр видимой части заземляющего устройства;

в) проверка цепи фаза - нуль;

г) проверка надежности соединений;

Защитное отключение (УЗО) - система, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Опасность поражения возникает при следующих повреждениях электроустановки: замыкание на землю, снижение сопротивления изоляции, неисправность заземления или зануления и устройства защитного отключения. Существуют различные схемы, которые реагируют на повышенный ток, напряжение. Наибольшее распространение применения защитного отключения (УЗО) нашли в передвижных электроустановках и для ручного электроинструмента.

е) ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Плакаты по ТБ и знаки поражения электрическим током.

-знак безопасности:   (постоянный)

«ОСТОРОЖНО. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ»

1) Применяется с желтым фоном:

- в электроустановках электростанций и подстанций, на входных дверях РУ, наружных дверях камер выключателей и трансформаторов, дверях щитов и сборок напряжением до1000 В.

2) Без желтого фона применяется на железобетонных опорах ВЛ.

Знаки и плакаты по ТБ  бывают двух видов:

-  постоянные;

-  переносные.

К постоянным относятся знаки электрической опасности – «ОСТОРОЖНО. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», а также плакат –  « ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД  ЗАПРЕЩЕН ».

К переносным относятся все остальные плакаты.

Переносные плакаты выполняются на изоляционном материале (картон, фанера и др.) и используются при работах на электроустановках.

По назначению предупредительные плакаты делятся на четыре группы:

- Предупреждающие:

«СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ», «ИСПЫТАНИЕ.                                                                              ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ», « НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЪЕТ»,

«ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН».

- Запрещающие:

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ»,

«НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

«РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ».

3) Предписывающие:  «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»; «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ».

4) Указательный:  «ЗАЗЕМЛЕНО».

ж)  ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Согласно ИП и ИСЗ п. 1.1.4. при работе в электроустановках используются:

- средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);

- средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные в электроустановках напряжением 330 кВ и выше;

- средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная)

* Электрозащитными средствами называются приборы, аппараты, устройства, служащие для защиты персонала от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и продуктов горения.

К электрозащитным средствам относятся:

- изолирующие штанги, изолирующие и токоизмерительные клещи;

- изолирующие устройства и приспособления, слесарно-монтажный      инструмент с изолирующими рукоятками;

- диэлектрические перчатки,  боты, галоши, ковры, изолирующие накладки, подставки и колпаки;

- индивидуальные экранирующие комплекты;

- переносные заземления;

- защитные ограждения (щиты и ширмы);

- плакаты и знаки безопасности;

- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и

стационарные;

- указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства

для прокола кабеля;

- лестницы приставные и стремянки изолирующие

стеклопластиковые.

*   К индивидуальным средствам защиты (СИЗ) относятся:

- средства защиты головы (каски защитные);

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

- средства защиты рук (рукавицы);

- средства защиты от падения с высоты  (пояса предохранительные

и канаты страховочные);

- одежда  специальная защитная  (комплекты для защиты от

электрической дуги).

*  Изолирующие электрозащитные средства подразделяются на:

-  основные средства;

- дополнительные средства.

Основными  называются такие средства, изоляция которых длительное время выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Дополнительными  называются такие электрозащитные средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняют основные средства защиты, а также служат для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.

* Комплектование установки средствами защиты зависит от напряжения электроустановки.

УСТАНОВКИ ДО 1000 В:

Основные средства:

- изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; ручной изолирующий инструмент.

Дополнительные средства:

- диэлектрические галоши, ковры и изолирующие подставки;

- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В.

Основные средства защиты:

- изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; указатели напряжения для проверки совпадения фаз;

- клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.;

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

Дополнительные средства:

- диэлектрические перчатки, боты, ковры;

- индивидуальные экранирующие комплекты;

- изолирующие подставки и накладки;

- диэлектрические колпаки;

- переносные заземления;

- оградительные устройства;

- плакаты и знаки безопасности;

- штанги для переноса и выравнивания потенциала;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие

стеклопластиковые.

*   Порядок хранения средств защиты.

1) Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению. Средства должны быть защищены от увлажнения, механических повреждений и загрязнения.

2) На рабочих местах средства защиты хранятся в специальных шкафах или стеллажах, в ящиках, отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина и других разрушающих веществ, вдали от солнечных лучей, нагревательных приборов (не ближе 1м от них). Средства защиты из резины на складах требуется хранить при  t° = 0° - 30°С, их нельзя хранить также в навал в мешках, ящиках и т.п.

3) Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000В хранят в условиях, исключающих их прогиб, вертикально в подвешенном состоянии, в футлярах или чехлах, отстоящих на некотором расстоянии от стены. Переносные заземления хранят под номерами, указанными на самих заземлениях.

4) Противогазы хранят в сухих помещениях и в сумках.

5)  Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением следует содержать в сухом, проветриваемом помещении.

6) Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от электрозащитных.

7) Индивидуальные экранирующие комплекты хранят в специальных шкафах: спецодежду – на вешалках, а спец. обувь, средства защиты головы, лица и рук – на полках, защищенные  от воздействия влаги и агрессивных сред.

8) Средства защиты в помещениях хранят у входа или на щитах управления.

В местах хранения должны быть перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты.

*  Учет средств защиты и контроль за их состоянием.

1) Все электрозащитные средства и СИЗ должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров. Инвентарные номера наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают  на металлических деталях. Возможно нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку. Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

2)  В подразделениях института необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также регистрируются.

3)  Электрозащитные средства должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. На средства, прошедшие испытания, ставится штамп следующей формы:

№__________

Годно до_______кВ

Дата следующего испытания «__»_______200__ г.

______________________________________________

(наименование лаборатории)

На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки, ставится следующий штамп:

№____________

Дата следующего испытания «___»_________200___ г.

___________________________________________________

( наименование лаборатории)

Штамп должен быть отчетливо виден, наносится он несмываемой краской или наклеивается на изолирующей части электрозащитных средств. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционные характеристики средств защиты. При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена. (Эв – средства для внутреннего применения, Эн – средсва для наружного применения). На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.

4)  Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных журналах. На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний по установленному образцу.

5) Ответственность за своевременное комплектование установок необходимыми средствами защиты, правильное хранение, своевременное испытание, организацию учета несут руководители лабораторий, отделов, а в целом по институту - главный инженер или лицо, ответственное за электрохозяйство.

* Порядок и общие правила пользования средствами защиты.

Персонал для работы в электроустановках должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности.

Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с нормами комплектования. Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации (главным инженером института) или работником, ответственным за электрохозяйство. В подразделениях института (предприятия) должен вестись журнал учета и содержания средств защиты.

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии средств защиты делается запись в журнале учета средств защиты или в оперативной документации.

Изолирующими электрозащитными средствами следует:

1) Пользоваться по назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны.

2) Перед употреблением средства защиты проверяются на отсутствие внешних повреждений, исправность, очистить и обтереть от пыли, проверить по штампу срок годности. У диэлектрических перчаток проверить отсутствие проколов путем скручивания их в сторону пальцев.

- Пользоваться средствами защиты, срок годности которых истек, запрещается.

- В открытых электроустановках средствами защиты следует пользоваться  только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается. На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях.

- При использовании электрозащитных средств не допускается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

* Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний средств защиты:

1) изолирующие канаты                                         -  1 раз в 12 мес.;

2) жесткая изолирующая лестница                       - 1 раз в 12 мес.;

3) предохранительные пояса и

страховочные канаты                                       -1 раз в 6 мес.;

4) приставные изолирующие

лестницы и стремянки                                      -  1 раз в 6 мес.

* НОРМЫ И СРОКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ.

| № п/п | Наименование средства защиты | Испытательное напряжение, кВ | Продолжительность испытания, мин. | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штанги изолирующие | 3-кратное линейное, но не менее 40 | 5 | 1 раз в 24 мес. |
| 2 | Измерительные штанги | 3-кратное линейное, но не менее 40 | 5 | 1 раз в 12 мес. |
| 3 | Изолирующие клещи | 40 | 5 | 1 раз в 24 мес. |
| 4 | Указатели напряжения | 40 | 5 | 1 раз в 12 мес. |
| 5 | Электроизмерительные клещи до 10 кВ | 40 | 5 | 1 раз в 24 мес. |
| 6 | Перчатки диэлектрические | 6 | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 7 | Боты диэлектрические | 15 | 1 | 1 раз в 36 мес. |
| 8 | Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией | 2 | 1 | 1 раз в 12 мес. |
| 9 | Приставные изолирующие лестницы и стремянки | 1 на 1см длины | 1 | 1 раз в 6 мес. |

*  НОРМЫ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ  СРЕДСТВАМИ  ЗАЩИТЫ.

А. Распределительные устройства (РУ) напряжением выше 1000 В.

| Наименование средств защиты | Количество |
| --- | --- |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) Указатель напряжения Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги) Диэлектрические перчатки Переносные заземления Защитные ограждения (щиты). Плакаты и знаки безопасности (переносные). Противогаз изолирующий (самоспасатель или капюшон защитный). Защитные щитки или очки. | 2 шт. на каждый класс напряжения То же 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей) Не менее 2 пар. Не менее 2 на каждый класс напряжения Не менее 2 штук. По местным условиям. 2 шт. 2 шт. |

Б. Распределительные устройства напряжением до 1000 В.

| Наименование средств защиты | Количество |
| --- | --- |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная). Указатель напряжения Изолирующие клещи. Диэлектрические перчатки Диэлектрические галоши Диэлектрический ковер или изолирующая подставка Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности Защитные очки или очки Переносные заземления | По местным условиям. 2 шт. 1 шт. 2 пары 2 пары По местным условиям То же 1 шт. По местным условиям. |

13. ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

Оперативное обслуживание электроустановок - это комплекс работ по ведению требуемого режима работы электроустановки; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта; техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала.

Оперативное обслуживание может осуществляться, как местным персоналом, закрепленным за электроустановкой, так и выездным, за которым закреплена группа электроустановок.

Вид оперативного обслуживания, количественный состав в смену или для работы на установке определяется лицом, ответственным за электрохозяйство, по согласованию с администрацией предприятия и указываются в местных инструкциях.

К оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, особенности оборудования, прошедшие обучение и проверку знаний Правил по охране труда и пожарной безопасности.

Лица, обслуживающие электроустановку единолично, старшие в смене (бригаде), за которыми закреплена установка, должны иметь IV квалификационную группу для работ с напряжением выше 1000В и III квалификационную группу для работы с установками до 1000В.

Единоличный осмотр электроустановок может выполнять работник с III квалификационной группой из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо с 5 квалификационной группой из числа административно-технического персонала в установках напряжением выше 1000В, либо с 4 квалификационной группой – для установок напряжением до 1000В.

При проведении осмотров необходимо помнить о допустимых (безопасных) расстояниях до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Таблица 1.

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей до токоведущих частей, м. | Расстояние от механизмов до токоведущих частей, м. |
| --- | --- | --- |
| До 1 кВ | Не нормируется | 1,0 |
| 1-35 кВ | 0,6 м | 1,0 |

Оперативный персонал работает по графику, утвержденному руководителем подразделения. Замена одного человека другим в смене разрешается с ведома руководителя подразделения.

Приемку и сдачу смены производят с обязательным оформлением в журнале, обо всех неполадках сообщить старшему по смене.

При нарушениях режима работы, повреждениях или авариях с электрооборудованием оперативный персонал  обязан самостоятельно и немедленно принять меры к восстановлению нормального режима работы и сообщить о происшедшем ответственному за электрохозяйство.

Двери помещений электроустановок (щитов, сборок и т.п.) должны быть постоянно заперты.

Ключи должны выдаваться под расписку и по окончании работ сдаваться.

14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Работы в действующих электроустановках должны проводиться:

- по наряду-допуску;

- по распоряжению;

- по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Запрещается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.

Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (отв. руководителем работ) или выдавшим наряд на работы в зоне действия другого наряда.

Согласование оформляется до начала работ записью "Согласовано" на лицевой стороне наряда и подписью работника, согласующего документ.

* Меры безопасности при работе под напряжением в установках напряжением до 1000В:

- оградить токоведущие части, которые находятся под напряжением и к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на диэлектрическом коврике, или на изолирующей подставке;

- применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками;

- запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.;

- не допускается работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в таблице 1 (см. выше).

- запрещается работать около не огражденных токоведущих частей, если эти части находятся сзади работника или с 2-х боковых сторон;

- не допускается прикасаться к токоведущим частям под напряжением без применения средств защиты;

- не допускается работать в неосвещенных или плохо освещенных местах;

- при приближении грозы должны быть прекращены работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ;

- при работах в ЗРУ и ОРУ, в колодцах, траншеях работники

должны пользоваться защитными касками.

- СМЕНА И УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Работу выполнять может работник с Ш квалификационной группой. Смена и установка предохранителей, как правило, производится при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители и под напряжением, но без нагрузки на присоединениях, в схемах которых отсутствуют коммутационные аппараты.

Под напряжением и под нагрузкой допускается менять предохранители во вторичных цепях, трансформаторах напряжения и предохранители пробочного типа.

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

-  в электроустановках напряжением выше 1000В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз;

-  в электроустановках до 1000В - изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ  2,5 МЕТРОВ

Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее 2-х человек, один из которых, имеющий группу Ш, выполняет соответствующую работу, второй работник (со 2 кв. группой) должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности. С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение. При работе следует пользоваться предохранительным поясом.

Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана не допускается. Передвигать мост или тележку крана крановщик должен только по команде производителя работ. При передвижении мостового крана работники должны размещаться в кабине или на настиле моста. Когда работники находятся на тележке, передвижение моста и тележки запрещается.

17. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

К организационным мероприятиям относятся:

1) оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- 2) допуск к работе;

3) надзор во время работы;

- 4) оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место,

- окончания работы.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

I. Выдающий наряд (распоряжение) - отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады, назначение ответственных  за безопасность, квалификационные группы по электробезопасности у всех членов бригады.

Кто имеет право выдавать наряд (распоряжение)?

В установках выше 1000В - V кв. гр. из числа административно-

технического персонала;

В установках до 1000В       - IV кв. группа административно-

технического персонала.

Может выдать наряд (распоряжение) из оперативного персонала работник с IV кв. группой, если это право ему дано приказом по предприятию.

2. Ответственный руководитель работ - назначается для работ в установках выше 1000В, в установках до 1000В его можно не назначать. Ответственный руководитель работ может быть работник с V кв. группой по электробезопасности из административно-технического персонала.

Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех мер безопасности, указанных в наряде (распоряжении), за дополнительные меры, принятые им в процессе работы, за проведение целевого инструктажа всему составу бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

3. Допускающий - отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы,  за правильный допуск к работе, за проведенный инструктаж ответственным руководителем работ членам бригады.

Допускающим назначается лицо из оперативного персонала:

- для установок выше 1000В с IV кв. группой;

- для установок до 1000В с Ш кв. группой.

Допускающим может быть работник, допущенный к оперативным переключениям распоряжением руководителя организации.

4. Производитель работ - отвечает:

-  за подготовку рабочего места, дополнительные меры безопасности, необходимые при работе;

-  за инструктаж членов бригады;

-  за обеспечение и использование средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

-  за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

-  за безопасное проведение работы всей бригадой;

-  за соблюдение Правил им самим и членами бригады.

Производителем работ может назначаться:

а) при работах по наряду:

- в установках выше 1000В с   IV кв. группой;

- в установках до 1000В  с Ш кв. группой;

б) при работах по распоряжению производителем работ может быть персонал с Ш кв. группой.

5. Наблюдающий - может назначаться работник с Ш кв. группой.

Наблюдающий отвечает:

-  за подготовку рабочего места в соответствии с указаниями в наряде (распоряжении);

- за наличие и сохранность установленных заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;

-  за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током.

По правилам ответственный работник при работах по наряду (распоряжению) может иметь одно из совмещений:

-     отв. рук. работ;

1) выдающий наряд                           -     производитель работ;

- -     допускающий;

-     производитель работ;

2) отв. рук. работ                                -     допускающий;

3) производитель работ                     -     допускающий.

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО НАРЯДУ

Наряд-допуск (наряд) – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.

Наряд выписывается в 2-х экземплярах, а при передаче по телефону - в 3-х экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает 1 экземпляр, а тот, кто принимает его по телефону, факсу и т.д. - в 2-х экземплярах.

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления.

Наряд хранится 30 суток после завершения работ, после чего может быть уничтожен. Если при работе по наряду (распоряжению) произошел несчастный случай или авария, наряд хранится в архиве вместе с материалами расследования. Учет работ по нарядам ведется в "Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям".

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ

Распоряжение – задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия - 1 рабочая смена. При необходимости продолжения работы распоряжение выдается заново.

Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. В тех случаях, когда не требуется допуск к работе, распоряжение может отдаваться непосредственно производителю работ. Распоряжение можно выдавать на несколько однотипных работ либо на работы на нескольких электроустановках.

Допуск к работам по распоряжению обязательно оформляется в "Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям".

Примером выполнения работ по распоряжению может быть: ремонт электродвигателя, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

По распоряжению в электроустановках выше 1000В, единолично, с Ш кв. группой могут выполняться следующие работы:

- благоустройство территории ОРУ (скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов);

- ремонт и обслуживание радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры на высоте не более 2.5 м;

- работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.

По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В может выполнять единолично персонал, имеющий группу 2, если токоведущие части ограждены.

В помещениях с установками до 1000 В уборку может выполнять единолично работник с I кв. группой допуска.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ

ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ

Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение одной рабочей смены, разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.

При этом должны быть соблюдены следующие требования:

- работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;

- работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала. Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой.

В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т.п.). К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:

- работы в электроустановках с односторонним питанием;

- отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и др. оборудования;

- ремонт магнитных пускателей, рубильников, пусковых кнопок, другой аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;

- ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.);

- ремонт блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;

- снятие и установка электросчетчиков, приборов и средств измерения;

- замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников на высоте до 2.5 метров;

- другие работы на территории организации в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т.д.

Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично.

22.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

* Отключения

Отключают:

- токоведущие части, на которых будут производиться работы;

- не огражденные токоведущие части, к которым возможны прикосновения.

Принимают меры, препятствующие ошибочную подачу напряжения или самопроизвольное включение с помощью:

- делают видимый разрыв, снятием предохранителей, отсоединением или снятием шин и проводов, запиранием рукояток или дверец шкафа, закрытием кнопок, установкой между контактами изолирующих накладок и др.

*  Вывешивание запрещающих плакатов

На рубильниках (выключатель, отделитель и т.д.) должен быть вывешен запрещающий плакат «Не включать! Работают люди».

В пневмоприводах на задвижках вывешивают плакат «Не открывать! Работают люди». При работах на ВЛ или КЛ вывешивают плакат в местах отключения «Не включать! Работа на линии».

Эти плакаты вывешивают и снимают по указанию оперативного персонала, ведущего учет числа работающих на линии бригад.

*  Проверка отсутствия напряжения

Проверку отсутствия напряжения выполняют указателем напряжения, убедившись в его исправности, приблизившись к токоведущим частям, находящихся под напряжением.

В установках выше 1000 В при работе с указателем напряжения необходимо работать в диэлектрических перчатках.

В сетях напряжением выше 35 кВ отсутствие напряжения можно проверять изолирующей штангой, прикасаясь неоднократно к токоведущим частям.

Для проверки отсутствия напряжения можно пользоваться проверенным вольтметром. Запрещается пользоваться контрольными лампами.

*  Установка заземления

Переносное заземление крепят сначала к контуру заземления, а затем, после проверки отсутствия напряжения, к токоведущей части. Снимают переносное заземление в обратной последовательности.

Установка и снятие переносных заземлений производят в диэлектрических перчатках, а в установках выше 1000 В - с помощью изолирующей штанги.

Запрещается использовать для временного заземления проводники, не предназначенные для этой цели.

*  Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов

Плакат «Заземлено» вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателях нагрузки.

Для временного ограждения используются щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционного материала. На временных ограждениях вывешиваются предупреждающие плакаты «Стой! Напряжение».

Если применить ограждение нет возможности, допускается применение изолирующих накладок. Эти накладки могут касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Поэтому, устанавливать и снимать накладки должны 2 человека, имеющие IV и Ш квалификационне группы.  При операциях с накладками следует использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу (клещи).

У лестниц,  где запрещено подниматься вверх на установку, вывешивается плакат «Не влезай! Убьет»

У лестниц, где работникам разрешено подниматься для производства работ, вывешивается плакат «Влезать здесь».

На подготовленных рабочих местах вывешиваются предписывающие плакаты «Работать здесь».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   до окончания работ убирать или перевешивать плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим.

23.  РАБОТЫ С МЕГАОММЕТРОМ

Измерения мегаомметром может выполнять работник из числа электротехнического персонала. В установках выше 1000 В работы должны выполняться по наряду, до 1000 В - по распоряжению. Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может работник, имеющий Ш кв. группу.

Измерение сопротивления изоляции проводят на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление следует снимать только после подключения мегаомметра.

При измерении сопротивления изоляции на токоведущих частях персонал должен выполнять следующие меры защиты:

- подключать прибор к сети следует специальными изолирующими штангами (держателями);

- в установках выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками;

- при работе с прибором на токоведущих частях, запрещается прикасаться к ним;

- после окончания замеров, с токоведущих частей следует снять остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

24. РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ШТАНГАМИ

Работу проводят по наряду два человека: один - с IV квалификационной группой, другой - с Ш квалификационной группой.

Подниматься и опускаться с телескопической вышки следует без штанги. Допускается работать без диэлектрических перчаток.

25. РАБОТА С ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КЛЕЩАМИ

В электроустановках выше 1000 В:

- работать должны два человека: с IV и Ш квалификационными группами из оперативного персонала и ремонтного;

- при работе обязательно пользоваться диэлектрическими перчатками;

- запрещается близко наклоняться к прибору для отсчета показаний.

В электроустановках до 1000 В:

- работать с измерительными клещами может один человек с Ш кв. группой, не пользуясь диэлектрическими перчатками;

- запрещается работать с измерительными клещами, находясь на опоре ВЛ.

26.  ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СВЕТИЛЬНИКИ,

РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ

По способу защиты от поражения электрическим током электроинструмент и ручные электрические машины, согласно ГОСТ стандарта, подразделяются на I, II, Ш классы.    Ш  класс - самый высокий; I - самый низкий.

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса  I в помещениях с повышенной опасностью допускается персонал, имеющий  2 кв. группу.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, сварочный аппарат и т.п.) к электрической сети и его отсоединение должен выполнять электротехнический персонал с 3 квалификационной группой, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

Класс переносного электроинструмента должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств:

| № п/п | Место проведения работ | Класс инструм. | Необходимость применения электрозащитных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью. | I | Применять диэл. перчатки или диэл. ковры, или диэл. галоши, подставки. Без применения средств защиты, если инструмент получает питание через разделит. трансформатор или УЗО. |
|  |  | П, Ш | Без применения средств защиты |
| 2. | Особо опасные помещения | I | Не допускаются к работам |
|  |  | П, Ш | Без средств защиты |
| 3. | Вне помещений (наружные работы) | I | Не допускаются к работам |
|  |  | П, Ш | Без средств защиты |
| 4. | Особо неблагоприятные условия (в сосудах, метал - лических емкостях с огра - ниченной возможностью входить и выходить) | I | Запрещено применять |
|  |  | П | Использовать хотя бы одно защитное средство (диэл. перчатки, ковры, галоши). Без средств можно использовать, если инструмент подключен через разделительный трансформатор или через УЗО. |
|  |  | Ш | Без применения средств защиты |

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны использоваться на напряжение не выше 50 В. При работе в особо неблагоприятных условиях (колодцах, металлических резервуарах и пр.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

*Меры безопасности с инструментом и переносными светильниками

до начала работ:

- определить по паспорту класс машины или инструмента;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- убедиться в отсутствии механических повреждений (кабель, защитные трубки, вилка, корпус, рукоятка и крышка щеткодержателей, защитный кожух);

- проверить четкость работы выключателя;

- выполнить (при необходимости) тестирование УЗО;

- проверить работу инструмента на холостом ходу;

- у машин I класса проверить исправность цепи заземления.

Запрещается использовать инструмент и переносные светильники в работе, имеющие дефекты. Для поддержания исправного состояния, периодических испытаний и проверок инструмента и светильников в подразделении предприятия, приказом директора должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу Ш.

*  Во время работы:

- провода и кабели инструмента, переносных светильников должны по возможности подвешиваться;

- запрещается соприкосновение кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями;

- кабель инструмента должен быть защищен от механических повреждений;

- не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, не допускается пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки;

- при обнаружении неисправностей во время работы, работа с инструментом, светильником должна быть немедленно прекращена;

- при перерывах в работе или исчезновении напряжения в сети, инструмент, светильники должны отсоединиться от электрической сети;

- работникам, получившим для работы инструмент или переносной светильник, не разрешается:

а) передавать его хотя бы на короткое время другим работникам;

б) разбирать и производить какой-либо ремонт;

в) держаться за провод во время работы, касаться вращающихся частей, удалять стружку, опилки до полной остановки вращающихся частей;

г) устанавливать рабочую часть в патрон, либо регулировать инструмент, если прибор не отсоединен от сети штепсельной вилкой;

д) работать с приставных лестниц, для выполнения работ на высоте следует устраивать прочные леса или подмостки;

е) вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты;

ж) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;

з) запрещается заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора;

и) корпус трансформатора должен быть заземлен или занулен.

27.ПРОИЗВОДСТВО НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ

И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Неотложные работы - это работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы. Неотложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места могут выполняться по распоряжению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением   выше 1000 В.

Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участия более трех работников, включая наблюдающего, должны проводиться по наряду. Для установок напряжением выше 1000 В при работе по распоряжению старший работник из числа оперативного персонала должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу Ш. Члены бригады, работающие в электроустановках до и выше 1000 В, должны иметь группу Ш.

Перед работой должны быть выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места, определяемые выдающим распоряжение.

28.ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ограждения вращающихся частей двигателей во время работы снимать запрещается.

Включение и отключение электродвигателей напряжением выше 1000 В производятся с изолирующего основания с применением диэлектрических перчаток.

Обслуживать щеточный аппарат на работающем двигателе допускается единолично по распоряжению лица из оперативного персонала или другому специально обученному лицу с   III  квалификационной группой по электробезопасности. При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- работать в головном уборе и застегнутой спец. одежде,                                                                                                 остерегаясь захвата ее вращающимися частями машины;

- пользоваться диэлектрическими галошами или резиновыми ковриками;

-  не касаться одновременно руками токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземляющих частей.

Кольца ротора допускается шлифовать на вращающемся двигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала с применением защитных очков.

29. ЧИСТКА ИЗОЛЯЦИИ  В  РУ  БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ И ВБЛИЗИ НИХ

Чистка изоляции производится с помощью специальных щеток или пылесосов, снабженных изолирующими штангами.

Чистка проводится при наличии проходов достаточной ширины с пола или устойчивых подмостей.

Чистка изоляции проводится в диэлектрических перчатках.

Чистку проводят, как минимум 2 человека с  IV  и  III квалификационной группой. Эти лица должны быть специально обучены и допущены к проведению указанных работ, о чем делается отметка в удостоверении.

- ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ПОДАЧЕЙ

ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА

К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший  специальную подготовку  и  проверку  знаний  в  комиссии, в

состав которой включаются специалисты  по испытанию оборудования, имеющие группу V - в электроустановках выше 1000 В и группу IV - в электроустановках до 1000 В.

Право на проведение испытаний подтверждается записью в удостоверении в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ». Испытательные установки (лаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора. После экзамена будущие испытатели должны пройти месячную стажировку под контролем  опытного работника (для работников, проводящих испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок).

Испытания электрооборудования должны выполняться по наряду. Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.

Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь IV кв. группу, член бригады - группу Ш, а член бригады, которому поручается охрана - группу 2. В состав бригады можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуск к специальным работам по испытанию, но только для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

Массовые испытания, например, средств защиты с использованием стандартной установки, у которой токоведущие части закрыты сплошным или сетчатым ограждением, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику с группой Ш, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний.

Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. Кроме этого должна быть световая сигнализация, извещающая о включении напряжения и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения.

При подаче испытательного напряжения работник должен стоять на изолирующем ковре. На сетчатых ограждениях установки вывешивают предупреждающий плакат «Испытание. Опасно для жизни», обращенный наружу.

- УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПРИБОРЫ

УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления.

Персонал электроснабжающих организаций работы с приборами потребителя проводит на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников.

В помещениях  РУ  показания счетчиков должен снимать представитель электроснабжающей организации, имеющий группу Ш, в присутствии представителя потребителя.

Детские сады, магазины, поликлиники и др. обслуживать должны по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы Ш и IV, в присутствии представителя потребителя.

Работу с однофазными счетчиками проводит оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющих группу Ш, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

При выполнении работ за работниками должен быть закреплен приказом или распоряжением руководства энергоснабжающей организации территориальный участок (район, квартал, округ и т.п.).

По каждому виду работ должны быть составлены инструкции или технологические карты для работ с приборами учета.

- РАБОТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ

АВТОМОБИЛЕЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ЛЕСТНИЦ

Такие работы проводятся по наряду непосредственно под надзором лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, имеющих V квалификационную группу для административно-технического персонала или  IV квалификационную группу для оперативного персонала.

Соблюдать все меры безопасности при работах в ОРУ и под ВЛ:

а) правильность установки крана;

б) выдержка всех расстояний до токоведущих частей;

в) проведение специального инструктажа по ТБ для водителя г/п        машин и механизмов.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь 2 квалификационную группу по электробезопасности.

В случае попадания механизма под напряжение прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься, запрещается до снятия напряжения с этих механизмов.

В случае загорания механизма или машины водитель должен не прикасаться к ним, спрыгнуть на землю на обе ноги сразу и прыжками, на одной ноге или мелкими шагами, не превышающими длину стопы, удалиться от машины на расстояние не менее 8 м.

- ДОПУСК ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ (СМО) К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Составляется акт допуска на производство работ совместно с представителем СМО и представителем той организации, на территории которой предусмотрены работы согласно приложению В к СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве".

Актом допуска должны быть определены:

- места соединения видимых разрывов электрической схемы для выделения зоны работ СМО, места установки защитных заземлений;

- границы и типы ограждений места работ СМО;

- места входа (выхода), въезда (выезда) в зону работ;

- наличие в зоне работ опасных и вредных факторов.

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей. Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах инструктажа СМО и той организации, где будут производиться работы. Первичный допуск к работам работников СМО производит представитель организации, на территории которой будут вестись работы. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители СМО и организации, в электроустановках которой производятся работы.

Допуск к работам в РУ, когда зона работ выгорожена:

- зона работ должна иметь сплошное или сетчатое ограждение;

- пути прохода персонала, проезда машин и механизмов не должны пересекать территорию или помещения действующей части электроустановок;

- работы в выгороженной зоне работники СМО должны выполнять по наряду, выдаваемому персоналом организации, где производятся работы.

Зона работ не выгорожена или выгорожена не полностью:

- допуск к работам в этом месте, в т.ч. и ежедневный, производит представитель организации, в электроустановках которой производятся работы;

- работники СМО во время работы должны находиться под постоянным наблюдением представителя организации;

- наблюдающий наравне с ответственным исполнителем работ СМО несет ответственность за сохранность установленных при допуске ограждений, предупреждающих плакатов и за соблюдение работниками допустимых расстояний до находящихся под напряжением токоведущих частей.

34. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аккумуляторное помещение должно быть всегда заперто. Входить с огнем, курить, пользоваться электронагревательными приборами в помещении запрещено. Перед началом заряда включается приточно-вытяжная вентиляция и отключается после заряда через 1,5 часа после окончания работы.

В каждом аккумуляторном помещении должны быть:

- стеклянная или фарфоровая кружка с носиком вместимостью 1,5-2,0 литра  для составления электролита и доливки его в сосуды;

- нейтрализующие растворы (для кислотных батарей - 5 % раствор соды, для щелочных батарей - раствор борной кислоты или уксусной эссенции (1 часть на 8 частей воды).

Все сосуды с химическими веществами должны иметь маркировку. Бутыли с кислотами должны храниться в отдельном помещении при аккумуляторной, на полу в корзинах или деревянных обрешетках. Все работы в аккумуляторной должны проводиться специально обученным  персоналом.

Соблюдать правила переноски кислот. Кислоту приливать тонкой струйкой в воду, электролит при этом все время помешивают стеклянной трубкой или стержнем. Воду лить в кислоту запрещается. В готовый электролит доливать воду разрешается.

Спецодежда:

- для кислоты - костюм грубошерстный; для щелочи - костюм х/б;

- резиновые сапоги под брюки или галоши;

- резиновый фартук;

- защитные очки;

- резиновые перчатки

Куски едкой щелочи дробят в специально отведенном месте, предварительно завернув их в мешковину.

Работы по пайке пластин в аккумуляторной допускаются:

- через 2 часа после окончания заряда;

- во время пайки должна работать вентиляция;

- место пайки ограждается огнестойкими щитами.

35. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ КОМАНДИРОВАННОГО

ПЕРСОНАЛА

Командируемые работники должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе, присвоенной комиссией командирующей организации.

Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут назначаться ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими, членами бригады и подтвердить группы этих работников. По прибытии на место командировки они должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а ответственные работники, производители работ, наблюдающие должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. Командируемые должны иметь копию приказа со своего предприятия о предоставлении им права выдавать наряд, быть ответственным руководителем, производителем работ и членом бригады.

Командирующая организация несет ответственность за подготовку персонала к работам в электроустановках, их квалификацию.

Организация, в которой работают командированные, несет ответственность за безопасные условия труда, защиту работников от поражения электрического тока.

36. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Расследование проводят в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев (н/с) на производстве», утвержденном Постановлением Министерства труда № 73 от 24.10.2002 г.

Руководитель организации, где произошел н/с, обязан немедленно сообщить об этом в «Энергонадзор», техническому инспектору труда, в прокуратуру, в  отделение Фонда социального страхования  РФ.

Приказом по предприятию создается комиссия по расследованию несчастного случая, которая в установленный срок обязана провести расследование несчастного случая (н/с) и составить акт формы Н-1 о н/с на производстве.

В акте подробно отражается обстановка, описываются обстоятельства н/с, устанавливаются мероприятия, предотвращающие подобные случаи.

Для расследования н/с могут приглашаться, за счет организации, специалисты-эксперты, делаются различные лабораторные анализы, испытания и другие необходимые работы.

Копии, утвержденного руководителем предприятия Акта, предоставляются техническому инспектору труда, в прокуратуру, в региональное отделение Фонда социального страхования.

При тяжелом н/с (со смертельным исходом, при групповом н/с) технический инспектор труда делает свое заключение о произошедшем н/с.

Далее технический инспектор труда свое заключение вместе с актом формы Н-1 и материалами расследования направляет в прокуратуру и в отделение Фонда социального страхования.

Методические указания по расследованию

производственного электротравматизма

Расследованию подлежит электротравмы (легкие, тяжелые, смертельные, групповые), вызвавшие утрату трудоспособности на 1 день и более (должно быть заключение медсанчасти).

До начала расследования, если есть возможность, необходимо сохранить обстановку на месте происшествия такой, при котором произошел н/с.

В программу расследования входят:

- выявление обстоятельств получения электротравмы;

- установление причин н/с и определение мероприятий по предотвращению подобных травм;

- определение факторов, обуславливающих тяжесть электротравмы;

- оформление результатов (материалов) расследования.

В расследовании должны принимать обязательное участие гл. энергетик, ответственный за электрохозяйство организации.

Работу комиссии по расследованию тяжелых, смертельных и групповых н/с возглавляет инспектор «Энергонадзора», контролирующий предприятие, где произошел н/с.

Ответственность за правильное и своевременное расследование наряду с руководителем предприятия несет лицо, ответственное за электрохозяйство организации, где произошел н/с.

Результаты расследования легких травм оформляют актом по форме Н-1. При тяжелых, групповых и смертельных случаях кроме того составляют акт специального расследования, заключение технического инспектора труда и другие материалы.

Копии акта по форме Н-1, акт специального расследования и другие материалы рассылаются по соответствующим инстанциям.

Ответственность за соблюдение сроков рассылки материалов расследования несет организация, в которой произошел н/с.

37. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ,

КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТСЯ В УДОСТОВЕРЕНИИ: (графа «Спец. работ»)

а) работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;

б) проведение испытаний оборудования повышенным напряжением от постороннего источника тока (за исключением работ с мегаомметром);

в) верхолазные работы.

Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.

38. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. Эту работу на предприятиях выполняют службы охраны труда (инженер по ТБ).

Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель (ст. 12, 14 Федерального закона по охране труда № 181-ФЗ от 17.07.1999 г.).

Работники, виновные в нарушении законодательства об охране труда несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Надзор за эксплуатацией электроустановок на предприятиях осуществляют специалисты инспекции "Энергонадзор".

39. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

Общие положения

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность: чем быстрее она подана, тем больше надежды на благоприятный исход.

Основными условиями успеха при оказании первой помощи является спокойствие, находчивость, быстрота действий, знания и умение подающего помощь или оказывающего самопомощь.

Последовательность оказания первой помощи:

а) освободить пострадавшего от действия электрического тока и оценить состояние пострадавшего;

б) выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего;

в) вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;

г) о несчастном случае сообщить непосредственному руководителю подразделения по месту работы.

Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от тока, а также от быстроты и правильности оказания ему помощи. Промедление в ее подаче может повлечь за собой смерти пострадавшего.

При поражении электрическим током смерть часто бывает клинической (мнимой), поэтому никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения, пульса. Решить вопрос о целесообразности или бесполезности мероприятий по оживлению пострадавшего и вынести заключение о его смерти имеет право только врач.

СПОСОБЫ ОЖИВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

А. Искусственное дыхание.

Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также, если его дыхание постоянно ухудшается.

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос», которые основаны на методе вдувания насильно в дыхательные пути пострадавшего. Установлено, что выдыхаемый человеком воздух физиологически пригоден для дыхания пострадавшего в течение длительного времени. Вдувание воздуха можно производить через марлю, платок, специальное приспособление - «воздуховод». Для этого пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду.

Прежде, чем начать искусственное дыхание, необходимо, в первую очередь, обеспечить проходимость верхних дыхательных путей (полость рта освободить от рвотных масс, посторонних предметов и пр.).

Далее оказывающий помощь наклоняется над пострадавшим, делает глубокий вдох открытым ртом, а затем энергичный выдох, с некоторым усилием, вдувая воздух в рот пострадавшего. Грудная клетка пострадавшего должна подняться.

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо делать только искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 сек. (12 дыхательных циклов в минуту).

При проведении искусственного дыхания необходимо следить за тем, чтобы воздух не попадал в желудок пострадавшего (вздутие живота).

Маленьким детям воздух вдувают одновременно в рот и в нос.

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания.

В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии делают подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца.

Б) Наружный массаж сердца

Делают резким надавливанием двумя руками на среднюю часть грудной клетки (примерно на два ребра выше окончания грудной клетки),  причем одну руку кладут на другую. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах.

Надавливание следует производить быстрыми толчками, помогая наклоном своего корпуса, так чтобы смещать грудину на 4-5 см. Продолжительность надавливания не более 0,5 сек., интервал между отдельными надавливаниями 0,5 сек. В паузах рук с грудины не снимают.

Если оживление проводит один человек, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину. За одну минуту необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, то есть выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. Опыт показывает, что наибольшее количество времени теряется при выполнении искусственного дыхания: нельзя затягивать вдувание, как только грудная клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают.

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание-массаж» составляют 2:5 (2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА
                         МЕСТЕ ПРОИШЕСТВИЯ:

- Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к реанимации.

- Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и очистить ротовую полость.

- При артериальном кровотечении – наложить жгут.

- При наличии ран – наложить повязки.

- Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные шины.

Такая  схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до прибытия медицинского персонала.

- Для быстрого возврата крови к сердцу – приподнять ноги пострадавшего.

-  Для сохранения жизни головного мозга – приложить холод к голове.

-  Для удаления воздуха из желудка – повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка.

Первая помощь при попадании человека под  напряжение шага

Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 метра одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

Чем шире шаг, тем больше разность потенциалов. Чем ближе человек находится к предполагаемому касанию провода с землей или предполагаемому пробою, тем выше опасность для человека, тем больше  напряжение шага.

Выход из опасной зоны.

Не отрывая ступню от земли (пола) ноги поставить рядом и затем "гусиным шагом" выходить из опасной зоны в противоположную сторону от предполагаемого места пробоя.

Приближаться к месту пробоя на открытом пространстве (на улице) можно на расстояние 8 м, в закрытых помещениях - до 4 м.

Освободить человека от действия  напряжения шага можно, используя:

а) средства защиты (диэлектрические боты, галоши, перчатки);

б) диэлектрический материал (сухая деревянная палка, доска, сухая одежда и т.п.).

Прикасаться к открытым частям тела человека, находящегося под  напряжением шага без средств защиты,  о п а с н о!

*  Первая помощь при ранении

При оказании помощи необходимо строго соблюдать следующие правила:

- нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарством, засыпать порошком и смазывать мазями, т.к. это препятствует ее заживлению и способствует занесению в нее грязи;

- нельзя убирать из раны песок, землю, камешки и т.п. Нужно осторожно снять грязь вокруг раны, а очищенный участок вокруг раны нужно смазать настойкой йода перед наложением повязки;

- нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, т.к. это может вызвать сильное кровотечение;

- нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать на рану паутину во избежание заражения столбняком.

Для оказания первой помощи при ранениях необходимо вскрыть имеющийся в аптечке (сумке) индивидуальный пакет и наложить повязку. Если индивидуальный пакет почему-то не оказался, повязку можно наложить чистым носовым платком, чистой тканью и т.д. Накладывать на рану вату ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Если рана загрязнена землей, необходимо срочно обратиться к врачу для введения противостолбнячной сыворотки.

*  Первая помощь при ожогах.

Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячими предметами и веществами; химические - кислотами, щелочами; электрические - воздействием электрического тока или электрической дуги.

По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени:

первая  - покраснение и отек кожи;

вторая  - водяные пузыри;

третья  - омертвление  поверхностных и глубоких слоев кожи;

четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.

*  Термические и электрические ожоги

Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на него пальто, любую ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. это лишь усилит ожог.

При оказании первой помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрыть пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль и др. смолистые вещества.

При ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженное место кожи стерильную повязку.

Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них следует наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При тяжелых ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простынь или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

*  Первая помощь при переломах, вывихах и растяжении связок:

а) создание покоя поврежденной конечности;

б) наложить шину или палку, доску, линейку, кусок фанеры и т.п.

При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду - шину нужно накладывать поверх нее.

К месту травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый пузырь со льдом, снегом, холодной водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения боли.

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА

- Убедиться в наличии пульса на сонной артерии.

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

- Приподнять ноги.

- Надавить на болевую точку.

Если нет пульса на сонной артерии – приступить к комплексу реанимации. Если в течение 3 минут сознание не появилось – повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове.

При появлении боли в животе или повторных обмороков – положить холод на живот.

При тепловом ударе – перенести пострадавшего в прохладное место, приложить холод к голове и груди.

В случаях голодного обморока – напоить сладким чаем.

Во всех случаях обморока необходимо вызвать врача.

НЕДОПУСТИМО!

-  Прикладывать грелку к животу или пояснице при болях в животе или повторных обмороках.

-   Кормить в случаях голодного обморока.

40. ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ.

Согласно МПОТ при эксплуатации электроустановок для персонала существуют пять квалификационных групп: 1,2,3,4,5.

Группа 1 распространяется на неэлектротехнический персонал (например, уборщики помещений, где размещены электроустановки). Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе 1, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа 1 с оформлением в журнале установленной формы (приложение №6 к МПОТ). Присвоение группы 1 производится путем  проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение 1-ой группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу 3, назначенным распоряжением руководителя организации.

Группы 2-5 присваиваются электротехническому (электротехнологическому) персоналу.

Группа 2 присваивается:

-  если персонал не имеет спец. образования, то только после обучения по программе не менее 72 часов;

-  если персонал имеет спец. образование (профессиональное училище, техникум, институт), присвоение кв. группы 2 не требует минимального стажа работы в электроустановках.

Персонал со 2-ой  кв. группой обязан знать:

- Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании.

- Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям.

- Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.

- Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим.

Группа 3 может присваиваться работникам  только по достижении 18-летнего возраста, а также электротехническому (электротехнологическому) персоналу для работ в установках напряжением до 1000 В единолично либо в составе бригады в установках напряжением выше 1000 В. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на новом участке. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением до 1000В, на работу  по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000В ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше 3. Персонал с 3-й  кв. группой обязан знать:

- Элементарные познания в общей электротехнике.

- Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания.

- Знание общих правил ТБ, в том числе правил допуска к работе, и специальных требований, касающихся  выполняемой работы.

- Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.

- Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически  оказывать ее пострадавшему.

Группа 4 присваивается электротехническому (электротехнологическому) персоналу для работ в установках до и выше 1000 В, проработавшие в предыдущей группе от 2 до 6 месяцев (в зависимости от имеющегося образования), а также государственным инспекторам, специалистам по охране труда, контролирующие эти  электроустановки, с правом инспектирования.

Персонал с кв. группой 4 обязан знать:

- Знание электротехники в объеме специализированного профессионально-технического училища.

- Полное представление об опасности при работах в электроустановках.

- Знание  МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ и ППБ  в объеме занимаемой должности.

- Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

- Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады.

- Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказание первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему.

- Умение обучать персонал правилам ТБ, практическим приемам оказания первой медицинской помощи.

Группа 5 присваивается электротехническому персоналу при наличии в электрохозяйстве электроустановок напряжением выше 1000В:

- лицу, ответственному за электрохозяйство предприятия и его заместителю;

- лицам, имеющим право выдавать наряд и распоряжение, из числа административно-технического персонала;

- работникам из числа  административно-технического персонала для единоличного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования;

- инспекторам по энергетическому надзору, а также специалистам по охране труда энергоснабжающих организаций.

Персонал с кв. группой 5 обязан знать:

- Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства.

- Знание МПОТ, ИПиИСЗ, четкое представление о том, чем вызвано то или иное  требование.

- Знание МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ и ППБ в объеме занимаемой должности.

- Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения.

- Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников.

- Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой медицинской помощи.

СОДЕРЖАНИЕ

- Область и порядок применения правил ………….......................... 1

- Требования к персоналу…………………………………………….. 2

- Категории персонала.

- Обязательные формы работы с различными категориями работников.

- Допуск персонала к работе на электроустановках…………………. 3

- Проверка знаний правил по электробезопасности…………………. 4

- Виды проверки знаний.

- Сроки проверки знаний для различных категорий работников.

- Экзаменационные комиссии проверки знаний для различных категорий работников.

- Аттестация персонала с 1 кв. группой по электробезопасности.

- Инструктажи по безопасности труда ……………………………….. 5

- Стажировка электротехнического персонала.

- Дублирование.

- Программы подготовки электротехнического персонала………….. 8

- Ремонт электроустановок……………………………………………. 8

- Техническая документация …………………………………………. 9

- Перечень технической документации.

- Документация на рабочих местах оперативного персонала.

- Действие электрического тока на организм человека ………… 12

- Виды поражения электрическим током ………………………… 12

- Условия поражения человека электрическим током …………. 13

- Электропроводка …………………………………………………… 15

- Электрические счетчики …………………………………………..  15

- Электроустановки. Классификация электроустановок ………  15

- Классификация помещений в отношении опасности поражения

Людей электрическим током ……………………………………… 16

- Основные меры защиты, обеспечивающие безопасность работ

В электроустановках ……………………………………………….. 17

А.  Организационные меры: ……………………………………………. 17

-  медицинские осмотры;

-  организация обучения, инструктаж, проверка знаний.

Б.  Технические меры защиты: ………………………………………… 19

а)  Контроль и профилактика повреждений изоляции;

б)  Двойная изоляция;

в)  Обеспечение недоступности токоведущих частей. Блокировка.

Ограждение. ………………………………………………………….. 21

г) Сигнализация;

д) Заземление, зануление;

е)  Плакаты и знаки безопасности. ……………………………………..   24

ж)  Защитные средства и приспособления……………………………..   25

*  электрозащитные средства;

*  индивидуальные средства защиты;

*  основные и дополнительные средства защиты;

*  комплектование установок средствами защиты;

*  порядок хранения средств защиты;

*  учет средств защиты и контроль за их состоянием;

*  порядок и общие правила пользования средствами защиты;

*  нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний средств

защиты;

*  нормы и сроки электрических испытаний средств защиты;

*  нормы комплектования установок средствами защиты.

13. Оперативное обслуживание электроустановок. …………………. 32

14. Порядок и условия производства работ в электроустановках…. 33

*  Меры безопасности при работе под напряжением в установках

напряжением 1000 В.

15. Смена и установка предохранителей………………………………. 34

16. Обслуживание осветительных устройств на высоте более

1,5 метров………………………………………………………………. 35

17. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность

работ в электроустановках…………………………………………… 35

18. Ответственность за безопасность проведения работ, их права и

обязанности…………………………………………………………….. 35

19. Порядок организации работ по наряду…………………………….. 37

20. Организация работ по распоряжению……………………………… 37

21. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуа-

тации согласно перечню……………………………………………… 38

22. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

со снятием напряжения:……………………………………………… 39

- Отключения;

- Вывешивание запрещающих плакатов;

- Проверка отсутствия напряжения;

- Установка заземления;

- Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

23. Работа с мегаомметром. ……………………………………………… 41

24. Работа с измерительными штангами. ……………………………… 42

25. Работа с электроизмерительными клещами. ……………………… 42

26. Переносные электроинструменты и светильники,  ручные

электрические машины, разделительные трансформаторы…….. 42

* меры безопасности с инструментом и переносными светильниками

до начала работ;

* меры безопасности с инструментом и переносными светильниками

во время работы.

27. Производство неотложных работ и ликвидация их последствий .  44

28. Обслуживание электродвигателей.  …………………………………  45

29. Чистка изоляции в РУ без снятия напряжения на токоведущих

частях и вблизи них……………………………………………………  45

30. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напря-

жения  от постороннего источника. …………………………………  46

31.Устройства релейной защиты и электроавтоматики, средства

измерений и приборы учета электроэнергии, вторичные цепи…..  47

32. Работа в электроустановках с применением автомобилей, г/п

машин, механизмов и лестниц………………………………………… 47

33. Допуск персонала СМО к работам в действующих электроуста-

новках…………………………………………………………………….  48

34. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства………………… 49

35. Организация работ командированного персонала………………… 50

36. Порядок расследования несчастных случаев электротравматизма

на производстве………………………………………………………… 51

37. Специальные виды работ в электроустановках, которые отмеча-

ются в удостоверении (графа «Специальных работ)……………… 52

38. Надзор и контроль за выполнением правил. Ответственность…. 52

39. Оказание первой помощи при н/с на производстве……………….. 53

-  Общие положения.

-  Последовательность оказания первой помощи.

-  Способы оживления организма при клинической смерти:

А)  Искусственное дыхание.

Б)  Наружный массаж сердца.

-  Универсальная схема оказания первой помощи на месте проишествия:

* первая помощь при попадании человека под напряжение шага;

* выход из опасной зоны;

* первая помощь при ранении;

* первая помощь при ожогах;

* термические и электрические ожоги;

* первая помощь при переломах, вывихах и растяжении связок;

* схема действия в случаях обморока.

40. Группы по электробезопасности электротехнического (электро-

технологического) персонала и условия их присвоения…………   58